附件1

常用建筑材料热物理性能计算参数取值

| 分类 | 材料名称 |  |  |  | 干密度ρ0 (kg/m3) | 计算参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 导热系数λ [W/(m·K)] | 蓄热系数S（周期24h）[W/(m2·K)] | 比热容C [kJ/(kg·K)] |
| 混凝土 | 钢筋混凝土 |  |  |  | 2500 | 1.74 | 17.20 | 0.92 |
|  | 碎石、卵石混凝土 |  |  |  | 2300 | 1.51 | 15.36 | 0.92 |
|  |  |  |  |  | 2100 | 1.28 | 13.57 | 0.92 |
|  | 沥青混凝土 |  |  |  | 2100 | 1.05 | 16.39 | 1.68 |
|  | 烧结陶粒混凝土 |  |  |  | 1351~1450 | 0.49 | 6.43 | 0.84 |
|  |  |  |  |  | 1451~1550 | 0.57 | 7.19 | 0.84 |
|  |  |  |  |  | 1551~1650 | 0.66 | 8.01 | 0.84 |
|  |  |  |  |  | 1651~1750 | 0.76 | 8.81 | 0.84 |
|  |  |  |  |  | 1751~1850 | 0.87 | 9.74 | 0.84 |
|  |  |  |  |  | 1851~1950 | 1.01 | 10.70 | 0.84 |
|  | 全轻混凝土 |  |  |  | 551~650 | 0.16 | 2.70 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | 651~750 | 0.18 | 3.09 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | 751~850 | 0.20 | 3.48 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | 851~950 | 0.23 | 3.96 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | 951~1050 | 0.26 | 4.44 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | 1051~1150 | 0.28 | 4.83 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | 1151~1250 | 0.31 | 5.31 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | 1251~1350 | 0.36 | 5.96 | 1.05 |
|  | 泡沫混凝土 |  |  |  | 300 | 0.08 | 1.42 | - 1.05 |
|  |  |  |  |  | 400 | 0.10 | 1.81 | - 1.05 |
|  |  |  |  |  | 500 | 0.12 | 2.20 | - 1.05 |
|  |  |  |  |  | 600 | 0.14 | 2.59 | - 1.05 |
|  |  |  |  |  | 700 | 0.18 | 3.16 | - 1.05 |
|  |  |  |  |  | 800 | 0.21 | 3.64 | - 1.05 |
|  |  |  |  |  | 900 | 0.24 | 4.12 | - 1.05 |
|  |  |  |  |  | 1000 | 0.27 | 4.59 | - 1.05 |
| 砂浆 | 水泥砂浆 |  |  |  | 1800 | 0.93 | 11.37 | 1.05 |
|  | 混合砂浆 |  |  |  | 1700 | 0.87 | 10.75 | 1.05 |
|  | 无机保温砂浆 |  |  |  | ≤330 | 0.07 | 1.26 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | ≤400 | 0.085 | 1.61 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | ≤500 | 0.10 | 1.95 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | ≤600 | 0.12 | 2.34 | 1.05 |
|  | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 |  |  |  | 180～250 | 0.06 | 0.95 |  |
| 砂浆 | 节能型轻质抹灰砂浆 |  |  |  | 651～750 | 0.140 | 2.37 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | 751～850 | 0.155 | 2.66 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | 851～950 | 0.175 | 3.00 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | 951～1050 | 0.195 | 3.34 | 1.05 |
| 砌块及砌体 | 普通烧结页岩空心砖砌体 |  |  |  | 800 | 0.54 |  | 1.05 |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 墙体灰缝≤3mm |  | 326～425 | 0.13 | 2.06 |  |
|  |  |  |  |  | 426～525 | 0.16 | 2.61 |  |
|  |  |  |  |  | 526～625 | 0.19 | 3.01 |  |
|  |  |  |  |  | 626～725 | 0.22 | 3.49 |  |
|  |  |  | - 墙体灰缝 - ＞3mm |  | 326～425 | 0.16 | 2.58 |  |
|  |  |  |  |  | 426～525 | 0.20 | 3.26 |  |
|  |  |  |  |  | 526～625 | 0.24 | 3.76 |  |
|  |  |  |  |  | 626～725 | 0.28 | 4.36 |  |
|  |  |  | - 屋面及地面 |  | 326～425 | 0.20 | 3.09 |  |
|  |  |  |  |  | 426～525 | 0.24 | 3.92 |  |
|  |  |  |  |  | 526～625 | 0.29 | 4.52 |  |
|  | 烧结页岩多孔砖砌体 |  |  |  | 1400 | 0.58 | 7.85 | 1.05 |
|  | 节能型烧结页岩空心砌块（孔排数≥9排，孔洞率≥50%）砌体 |  |  |  | ≤800 | 0.25 | 3.90 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | 801～900 |  | 4.13 |  |
|  | 厚壁型烧结页岩空心砌块（外壁厚≥25mm孔排数≥7排，孔洞率≥45%）砌体 |  |  |  | 801～900 | 0.30 | 4.53 | 1.05 |
|  | 无机复合烧结页岩空心砖（规格：长200mm，宽190mm，厚115mm，填充厚度为40mm、密度等级为B03级及以下的泡沫混凝土）砌体 |  |  |  | ≤800 | 0.26 | 4.23 | 1.05 |
|  | 烧结陶粒混凝土小型空心砌块砌体（孔排数≥3排） |  |  |  | 801～900 | 0.28 | 4.37 |  |
|  | 无机复合烧结页岩空心砖（规格：长190mm，宽220mm，厚115mm，填充厚度为40mm、密度等级为B03级及以下的泡沫混凝土） |  |  |  | 801～900 | 0.26 | 4.23 | 1.05 |
|  | 节能型混凝土复合小型空心砌块（长390mm，宽200mm，厚190mm，3排孔，内嵌不小于30mm厚、密度不小于9kg/m3的难燃型EPS板） |  |  |  | 801～900 | 0.26 | 4.23 | - 1.05 |
| 砌块及砌体 | Z型轻集料混凝土小型空腔填充砌块（砌块主规格为Z型380*230*190 mm，热流方向为3排矩形孔，填充孔沿热流方向厚度为60mm，辅助规格为L型的轻集料混凝土小型空腔填充砌块；填充孔应满填EPS保温板，且EPS板容重≥9kg/m3，燃烧性能为B1级） |  |  |  | 801～900 | 0.19 | 3.22 | 0.84 |
|  | 烧结页岩复合挤塑板保温砌块（砌块主规格为240*240*200 mm，热流方向为7排矩形孔，孔洞数不小于28孔，填充保温材料的尺寸为200*240*40mm（热流方向）填充孔应满填保温材料，填充的XPS保温材料容重≥25kg/m3，燃烧性能为B1级） |  |  |  | ≤800 | 0.185 | 3.8 | 1.05 |
| 建筑板材 | 防水珍珠岩板 |  |  |  | 150～200 | 0.06 | 1.06 | 1.32 |
|  | 胶合板 |  |  |  | 600 | 0.17 | 4.57 |  |
|  | 软木板 |  |  |  | 300 | 0.093 | 1.95 | 2.51 |
|  |  |  |  |  | 150 | 0.058 | 1.09 | 1.89 |
|  | 纤维板 |  |  |  | 1000 | 0.34 | 8.13 | 1.89 |
|  |  |  |  |  | 600 | 0.23 | 5.28 | 2.51 |
|  | 石膏板 |  |  |  | 1050 | 0.33 | 5.28 | 1.05 |
|  | 纸面石膏板 |  |  |  | 1100 | 0.31 | 4.73 | 1.16 |
|  | 纤维石膏板 |  |  |  | 1150 | 0.30 | 5.20 | 1.23 |
|  | 水泥刨花板 |  |  |  | 1000 | 0.34 | 7.27 | 2.01 |
|  |  |  |  |  | 700 | 0.19 | 4.56 | 2.01 |
|  | 木屑板 |  |  |  | 200 | 0.065 | 1.54 | 2.10 |
|  | 硬质PVC板 |  |  |  | 1400 | 0.160 |  |  |
|  | 铝塑复合板 |  |  |  | 1380 | 0.450 |  |  |
|  | 轻质硅酸钙板 |  |  |  | 500 | 0.116 |  |  |
|  | 纤维增强硅酸钙板 |  |  |  | ≤950 | 0.20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 951~1200 | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1201~1400 | 0.30 |  |  |
|  |  |  |  |  | ＞1400 | 0.35 |  |  |
|  | 岩棉板 | 平行纤维 |  |  | ≥140 | 0.040 | 0.70 | 1.22 |
|  |  | 垂直纤维 |  |  | ≥100 | 0.048 | 0.75 | 1.22 |
|  | 硅酸铝棉板 |  |  |  | 250～300 | 0.045 | 0.70 |  |
|  | 复合酚醛泡沫板 |  |  |  | ≥60 | 0.040 |  |  |
| 建筑板材 | 二氧化硅微粉真空隔热保温板 |  |  |  | 350～450 | 0.008 | 0.45 |  |
|  | 难燃型膨胀聚苯板 |  |  |  | 18～22 | 0.041 | 0.27 | 1.38 |
|  |  |  |  |  | 25～35 |  | 0.32 |  |
|  | 难燃型挤塑聚苯板 |  |  |  | 25～35 | 0.030 | 0.27 | 1.38 |
|  | 复合硬泡聚氨酯板 |  |  |  | ≥35 | 0.024 | 0.29 | 1.38 |
|  |  |  |  |  | ≥45 |  | 0.29 |  |
|  | 泡沫玻璃板 |  |  |  | ≤160 | 0.052 |  |  |
|  | 玻化微珠无机保温板 |  |  |  | ≤250 | 0.072 | 1.07 | - 1.32 |
|  | 玻化微珠高性能绝热芯材复合无机板 |  |  |  | ≤350 | 0.014 | 0.86 |  |
|  | 水泥钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板 |  | 板厚100mm，其中膨胀珍珠岩内芯50mm厚，两外表面各25mm厚水泥砂浆 |  | ≤110 | 0.136 | 2.02 |  |
|  |  |  | 板厚160mm，其中膨胀珍珠岩内芯100mm厚，两外表面各30mm厚水泥砂浆 |  | ≤138 | 0.134 | 2.25 |  |
|  | 改性发泡水泥保温板 |  |  |  | ≤250 | 0.070 | 1.07 | 1.05 |
|  |  |  |  |  | 251～350 | 0.085 | 1.33 | 1.05 |
|  | 纤维增强改性发泡水泥保温板 |  |  |  | ≤180 | 0.055 | 0.90 |  |
|  |  |  |  |  | 181～250 | 0.070 | 1.07 |  |
|  | 改性聚苯颗粒保温板 |  |  |  | ≤160 | 0.055 | 0.90 | 1.28 |
|  | 无釉面泡沫陶瓷保温板 |  |  |  | ≤180 | 0.065 | 0.80 |  |
|  |  |  |  |  | 181～230 | 0.080 | 1.20 |  |
|  | 有釉面泡沫陶瓷保温装饰板 |  |  |  | ≤280 | 0.085 | 1.30 |  |
|  |  |  |  |  | 281~330 | 0.100 | 1.30 |  |
|  | 装饰面板复合泡沫陶瓷保温装饰板 |  |  |  | ≤180 | 0.065 | 0.80 |  |
|  |  |  |  |  | 181～230 | 0.080 | 1.20 |  |
|  | 难燃型改性聚乙烯芯材（压缩比值不大于0.039，燃烧性能等级不得低于B1级） |  |  |  | 28～38 | 0.039 | 0.35 |  |
|  | 聚酯纤维棉 |  |  |  | 30～40 | 0.046 | 0.45 |  |
| 无机纤维材料 | 岩棉、矿渣棉 |  |  |  | ≤150 | 0.044 |  |  |
|  | 玻璃棉板、毡 |  |  |  | 40 | 0.037 | 0.52 | 1.06 |
| 膨胀珍珠岩制品 | 水泥膨胀珍珠岩 |  |  |  | 400 | 0.16 | 2.49 | 1.17 |
|  |  |  |  |  | 600 | 0.21 | 3.44 | 1.17 |
|  |  |  |  |  | 800 | 0.26 | 4.37 | 1.17 |
|  | 沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩 |  |  |  | 300 | 0.093 | 1.77 | 1.55 |
|  |  |  |  |  | 400 | 0.12 | 2.28 | 1.55 |
| 木材 | 橡木、枫树 |  |  | 热流方向垂直木纹 | 700 | 0.17 | 4.90 | 2.51 |
|  |  |  |  | 热流方向顺木纹 | 700 | 0.35 | 6.93 | 2.51 |
|  | 松、木、云杉 |  |  | 热流方向垂直木纹 | 500 | 0.14 | 3.85 | 2.51 |
|  |  |  |  | 热流方向顺木纹 | 500 | 0.29 | 5.55 | 2.51 |
| 其他材料 | 夯实粘土 |  |  |  | 2000 | 1.16 | 12.99 | 1.01 |
|  |  |  |  |  | 1800 | 0.93 | 11.03 | 1.01 |
|  | 加草粘土 |  |  |  | 1600 | 0.76 | 9.37 | 1.01 |
|  |  |  |  |  | 1400 | 0.58 | 7.69 | 1.01 |
|  | 轻质粘土 |  |  |  | 1200 | 0.47 | 6.36 | 1.01 |
|  | 花岗石、玄武岩 |  |  |  | 2800 | 3.49 | 25.49 | 0.92 |
|  | 大理石 |  |  |  | 2800 | 2.91 | 23.27 | 0.92 |
|  | 砾石、石灰岩、砂岩 |  |  |  | 2400 | 2.04 | 18.03 | 0.92 |
|  | SBS改性沥青防水卷材 |  |  |  | 900 | 0.23 | 9.37 | 1.62 |
|  | APP改性沥青防水卷材 |  |  |  | 1050 | 0.23 | 9.37 | 1.62 |
|  | 合成高分子防水卷材 |  |  |  | 580 | 0.15 | 6.07 | 1.14 |
|  | 油毡纸 |  |  |  | 600 | 0.17 | 3.33 | 1.47 |
|  | 石油沥青 |  |  |  | 1400 | 0.27 | 6.73 | 1.68 |
|  |  |  |  |  | 1050 | 0.17 | 4.71 | 1.68 |
|  | 紫铜 |  |  |  | 8500 | 407 | 324 | 0.42 |
|  | 青铜 |  |  |  | 8000 | 64.0 | 118 | 0.38 |
|  | 建筑钢材 |  |  |  | 7850 | 58.2 | 126 | 0.48 |
|  | 铝 |  |  |  | 2700 | 203 | 191 | 0.92 |
|  | 铸铁 |  |  |  | 7250 | 49.9 | 112 | 0.48 |
|  | 玻璃钢 |  |  |  | 1800 | 0.52 | 9.25 | 1.26 |
|  | 建筑隔墙用轻质条板 （板厚≥120mm） |  |  |  | 面密度(kg/m2) | 传热系数（W/㎡·K） |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤110 | ≤2.0 |  |  |

附件2

常用建筑材料导热系数的修正系数取值

| 序号 | 材料名称 | 使用范围 | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 难燃型膨胀聚苯板 | 用于外墙、架空楼板 | 1.20 |
|  |  | 用于屋面 | 1.25 |
| 2 | 复合硬泡聚氨酯板 | 用于外墙、架空楼板 | 1.10 |
|  |  | 用于屋面 | 1.15 |
| 3 | 蒸压加气混凝土砌块 | 用于墙体 | 1.00 |
|  |  | 用于屋面、地面 | 1.00 |
| 4 | 无机保温砂浆 | 用于外墙、分户楼板 | 1.30 |
| 5 | 复合酚醛泡沫板 | 用于外墙、架空楼板 | 1.15 |
| 6 | 难燃型挤塑聚苯板 | 用于外墙、架空楼板 | 1.15 |
|  |  | 用于屋面 | 1.20 |
| 7 | 现浇泡沫混凝土 | 用于分户楼板 | 1.20 |
|  |  | 用于屋面 | 1.50 |
| 8 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 用于外墙 | 1.30 |
| 9 | 烧结陶粒混凝土 | 用于屋面 | 1.50 |
| 10 | 全轻混凝土 | 用于分户楼板、地面 | 1.20 |
| 11 | 二氧化硅微粉真空隔热保温板 | 用于外墙、架空楼地面 | 1.40 |
|  |  | 用于屋面 | 1.60 |
| 12 | 硅酸铝棉板 | 用于外墙 | 1.30 |
|  |  | 用于屋面 | 1.50 |
| 13 | 岩棉板 | 用于外墙 | 1.30 |
| 14 | 泡沫玻璃板 | 用于外墙 | 1.20 |
| 15 | 改性聚苯颗粒保温板 | 用于外墙、屋面、架空楼板 | 1.30 |
| 16 | 无机复合烧结页岩空心砖 | 用于墙体 | 1.00 |
| 17 | 节能型混凝土复合小型空心砌块 | 用于墙体 | 1.00 |
| 18 | 改性发泡水泥保温板、纤维增强改性发泡水泥保温板 | 用于外墙、架空楼地面 | 1.25 |
|  |  | 用于底层地面、屋面 | 1.50 |
|  |  | 用于分户楼板 | 1.20 |
| 19 | 节能型轻质抹灰砂浆 | 用于外墙 | 1.20 |
| 20 | Z型轻集料混凝土小型空腔填充砌块 | 用于墙体 | 1.00 |
| 21 | 玻化微珠无机保温板 | 用于外墙、架空楼板 | - 1.25 |
|  |  | 用于屋面 | - 1.50 |
|  |  | 用于楼层地面 | - 1.20 |
|  |  | 用于底层地面 | - 1.50 |
| 22 | 玻化微珠高性能绝热芯材复合无机板 | 用于外墙 | 1.40 |
| 23 | 水泥钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板 | 用于内隔墙 | 1.00 |
| 24 | 泡沫陶瓷保温板 | 用于外墙、底层地面、楼板 | 1.15 |
|  |  | 用于屋面 | 1.20 |
| 25 | 难燃型改性聚乙烯芯材 | 用于楼地面、屋面 | 1.25 |
| 26 | 聚酯纤维棉 | 用于楼地面、屋面 | 1.80 |
| 27 | 改性聚苯颗粒保温板 | 用于外墙 | 1.30 |
| 28 | 烧结页岩复合挤塑板保温砌块 | 用于墙体 | 1.00 |

附件3

典型玻璃的光学、热工性能参数取值

| 玻璃类型 （mm） | 可见光透射比Tv | 太阳能总投射比 gg | 太阳得热系数SHGC |  | 中部传热系数K W/（㎡•K） | 外遮挡 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 透明 | 雾化 |  | 外活动百叶窗 |  |
|  |  |  |  |  |  | 中间色 | 浅色 |
| 3透明玻璃 6透明玻璃 12透明玻璃 | 0.83 0.77 0.65 | 0.87 0.82 0.74 | 0.87 0.81 0.73 |  | 5.8 5.7 5.5 | 0.15 | 0.12 |
| 5绿色吸热玻璃 6蓝色吸热玻璃 5茶色吸热玻璃 5灰色吸热玻璃 | 0.77 0.54 0.50 0.42 | 0.64 0.62 0.62 0.60 | 0.66 0.63 0.63 0.60 |  | 5.7 5.7 5.7 5.7 |  |  |
| 6高透光阳光控制镀膜（热反射）玻璃 6中透光阳光控制镀膜（热反射）玻璃 6低透光阳光控制镀膜（热反射）玻璃 6特低透光阳光控制镀（热反射）膜玻璃 | 0.56 0.40 0.15 0.11 | 0.56 0.43 0.26 0.25 | 0.56 0.43 0.26 0.25 |  | 5.7 5.4 4.6 4.6 |  |  |
| 6高透光低辐射（Low-E）玻璃 6中透光低辐射（Low-E）玻璃 | 0.61 0.55 | 0.51 0.44 | 0.50 0.44 |  | 3.6 3.5 |  |  |
| 中空玻璃 6透明+12A+6透明 6绿色吸热+12A+6透明 6灰色吸热+12A+6透明 6中透光热反射+12A+6透明 6低透光热反射+12A+6透明 6高透光Low-E+12A+6透明 6中透光Low-E+12A+6透明 6较低透光Low-E+12A+6透明 6低透光Low-E+12A+6透明 6高透光Low-E+12氩气+6透明 6中透光Low-E+12氩气+6透明 | 0.71 0.66 0.38 0.28 0.16 0.72 0.62 0.48 0.35 0.72 0.62 | 0.75 0.47 0.45 0.29 0.16 0.47 0.37 0.28 0.20 0.47 0.37 | 0.75 0.47 0.44 0.30 0.16 0.54 0.44 0.33 0.26 0.54 0.44 |  | 2.8 2.8 2.8 2.4 2.3 1.9 1.8 1.8 1.8 1.5 1.4 |  |  |
| 热致调光中空玻璃 6透明+2M+6透明+12A+6透明 6透明+2M+6绿色吸热+12A+6透明 6透明+2M+6灰色吸热+12A+6透明 6透明+2M+6中透光热反射+12A+6透明 6透明+2M+6低透光热反射+12A+6透明 6透明+2M+6高透光LOW-E+12A+6透明 6透明+2M+6中透光LOW-E +12A+6透明 6透明+2M+6较低透光LOW-E +12A+6透明 6透明+2M+6低透光LOW-E +12A+6透明 6透明+2M+6高透光LOW-E+12氩气+6透明 6透明+2M+6中透光LOW-E +12氩气+6透明 6透明+2M+6高透光LOW-E+12氩气+6高透光LOW-E+12氩气+6透明 6透明+2M+6高透光LOW-E+16氩气+6高透光LOW-E+16氩气+6透明 | 0.71 0.66 0.38 0.28 0.16 0.72 0.62 0.48 0.35 0.72 0.62 0.47 0.47 | 0.75 0.47 0.45 0.29 0.16 0.47 0.37 0.28 0.20 0.47 0.37 0.36 0.36 | 0.75 0.47 0.44 0.30 0.16 0.54 0.44 0.33 0.26 0.54 0.44 0.36 0.36 | 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 | 2.5 2.5 2.5 2.1 2.0 1.7 1.6 1.6 1.6 1.4 1.3 1.0 0.8 |  |  |
| 普通中空玻璃 6透明+9A+6透明 |  |  | 0.75 |  |  |  |  |
| 内置百叶中空玻璃 百叶垂直状态 百叶水平或收起状态 |  |  | 0.16 0.72 |  |  |  |  |
| 塑料（聚丙烯、聚碳酸酯） 灰色 9 有反射膜 6 |  | 0.56 0.12 | 0.65 0.18 |  |  |  |  |

注：5mm玻璃的太阳得热系数取值参照6mm玻璃的太阳得热系数选用。

# 附件4

# 典型玻璃配合不同窗框的整窗传热系数取值

| 玻璃品种及规格（mm） |  | 玻璃中部传热系数Kg（W/（m2·K）） | 整窗传热系数K W/（m2·K） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝合金型材 |  |  | 彩钢复合型材 |  | 塑料型材 |  |
|  |  |  | 非隔热型材（窗框窗洞面积比15%） | 隔热型材（窗框窗洞面积比20%） | 隔热型材多腔密封（窗框窗洞面积比20%） | 灌注式型材 （窗框窗洞面积比25%） | 组合式型材 （窗框窗洞面积比25%） | 非多腔型材 （窗框窗洞面积比25%） | 多腔型材 （窗框窗洞面积比25%） |
| 透明玻璃 | 6透明玻璃 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | — | 5.1 | — | 4.9 | — |
|  | 12透明玻璃 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | — | 4.9 | — | 4.8 | — |
| 吸热玻璃 | 6绿色吸热玻璃 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | — | 5.0 | — | 4.9 | — |
|  | 6蓝色吸热玻璃 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | — | 5.0 | — | 4.9 | — |
|  | 6茶色吸热玻璃 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | — | 5.0 | — | 4.9 | — |
|  | 6灰色吸热玻璃 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | — | 4.9 | — | 4.9 | — |
| 热反射玻璃 | 6高透光热反射玻璃 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | — | 4.9 | — | 4.9 | — |
|  | 6中透光热反射玻璃 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | — | 4.8 | — | 4.7 | — |
|  | 6低透光热反射玻璃 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | — | 4.6 | — | 4.1 | — |
|  | 6特低透光热反射玻璃 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | — | 4.3 | — | 4.1 | — |
| 单片Low-E | 6高透光Low-E玻璃 | 3.6 | 4.7 | 4.0 | — | 3.5 | — | 3.4 | — |
|  | 6中透光Low-E玻璃 | 3.5 | 4.6 | 4.0 | — | 3.5 | — | 3.3 | — |
| 中空玻璃 | 6透明+9A/12A+6透明 | 3.0/2.8 | 4.2/4.0 | 3.6/3.4 | 3.4/3.2 | 3.1/3.0 | 2.7/2.6 | 3.0/2.8 | 2.8/2.6 |
| 中空玻璃 | 6绿色吸热+9A/12A+6透明 | 3.0/2.8 | 4.2/4.0 | 3.6/3.4 | 3.4/3.2 | 3.1/3.0 | 2.7/2.7 | 3.0/2.8 | 2.8/2.6 |
|  | 6灰色吸热+9A/12A+6透明 | 3.0/2.8 | 4.2/4.0 | 3.6/3.4 | 3.4/3.2 | 3.1/3.0 | 2.7/2.7 | 3.0/2.8 | 2.8/2.6 |
|  | 6中透光热反射+9A/12A+6透明 | 2.6/2.4 | 3.9/3.7 | 3.3/3.1 | 3.1/2.9 | 3.1/3.0 | 2.6/2.6 | 2.7/2.5 | 2.5/2.3 |
|  | 6低透光热反射+9A/12A+6透明 | 2.5/2.3 | 3.8/3.6 | 3.3/3.1 | 3.0/2.8 | 2.9/2.8 | 2.5/2.4 | 2.6/2.4 | 2.4/2.2 |
|  | 6高透光Low-E+9A/12A+6透明 | 2.1/1.9 | 3.4/3.2 | 2.9/2.7 | 2.7/2.5 | 2.5/2.4 | 2.1/2.1 | 2.3/2.1 | 2.1/1.9 |
|  | 6中透光Low-E+9A/12A+6透明 | 2.0/1.8 | 3.4/3.2 | 2.8/2.6 | 2.6/2.4 | 2.6/2.4 | 2.1/2.0 | 2.2/2.0 | 2.1/1.9 |
|  | 6较低透光Low-E+9A/12A+6透明 | 2.0/1.8 | 3.4/3.2 | 2.8/2.6 | 2.6/2.4 | 2.5/2.4 | 2.1/2.0 | 2.2/2.0 | 2.1/1.9 |
|  | 6低透光Low-E+9A/12A+6透明 | 2.0/1.8 | 3.4/3.2 | 2.8/2.6 | 2.6/2.4 | 2.5/2.3 | 2.0/1.9 | 2.2/2.0 | 2.1/1.9 |
|  | 6高透光Low-E+9氩气/12氩气+6透明 | 1.7/1.5 | 3.1/2.9 | 2.6/2.4 | 2.4/2.2 | 2.2/2.2 | 1.8/1.7 | 2.0/1.8 | 1.8/1.6 |
|  | 6中透光Low-E+9氩气/12氩气+6透明 | 1.6/1.4 | 3.0/2.8 | 2.5/2.3 | 2.3/2.1 | 2.2/2.1 | 1.7/1.7 | 1.9/1.7 | 1.8/1.6 |
| 热致调光中空玻璃 | 6透明+2M+6透明+9A/12A+6透明 | 2.7/2.5 | 3.8/3.6 | 3.2/3.0 | 3.1/2.9 | 2.8/2.7 | 2.4/2.3 | — | — |
|  | 6透明+2M+6绿色吸热+9A/12A+6透明 | 2.7/2.5 | 3.8/3.6 | 3.2/3.0 | 3.1/2.9 | 2.8/2.7 | 2.4/2.4 | — | — |
|  | 6透明+2M+6灰色吸热+9A/12A+6透明 | 2.7/2.5 | 3.8/3.6 | 3.2/3.0 | 3.1/2.9 | 2.8/2.7 | 2.4/2.4 | — | — |
|  | 6透明+2M+6中透光热反射+9A/12A+6透明 | 2.3/2.1 | 3.5/3.3 | 3.0/2.8 | 2.8/2.6 | 2.8/2.7 | 2.3/2.3 | — | — |
| 热致调光中空玻璃 | 6透明+2M+6低透光热反射+9A/12A+6透明 | 2.2/2.0 | 3.4/3.2 | 3.0/2.8 | 2.7/2.5 | 2.6/2.5 | 2.3/2.2 | — | — |
|  | 6透明+2M+6高透光LOW-E+9A/12A+6透明 | 1.9/1.7 | 3.1/2.9 | 2.6/2.4 | 2.4/2.3 | 2.3/2.2 | 1.9/1.9 | — | — |
|  | 6透明+2M+6中透光LOW-E +9A/12A+6透明 | 1.8/1.6 | 3.1/2.9 | 2.5/2.3 | 2.3/2.2 | 2.3/2.2 | 1.9/1.8 | — | — |
|  | 6透明+2M+6较低透光LOW-E +9A/12A+6透明 | 1.8/1.6 | 3.1/2.9 | 2.5/2.3 | 2.3/2.2 | 2.3/2.2 | 1.9/1.8 | — | — |
|  | 6透明+2M+6低透光LOW-E +9A/12A+6透明 | 1.8/1.6 | 3.1/2.9 | 2.5/2.3 | 2.3/2.2 | 2.3/2.1 | 1.8/1.7 | — | — |
|  | 6透明+2M+6高透光LOW-E+9/12氩气+6透明 | 1.5/1.4 | 2.8/2.6 | 2.3/2.2 | 2.2/2.0 | 2.0/2.0 | 1.6/1.5 | — | — |
|  | 6透明+2M+6中透光LOW-E +9/12氩气+6透明 | 1.5/1.3 | 2.7/2.6 | 2.3/2.1 | 2.1/1.9 | 2.0/1.9 | 1.5/1.5 | — | — |

注：1  窗的传热系数应按法定检测机构提供的测定值采用，测定值优于标准值时按标准值选用；

2  表中窗包括一般窗、天窗和阳台门上部带玻璃部分；

3  阳台门下部门肚板部分的传热系数，当下部不作保温处理时，应按表中值采用；当作保温处理时，应按计算确定；

4  表中未提到的其它门窗类型、新型产品，其整窗传热系数应按实测值采用，并符合《重庆市建筑材料热物理性能指标取值管理办法（试行）》规定；

5  双层中空玻璃的气体层厚度宜选定在9～20mm之间；

6 由5mm玻璃组成的不同品种及规格的整窗传热系数可参照6mm玻璃组成的不同品种及规格的整窗传热系数选用；

7 隔热铝合金型材多腔密封是指门窗框、扇型材采用隔热铝合金多腔型材，并在框、扇之间设置等压胶条而形成的多腔密封的门窗构造；（隔热铝合金多腔型材是指在热流方向由铝合金型材和隔热材料组成的具有独立封闭的腔室数不少于3层的隔热铝合金门窗框、扇型材。）

8 多腔塑料型材是指在热流方向具有独立封闭的腔室数不少于3层的塑料门窗框、扇型材。