附件3

重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定（2017年版）

建筑信息模型专篇

7  建筑信息模型

7.1一般规定

7.1.1 建筑信息模型施工图设计阶段的信息模型应包括该项目设计的各个专业模型（总平面、建筑、结构、电气、给水排水、暖通专业）。

7.1.2 模型在交付前，进行正确性、协调性检查，提交的成果模型与设计图纸保持一致。

7.1.3 施工图建筑信息模型应与各专业设计工作同步进行，使项目在各专业协同工作中的沟通、讨论、决策在三维模型的状态下进行，有利于对建筑空间进行优化。同时汇集各专业设计数据，以满足施工图设计阶段模型深度要求。在此基础上，根据专业设计、施工等知识框架体系，宜进行三维管线综合、冲突检测、竖向净空优化等基本应用，完成对施工图设计的最终优化。

7.1.4 宜提交满足项目实际需求，并源于模型数据提取的分类工程量清单或其他必要的统计表、数据分析表等，数据范围包括但不限于材料数量，面积统计，性能化分析，土石方平衡表等，以作为设计文件的有效补充。

7.1.5 建筑信息模型设计对施工图的优化应直接反映到各专业的设计图纸及说明中，包括并不限于工程量统计与模型出图。建筑、公用专业宜从模型中生成二维图纸。宜在设计图纸成果中提交符合项目实际难点需求、并源于模型生成的三维设计详图，以作为各专业设计图纸的有效补充。

7.1.6 建筑信息模型应在施工阶段、后期运维阶段持续更新与数据管理，从而在建筑的全生命周期发挥作用。

7.1.7 同一项目中的同专业或相同的结构形式应使用统一的软件和版本，软件版本不宜低于2016版。

7.1.8 幕墙、景观等专项设计宜按重庆市《建筑工程信息模型设计标准》及《重庆市建筑工程信息模型交付导则》实施。

7.1.9 绿色建筑及绿色生态住宅小区评价所需数据宜从建筑信息模型中提取，并满足其评价标准相关规定。

7.1.10 装配式建筑装配率计算等相关数据宜从建筑信息模型中提取，并应满足其评价标准相关规定。

7.1.11 建筑信息模型电子文件与模型设计说明书（见附录A，以表格形式填写提交）扫描件一起通过U盘或光盘交付。

## 7.2 建筑信息模型交付要求

7.2.1建筑信息模型设计说明书（详见附录A）

1建筑信息模型设计总则

1）建筑信息模型所包含的各专业组成。

2）建筑信息模型的建模说明：

（1）模型定位基点设置；

（2）文件的基本命名规则；

（3）模型的拆分设置说明。

2建筑信息模型软件平台

1）各专业模型采用的软件平台及版本；

2）各专业模型的数据格式与兼容性说明。

7.2.2建筑信息模型设计模型

1  基本要求

1）设计模型应表现模型实体的几何特征及关键尺寸；构件所含信息包含构件的主要尺寸、安装定位、类型、规格及其它必要的参数或属性，具体要求见深度要求表；

2）设计模型应提交原始文件，且该文件格式能在必要时转换成至少一种通用文件格式（如IFC格式）；

3）设计模型应为多专业合并模型。对于涉及大项目模型拆分情况，还宜提交拆分模型及其定位参照与分专业模型；模型拆分文件的命名应与8.2.1建筑信息模型设计说明书一致；

4）设计模型的模型元素命名应符合重庆市《建筑工程信息模型设计标准》第六章的规定；

5）公用系统色彩设置应符合重庆市《建筑工程信息模型设计标准》第4.3节的规定；

6）设计模型可根据实际项目的情况和需求对本规定中的深度要求增加表达内容。

2  总平面

总平面模型包含的内容及深度见下表。

总平面模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地边界（用地红线）、风玫瑰等； | 主要技术经济指标：总建筑面积、占地面积、容积率、绿地面积、绿地率、建筑密度等(与二维总图保持一致)。 |
| 2 | 主要道路、广场、停车场、消防车道、绿地、边坡、挡墙、地下建筑出地面井道等场所的布置与高程； |  |
| 3 | 紧邻红线周边建筑物及构筑物的位置、形状大小等； |  |
| 4 | 坡地场地剖面视图。 |  |

3  建筑

建筑专业模型包含的内容及深度见下表。

建筑专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要建筑构件，如：楼地面、柱、外墙、屋顶、幕墙、内墙、内外门窗、楼梯、夹层、阳台、雨篷等； | 1.主要建筑构件规格型号、几何尺寸、防火门窗、防火墙、防火分区等消防信息及隔声、可再循环使用材料、可重复使用隔断等绿建信息。 2.墙体、幕墙、楼板、屋顶等必要的建筑构造或组成信息说明。 3.平面视图名称及排序与二维设计图纸名称、排序一致。 |
| 2 | 电动扶梯等主要建筑设施； |  |
| 3 | 栏杆、扶手、造型装饰板等其他构件； |  |
| 4 | 建筑各层的标高，主要功能房间的名称和面积； |  |
| *5 | 吊顶、墙地面装饰面层等构件； |  |
| *6 | 装配式墙板、集成卫生间、集成厨房等构件； |  |
| 7 | 设置主要平面、立面、剖面视图，标注三道尺寸、门窗编号等； |  |
| 8 | 设置仅包含本专业全部模型内容的三维轴侧视图。 |  |

注：*5内容适用于精装修项目，*6内容适用于装配式建筑项目

4  结构

结构专业模型包含的内容及深度见下表。

结构专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挡墙、桩基础、筏形基础、独立基础及基础梁等构件； | 1.结构主体构件的混凝土标号，钢结构钢材型号； 2.平面视图名称及排序与二维设计图纸名称、排序一致。 |
| 2 | 承重墙、柱、梁、楼板等主体结构构件； |  |
| 3 | 桁架、网架、网壳、檩条等空间结构主要构件； |  |
| 4 | 楼梯、坡道等其它构件； |  |
| 5 | 设置主要楼层结构平面视图； |  |
| 6 | 设置仅包含本专业全部模型内容的三维轴侧视图。 |  |

5  电气

电气专业模型包含的内容及深度见下表。

电气专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要电气设备的平面布置和定位尺寸。如：高、低压开关柜、变压器、发电机等； | 1.桥架、梯架、线槽、母线的标高、规格尺寸等信息； 2.主要电气设备型号、编号、容量等基本信息（开关柜、变压器、发电机等）； 3.平面视图名称及排序与二维设计图纸名称、排序一致。 |
| 2 | 干线及主要支线电缆桥架、梯架、线槽、母线； |  |
| *3 | 主要电气装置、照明设备、消防装置及智能化装置，如:各类末端控制开关、电源插座、火灾探测器、扬声器、声光报警器、火警电话、消防电话插孔、通信插孔、网络插孔等； |  |
| *4 | 电气专业需预留预埋的孔洞及套管； |  |
| 5 | 设置电气设备用房平面视图及主要楼层电气平面视图； |  |
| 6 | 设置仅包含本专业全部模型内容的三维轴侧视图。 |  |

注：*3内容适用于精装修项目，*4内容适用于装配式建筑项目

6  给水排水

给水排水专业模型包含的内容及深度见下表。

给水排水专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要给水排水设备设施的平面布置和定位尺寸。如：成品水箱、水泵、水处理设备等； | 1.干管、支管标高、规格尺寸等信息； 2.主要给水排水设备尺寸、性能参数，如：水泵流量、扬程、效率； 3.平面视图名称及排序与二维设计图纸名称、排序一致。 |
| 2 | 给水排水专业各系统的干管及主要支管（可不表达卫浴支管、喷淋支管DN50及以下管道）； |  |
| 3 | 给水排水主干管的附件和阀门； |  |
| *4 | 卫浴装置及其附属支管布置及定位，如:洗脸盆、浴盆、污水池、小便器、大便器、淋浴喷头等； |  |
| *5 | 给水排水专业需预留预埋的孔洞及套管； |  |
| 6 | 设置主要楼层给水排水平面视图； |  |
| 7 | 设置仅包含本专业全部模型内容的三维轴侧视图。 |  |

注：*4内容适用于精装修项目，*5内容适用于装配式建筑项目

7暖通

暖通专业模型包含的内容及深度见下表。

暖通专业模型要求

| 序号 | 建模内容 | 附加信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要暖通设备设施的平面布置和定位尺寸。如：制冷机房、空调机房、热交换站中的设备和防排烟风机、冷却塔等； | 1.干管、支管标高、规格尺寸等信息； 2.主要暖通设备尺寸参数，如：能效等级，风机类型、风压、效率； 3.平面视图名称及排序与二维设计图纸名称、排序一致。 |
| 2 | 暖通专业通风及空调风路系统、防排烟系统的干管及支管；供暖系统、空调水系统的干管及主要支管（可不表达空调末端设备连接支管及附件）； |  |
| 3 | 消防防排烟系统管道附件； |  |
| *4 | 风口的布置； |  |
| *5 | 暖通专业需预留预埋的孔洞及套管； |  |
| 6 | 设置主要楼层暖通平面视图； |  |
| 7 | 设置仅包含本专业全部模型内容的三维轴侧视图。 |  |

注：*4内容适用于精装修项目，*5内容适用于装配式建筑项目

附录A建筑工程项目建筑信息模型设计说明书

建筑信息模型基本情况表           表一

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 项目阶段 | □初步设计 □施工图设计 |  |  |  |  |
| 工程性质 | □民用 □工业 |  |  | 工程规模 | m2 |
| 工程特征 | □精装修 □装配式建筑 □新建 □改扩建 |  |  |  |  |
| 主要参与人员 |  |  |  |  |  |
| 专业 | 建模 |  | 专业负责人 | 专业负责人联系方式 |  |
| 建筑 |  |  |  |  |  |
| 结构 |  |  |  |  |  |
| 电气 |  |  |  |  |  |
| 给水排水 |  |  |  |  |  |
| 暖通 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| （单位盖章） |  |  |  |  |  |
| 日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |

注：1.	申报初步设计审批或施工图审查时，本表签字盖章后与表二同时提交，其扫描件与模型文件以光盘或U盘为媒介交付。

- 各参与人员签字均为手签。

- 建筑信息模型应在施工阶段经施工单位深化后指导施工。

建筑信息模型基本情况表             表二

项目及子项名称：

设计阶段：□初步设计  □施工图设计

| 序号 | 设计说明内容 | 实施状况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目专业 | 模型所包含的各专业组成：□总平面 □建筑 □结构 □电气 □给水排水 □暖通 □其他 |
| 2 | 模型定位基点 | 例如：以建筑专业轴网的A-1点为定位基点。 |
| 3 | 文件的基本命名 | 例如：项目名称_子项名称_专业代码_楼层_文件描述（扩展）_版次。 |
| 4 | 建筑信息模型软件平台与版本 | 建筑信息模型软件及版本（含汇总模型软件及版本）。 |
| 5 | 建筑信息模型模型交付格式 | 例如：交付格式为*.rvt。 |
| 6 | 模型拆分情况说明(对于大型复杂建筑，注明建筑信息模型的拆分逻辑和拆分级数) | 模型文件过大需要拆分的，按照：一级项目整体，二级区域范围，三级包含专业的方式从高至低进行拆分情况说明。例如：本次提交项目xxx综合体拆分为1号塔楼/2号塔楼/裙楼/地下车库四部分，其中裙楼/地下车库包含建筑、结构、公用专业。 |
| 7 | 备注 | 根据项目具体情况补充。 |
| （单位盖章） |  |  |
| 日期 |  | 年 月 日 |