附件1：

重庆市中小学校建筑品质提升设计导则

（征求意见稿）

重庆市住房和城乡建设委员会

2020 年12月

前  言

根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2020年度勘察设计行业创新研究与能力建设项目计划的通知》（渝建勘设[2020]36号）以及《重庆市绿色建筑创建行动实施方案》（渝建绿建〔2020〕20号）等文件要求，为高质量建设中小学校提供指导，以适应我市教育事业发展、城市形象提升、学校可持续发展的需求，创造适应现代教学理念、倡导人文关怀的育人环境，围绕“国际化、绿色化、智能化、人文化”的总体思路和工作要求，由市住房和城乡建设委员会组织中机中联工程有限公司等相关单位编制《重庆市中小学校建筑品质提升设计导则》（以下简称本导则），以指导和规范重庆市中小学校建筑品质提升设计。

本导则在编制过程中，编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考了国内外相关技术标准，在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本导则共分10章和1个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、场地与总平面、建筑、结构、给水排水、通风与空调、电气、智慧校园等。

本导则由重庆住房和城乡建设委员会负责管理，由中机中联工程有限公司负责具体技术内容的解释，各单位在执行规程的过程中如有意见或建议，请寄送至中机中联工程有限公司（地址：重庆市九龙坡区石桥铺渝州路17号，邮编：400039，电话:023-68603412，传真:023-68603412，网址：http://www.cmtdi.com/）。

本导则主编单位：中机中联工程有限公司

本导则参编单位：中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

本导则主要起草人：

本导则审查专家：

目  次

1 总 则	1

2 术 语	2

3 基本规定	4

4 场地与总平面	5

4.1 场地	5

4.2 用地	5

4.3 总平面	6

4.4 室外环境	9

5 建筑	11

5.1	建筑功能与空间	11

5.2	建筑安全与无障碍设计	12

5.3	建筑外围护结构	14

5.4	室内装修	15

5.5	室内环境	16

6 结构	22

6.1	场地与地基	22

6.2	基础设计	22

6.3	主体结构设计	22

7 给水排水	24

7.1	给水	24

7.2	生活排水	25

7.3	雨水	26

7.4	热水及饮水供应	26

8 通风与空调	27

8.1	通风系统	27

8.2	空调系统	29

9 电气	31

9.1	供配电系统	31

9.2	电气照明	33

9.3	防雷接地与电气安全	36

9.4	电气防火	37

10 智慧校园	38

10.1	系统配置	38

10.2	智能化集成与信息化系统	39

10.3	建筑设备管理系统	42

10.4	公共安全系统与机房工程	43

附录  主要功能空间装修选材及基本设施配置	45

本导则用词说明	49

引用标准名录	50

# 总 则

- 为规范中小学校建筑品质提升建设的具体工作，提高中小学建设水平，创造适应现代教学理念的育人环境，制定本导则。

- 本导则适用于重庆市新建中小学校项目的规划和工程设计，改建和扩建学校建筑可参考执行。

- 中小学校建筑的设计应遵循绿色、人文、智慧和适度国际先进的原则。

- 中小学校建筑的设计，除应执行本导则外，尚应符合国家和本市现行相关标准的要求。

# 术 语

- 中小学校 school

泛指对青、少年实施初等教育和中等教育的学校，包括完全小学、非完全小学、初级中学、高级中学、完全中学、九年制学校等各种学校。

- 绿色建筑 green building

在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

- 绿色设计 green design

在建筑设计中体现可持续发展理念，在满足建筑功能的基础上，实现建筑全寿命期内的资源节约和环境保护，为人们提供健康、适用和高效的使用空间。

- 非车载充电机 off-board charger

将电网交流电能变换为直流电能，采用传导方式为电动汽车动力蓄电池充电的专用装置。

- 统一眩光值 unified glare rating

国际照明委员会(CIE)用于度量处于室内视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量。

- 安全特低电压系统 safety extra low voltage system (SELV)

- 在正常条件下不接地的、电压不超过特低电压的电气系统。

- 全年能源消耗效率annual performance factor（APF）

- 考虑了冷暖式空调全年能源消耗效率的评价指标。

- 综合部分负荷性能系数integrated part load value（IPLV）

基于机组部分负荷时的性能值，按机组在各种负荷条件下的累积负荷百分比进行加权计算获得的表示空气调节用冷水机组部分负荷效率的单一数值。

- 智慧校园 smart campus

教育信息化的高级形态，综合运用智能感知、物联网、大数据等信息技术，以各种应用服务系统为载体，将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合，为师生建立智能开放的教育教学环境和便利舒适的工作生活环境。

- 智慧教室 smart classroom

基于物联网技术，搭建成的一个物联网应用场景，配备教学录播系统，实现师生课堂信息交互，具备智能感知与控制功能。

- 被动措施 passive techniques

直接利用阳光、风力、气温、湿度、地形、植物等现场自然条件，通过优化建筑设计，采用非机械、不耗能或少耗能的方式，降低建筑的采暖、空调和照明等负荷，提高室内外环境性能。通常包括天然采光、自然通风、围护结构的保温、隔热、遮阳、蓄热、雨水入渗等措施。

# 基本规定

- 中小学校建筑办学规模、用地指标、校舍用房配置和校舍用房面积指标等应符合现行有关国家和地方相关标准与政策的规定。

- 中小学校建设应满足选址适宜、布局合理、功能齐全、硬件配套、融合社区、服务社会的总体要求。

- 中小学校安全设计应包括结构安全、防护安全、消防安全、防灾安全、疏散安全、通行安全、卫生安全、环境安全等方面，并应符合现行有关国家标准的规定。

- 中小学校建筑设计应符合现行国家《绿色建筑评价标准》GB/T 50378和重庆市《绿色建筑评价标准》DBJ50/T-066规定的绿色建筑二星级技术要求。

- 建筑材料和部品的性能参数与有害物质的限量应符合国家现行有关标准的规定，空气污染物浓度应低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T188规定限值的20%。

- 应采用建筑信息模型（BIM）技术，并符合下列规定：

1  应满足《重庆市建筑信息模型设计标准》（DBJ50/T-280）和《重庆市建设工程信息模型技术深度规定》要求；

2  至少进行VR可视化、日照模拟、自然采光模拟、场地风环境模拟、室内自然通风模拟、室内声环境模拟、碰撞检测、管线综合优化等专项中3项以上分析；

3  宜建立多专业协调设计管理平台。

- 根据需要进行校园热环境、风环境、声环境和光环境等性能化计算分析，提高学校规划设计质量与水平。

- 室内架空机电管线宜共用支、吊架敷设，其抗震加固措施应符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981的有关规定。

- 应采用绿色建材，二星级及以上绿色建材的应用比例不应低于60%，其比例计算应符合重庆市《民用建筑工程绿色建材应用比例核算计算细则》要求。

- 建筑的公共区域应进行全装修，并符合重庆市《星级绿色建筑全装修实施技术导则》的要求。

# 场地与总平面

  - 场地

    - 中小学校场地选址应确定无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险生物、化学品及易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤、化学污染等危害，应远离医疗场所，或选址在医疗场所的常年主导风向上风向。中小学校严禁建设在高压电线、长输天然气管道、输油管道穿越或跨越的地段。学校与周界外危险管线的防护距离及安全措施应符合国家现行的相关规定。

    - 宜选择适宜的地形坡度，避开自然地形复杂、自然坡度大的地段。

    - 校园场地应与公共交通站点联系便捷。场地出入口到达公共交通站点的步行距离不宜超过300m，或到达轨道交通站的步行距离不宜超过500m。

    - 校园规划设计应保护和修复场地生态环境，合理布局建筑及景观，并符合下列规定：

1  保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内生态系统与场地外生态系统的连贯性；

2  利用场地原生近地表层土；

3  根据场地建设情况，采取相应的生态恢复或生态补偿措施。

    - 改扩建学校宜合理利用校园范围内的原有建筑物和构筑物，经局部或适度改造后得到合理利用。

  - 用地

    - 校园规划时应利用场地自然高差布置相适应的建筑、构筑物与设施，规划设计应避免大挖大填，场地规划坡度不宜超过15%。场地设计应避免形成高边坡、高挡墙，当无法避免时，超过3米的挡墙应分级处理，每级挡墙之间水平距离不应小于2米。

    - 应根据地形高差、用地面积大小、地质条件等因素合理规划开发与利用地下空间，并符合下列规定：

- 满足紧急疏散、消防安全和自然采光通风的前提下，地下空间可配置体育场馆、多功能厅等公共教学用房及各类活动、展示空间；

- 地下空间可用于停车库、厨房、洗衣房、总务用房等生活服务用房；

- 地下空间宜根据实际需要采用下沉式庭院、窗井、采光天窗、导光装置等自然采光形式。

    - 中小学校运动场所、地下停车场所等设施宜临近校园边界设置，节假日向社区开放，共享学校运动场所和地下停车场等设施，进出口的设置应有利于校园的有序管理。

    - 中小学校体育运动场地的设置应符合下列规定：

- 中小学根据学校不同规模，中学应设400m 环形跑道（含 100m 直跑道）； 小学应设200～300m 环形跑道（含 60m 直跑道）。每 6 个班应配置一个篮（排）球场，宜设运动器械场地 200～400 ㎡（小学含游戏场地）；

- 宜合理利用架空层，为学生提供乒乓球等足够的室外活动场地；

- 室外运动场地应设周边安全距离，相邻布置的各体育场地间应预留安全分隔设施的安装条件；

- 应在体育场地周边的适当位置设置洗手池等附属设施，就近配置卫生间、更衣室等必要附属用房；

- 操场长边适当位置应设置升旗台，运动场宜设置看台及主席台；

- 学校体育场地应采用满足主要运动项目对地面要求的材料及构造做法；合成材料面层运动场地的设计、选材、铺装应符合《中小学合成材料面层运动场地》GB36246的规定。

  - 总平面

    - 校园总平面设计应包括总平面布置、竖向设计及管网综合设计。总平面布置应包括建筑布置、体育场地布置、绿地布置、道路及广场和停车场布置等。

    - 校园建筑设计应按照被动措施优先的原则，优化平面布局、建筑体型、建筑楼距、建筑朝向、建筑立面和架空层等设计，充分利用自然通风与自然采光，提高校园舒适性，降低建筑能耗。

    - 中小学宜分开建设，当不得不在同一用地上建设时，设计应考虑中小学通过建筑隔墙、围墙、绿化等方式进行物理分隔。

    - 小学建设用地面积不宜小于18㎡/生，中学建设用地面积不应小于26㎡/生。

    - 小学主要教学用房应设置在四层及以下，初高中学校主要教学用房应设置在五层及以下，其它楼层可用于教学辅助用房和行政办公用房。因场地高差形成有吊层的建筑，其层数应按学生主要进入教学楼方向的标高起算。

    - 中小学校应采用首层架空和设置连接校园主要建筑的连廊系统，为学生提供足够的室外活动场地，满足雨天通行、交流、展示等需求。首层架空面积不应少于该楼栋占地面积的25%。

    - 学校主要教学用房设置窗户的外墙与铁路路轨的距离不应小于 300m，与高速路、地上轨道交通线或城市主干道的距离不应小于 80m。当距离不足时，应优化建筑布局和采取有效的隔声措施。当有航空航线穿过校区时，应做专项的声学分析，必要时采取有效的隔声措施。

    - 校园交通系统的设计应符合下列规定：

- 校园内步行交通系统与机动车交通系统应分离；

- 校园内机动车停车场及地下停车库出入口与连接道路之间宜设不小于5.5米的缓冲段，且不应将师生人流集中的道路作为连接道路；

- 校园与城市道路、公共绿地和周边社区人行道等应设置连贯的无障碍通行系统；

- 校园内所有场地应设置贯通的无障碍通行系统。

    - 学校主入口前区场地的设计应符合下列规定：

- 学校主要出入口的位置，应有利于人员疏散，不应紧靠城市交通主干道；接送学生的主入口必须在用地红线内留有缓冲地带，预留接送停车区域，并设置警示标志；

- 缓冲地带需考虑8辆即停即走车辆的停放及行驶，避免对城市道路造成影响；

- 主要接送学生的出入口应设置等候场地，其面积不应小于0.2㎡/人，当采用错时放学时，应按人数最多的年级总人数计算；并应结合大门、景观等设置有遮阳防雨措施的区域，其面积不应小于等候场地面积的10%。

    - 校园停车场（库）包含学生接送停车场（库）和教职工停车场（库），两者应分别独立设置且应符合下列规定：

- 学生接送停车场（库）应按4辆/班设置停车数量，并满足下列要求：

- 应设置2~3个大巴车位；

- 应设置不少于接送总车位数2%的无障碍车位和不少于6个充电车位，充电车位宜独立分区设置；

- 停车场（库）纳入学校用地范围内。

- 教职工停车场（库）应配建不少于学校教职工编制总人数60%的机动车停车位，其数量不得和学生接送车位数重叠计算；

- 宜设置机动车停车智能引导和信息管理系统；

- 停车总数量大于500辆的大型停车场（库）宜做专项的交通分析。

    - 中小学校内各类道路、场地均应采用防滑构造做法。

    - 校园建筑应采取措施避免卫生间、餐厅和厨房等区域的空气和污染物串通到其他教学空间或室外活动场所。并符合下列规定：

- 食堂厨房宜设置食材进货场地和货车回转场地，保证货车进出顺畅；

- 食堂厨房进食材与出垃圾应设置物理隔离措施，严格执行洁污分流。

    - 建筑及场地应配备分类垃圾收集设施并合理规划垃圾物流，分类垃圾收集设施的规模应满足日常生活和日常工作中产生的生活垃圾的收集清运要求、无二次污染；垃圾分类收集达标率应达到100%。垃圾容器和收集点位置应合理、规范并与周围景观协调：

- 主要道路及场所均匀设置垃圾分类收集箱，其间距不应大于80米，摆放位置适宜，并应采取视线遮挡和防止异味影响的措施；

- 垃圾箱应防雨、密闭、整洁、美观、分色分类收集，采用耐腐蚀材料制作，符合《城市环境卫生设施设置标准》CJJ27的规定；

- 垃圾转运通道和储存空间应设置有效清洗设施，垃圾转运场地地面应采用耐磨、防滑、防渗、易清洁材料。

    - 校园应设立应急空间，以应对重大灾害时之需，并符合下列规定：

- 应在学校建筑周边留有不小于20m×20m的空间作为受灾时期物资储存、搭建临时设施、避难人员疏散等场所使用；

- 宜在校园围墙设置平时常闭、需要时开启门，供紧急情况下方便人员、应急车辆和紧急物资的进出。

    - 中小学校绿地率不应低于35%。并满足下列要求：

- 应选择适应当地气候和土壤、无毒害、无飞絮、无刺、少病虫害、易维护的植物。选用的乡土植物占总植物数量的比例不应小于70%；

- 集中绿化用地的宽度不应小于8m；

- 学校的集中绿化用地面积，中学每生不宜低于3㎡；小学每生不宜低于4㎡；

- 场地内挡墙、护坡等处垂直绿化率不应低于70%；

- 宜结合绿地设置植物园、农场、微型气象站等供学生体验式学习。

    - 中小学校建筑内外均应设置系统完善、便于识别和使用、与环境相协调并充分体现人性化关怀与绿色发展理念的标识系统。

    - 场地的竖向设计应有利于雨水的排放或收集，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用。

    - 建筑总平面设计及平面布置应合理确定冷热源和空调、风机房、新风和排风口及其他设备机房的位置，缩短冷热水系统和风系统的输送距离，冷热水系统的单程输送距离不宜超过250m，风系统的输送距离不宜超过90m。

  - 室外环境

- 4.4.1  建筑设计应避免产生光污染，玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响应符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定。

- 4.4.2  校园场地风环境设计应满足下列规定：

1 在冬季典型风速和风向条件下：

1) 建筑物周围人行区距地高1.5m处风速应小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速应小于2m/s，且室外风速放大系数应小于2；

2) 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不应大于5Pa。

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下：

1) 场地内的人员活动区不应出现涡旋或无风区；

2) 50％以上可开启外窗室内外表面的风压差应大于0.5Pa。

- 4.4.3  校园规划设计时应采取下列措施降低校园热岛强度，改善热环境：

1  广场的遮阳覆盖率不应低于25%，游憩场和停车场的遮阳覆盖率不应低于30%，人行道的遮阳覆盖率不应低于50%；

2   广场、游憩场和人行道的透水铺装面积不低于60%；

3   室外休憩场所应采用人工雾化蒸发降温。

- 4.4.4  校园场地声环境应满足《声环境质量标准》GB3096中1类声功能区环境噪声限值的要求。当不满足时，应控制建筑与噪声源之间的退距，必要时应采取场地噪声环境控制措施。

4.4.5  位于交通干线旁的学校建筑，宜将运动场沿干道布置。产生噪声的固定设施与教学楼之间，应设噪声隔离带。运动场设置于教学楼屋顶时应采取有效隔振和隔声措施。

# 建筑

  - 建筑功能与空间

    - 中小学校的教学及教学辅助用房应包括普通教室、专用教室、公共教学用房及其各自的辅助用房，普通教室应按行政班级数量配置，其余教室应按行政班级数量1:1比例设置或预留。

    - 普通教室应满足人均使用净面积不小于1.6m²；普通教室内还应为每个学生设置一个专用的小型储物柜，每人储藏空间宜为0.30m3。

    - 游泳池、游泳馆应满足以下要求：

- 中小学校的游泳池、游泳馆均应附设卫生间、更衣室、医务急救室、浴室；

- 游泳池周围、通向更衣室的走道、更衣室及浴室地面均应防滑，且在有水状态下表面净摩擦系数不应小于0.5。

    - 学生宿舍设计应满足下述要求：

- 初高中学生宿舍每室居住学生不宜超过6人。居室每生占用使用面积不宜小于5.0m²，宿舍卫生间应采用干湿分区；

- 小学午休的宿舍宜集中设置，且宜集中设置卫生间；

- 学生宿舍内的居室、公共盥洗室、公共厕所、公共活动室和走廊应直接自然通风和采光，采用自然通风的居室，通风开口面积不应小于该居室地板面积的1/20。

    - 教师办公室每人使用面积不应小于6m²，单间办公室净面积不应小于12m2。

    - 卫生间应满足以下要求：

- 卫生间布置应尽量隐蔽，不应贴邻教学用房和主要公共区域设置。男女卫生间应分开布置。出入口、门窗洞口等处应注意视线遮挡、保护隐私且不影响其周边教学环境卫生；

- 卫生间的通风窗不得开向过道；

- 学生卫生间卫生洁具的数量应按下列规定计算：男生应至少为每30人设1个大便器或1.50m长大便槽；每20人设1个小便斗或0.60m长小便槽；女生应至少为每10人设1个大便器或1.20m长大便槽。 男卫生间洗手盆数量应按1个/每100人进行配置，女卫生间洗手盆数量应按1个/每40人进行配置；

- 学校餐厅、食堂应设置公共卫生间，洁具数量应按上述要求配置。

注：餐厅、食堂人数按实际座位数，如厕人数按男女人数相当时考虑。

    - 教学用建筑内应在每层设置饮水处，每处应按每45-50人设置两个饮水水嘴计算水嘴数量。中学图书馆（室）应配置饮水处，水嘴数量根据使用人数参照前述要求设置。

    - 走班教室、餐厅、活动室、校史陈列室等建筑空间可实现快速配置，满足教学创新和相关活动的需求，并符合下列规定：

- 配置一定数量的功能用房和公共空间，通过大空间设计、一室多用、灵活隔断等方式实现功能可变、面积可调，以适应教学理念、教学方式的变化与创新；

- 餐厅应具有功能转换的灵活性，可用于师生集体活动等功能；

- 除具有特定结构作用和外围护墙体外，主要教学用房的墙体宜采用隔音且易组装的轻质隔墙或隔断装置；

- 可采用可滑动、倾斜、旋转、折叠等墙隔板进行隔断，但应满足相关隔声要求；

- 建筑设备系统及智慧系统等应具有支持空间灵活变化的适应性。

    - 师生课间活动空间应符合以下规定：

1  教学用房建筑单面走廊净宽度应大于2.7m，不宜采用两侧布置教室的内廊，两侧布置教室或其他用房的中间走廊净宽度应大于4.0m且应满足相关隔声设计要求；

2  教学楼应在每层设置楼层人均面积不小于0.8m²的集中交流平台（含外廊）。

    - 宜结合校园建筑屋顶花园、空中露台、走廊端头、架空层、连廊等空间，设置适宜学生学习交流的公共空间与场所。

  - 建筑安全与无障碍设计

    - 校园应设立临时隔离用房、防疫用品仓库等防疫用房和设施，以应对疫情时之需，并符合下列规定：

- 应结合校内医务室设置临时隔离用房，面积不小于30㎡，做到平疫结合。临时隔离用房宜设置在建筑尽端，靠近室外活动场地，有独立的出入口、卫生间和食物进出隔离窗口；

- 临时隔离用房应设置独立的排风系统和内循环空调系统，形成室内负压；

- 宜结合总务用房在校内设置防疫用品仓库或柜仓，存储防疫物资。

    - 应建立学校安全逃生系统和紧急情况下与当地政府应急、消防等相关部门链接的定位系统，并符合下列规定：

1  安全逃生线路应保证便捷、畅通，不应有被封闭、堵塞的可能，不应绕道；

2  应配置鲜艳颜色、辨识度高的安全逃生指引标识，并在安全逃生沿路设置建筑空间方位图。

    - 校园及建筑内部空间具有安全风险之处应具有保障人员安全的防护措施和安全防护的警示标识。。中小学建筑周边非出入口部位应设置避免坠物伤害的缓冲区或隔离带，其进深应≥1米。

    - 中小学建筑上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆且不应设置全玻璃栏板，防护栏杆必须牢固，安全，护栏净高不应低于1.20m。防护栏杆应满足《建筑护栏技术标准》DBJ50/T-123的有关规定。

    - 中小学建筑坡道、楼梯踏步防滑等级应达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级。

    - 中小学建筑出入口处应设置雨棚，雨棚深度不应小于1.5m。

    - 教学楼应设置至少一部无障碍电梯，宿舍楼宜设置无障碍电梯。无障碍电梯应同时满足可容纳担架的要求，可容纳担架的电梯应符合以下建筑设计参数：

- 井道净尺寸≥2.20m×2.20m；

- 轿厢短边净尺寸≥1.50m，长边净尺寸≥1.60m；

- 电梯门净宽≥0.90m；

- 削角担架最小尺寸值为：1.80m×0.45m；

- 侯梯厅深度≥1.80m。

    - 建筑内外应设置与环境相协调、便于识别和使用的标识系统，并符合下列规定：

- 应设置安全防护的警示和引导标识系统；

- 建筑室内和建筑主入口设置禁烟标识，建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识；

- 车库应有停车场指示牌、禁鸣、禁停、限速、限高、车辆进出口、人行出入口、各楼栋车库出入口指标牌；应设置停车区位标志及车位号牌，应在每层出入口的显著部位设置标明楼层和行驶方向的标志；应在出入口设置车辆管理规定牌和管理员监督栏；

- 无障碍标志应纳入城市环境或建筑内部的引导标志系统，清楚地指明无障碍设施的走向及位置。

  - 建筑外围护结构

    - 中小学建筑立面风貌应参照《重庆市义务教育中小学建筑设计导则》风貌细则的风格控制与造型要素，根据其周边片区风貌特征，与周边风貌相融合，保持片区的统一性。

    - 当采用种植屋面时，绿化面积不应小于屋面面积的70%，其构造应满足《种植屋面工程技术规程》JGJ 155和《民用建筑立体绿化应用技术标准》DBJ50/T-313的规定，其形式宜结合教学使用（种植试验）及休憩功能进行布置。绿化植被与生物种植覆土厚度不应低于0.30米。

    - 中小学建筑屋面和露台排水坡度不应小于3%，宜在规范要求的基础上增大地漏密度。

    - 建筑外墙热工性能应满足节能、绿建要求，宜采用建筑节能性能化设计方法优化。当外墙使用瓷砖等块材、板材外饰面时，在人员通行、活动区域，对外饰面意外脱落应有防护措施，可设置隔离区，或与遮阳、挡雨措施相结合设置遮挡物。

    - 教学和教学辅助用房外窗的设计应符合下列规定：

- 应根据现行国家和地方建筑节能标准的相关规定确定建筑外窗面积、可开启窗面积以及外窗热工性能；

- 教学用房建筑应采取双面采光和穿堂风自然对流通风设计，沿走道侧窗可采用磨砂玻璃窗，采光应以学生座位左侧射入的光为主；

- 宜通过计算机模拟分析确定建筑外窗安装位置、外窗可开启位置和外窗可开启方式，满足现行国家和地方相关标准关于建筑室内自然采光与自然通风的要求；

- 外窗可开启面积比例不低于35%，玻璃幕墙透明部分可开启面积比例不低于5%。

    - 建筑应采用墙体自保温技术体系，并符合重庆市《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》要求。

  - 室内装修

    - 室内装修材料（制品）选用应符合下列规定：

- 装修设计宜选用可再生、可循环利用的材料；

- 装修设计宜选用成品装饰预制材料（制品），不宜选用人造木板及复合地板；

- 面层装修材料选用涂料时，应选用无机涂料；

- 地下室、多水房间墙面宜选用防水无机涂料饰面；

- 教室应采用耐磨无光泽的教学黑板；

- 主要功能空间装修材料宜按附录附表1选用。

    - 教学及教学辅助用房装修设计应符合下列规定：

- 教学用房及其公共活动区域吊顶应采用燃烧性能为A级的材料；

- 教学用房及其公共活动区域地面防滑等级不应低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331中的中高防滑等级的相关规定；

- 教学用房应按照声环境质量要求设置吸声吊顶，且侧墙和后墙宜做吸声处理；

- 教学用房装修面层的色彩饱和度和光泽度不宜过高；

- 音乐教室和录播教室宜设置声闸，墙面应采取声扩散措施；

- 舞蹈教室应在无采光窗的相邻两面墙上设置通长落地水银镜，且镜高不应小于2.1m；

- 涉水教学用房应采取止水措施。

    - 生活服务用房装修设计应符合下列规定：

- 饮水处地面和卫生间地面宜符合现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331中的高防滑等级的相关规定；

- 卫生间宜设置感应水龙头和感应冲水阀；

- 卫生间厕位内宜设置置物台；

- 食堂入口处应设置洗手区。

    - 运动空间装修设计应符合下列规定：

- 体育馆和风雨操场运动区域墙面的墙面和吊顶应做吸声处理，吊顶宜悬挂空间吸声体；

- 游泳馆墙面和吊顶应设置防潮措施。

    - 校园柱廊、檐下、架空层、平台、阳台、外廊等半室外空间宜设置读书区，并应配置书架、桌椅等设施。

    - 楼梯间和公共走道应设置醒目的彩色交通分隔指引带。

    - 墙、柱面、窗台、窗口竖边、固定家具等部位和设施的阳角应圆角处理。

    - 装修变形缝处理应符合下列规定：

- 装修变形缝宜做隐形处理；

- 室内墙、顶、地建筑结构变形缝装修处理应四面贯通；

- 吊顶和地面同种装修材料安装面积超过100m2或安装长度超过10m时，应设置变形缝。

    - 室内装修基本设施配置应符合下列规定：

- 教室应选用无棱角桌椅；

- 普通教室课桌宜选用可调节高度课桌；

- 普通教室的储物柜宜与教学一体机整体化设计；

- 学生宿舍宜选用带有踏步式楼梯的组合床；

- 教学空间内应设置窗帘；

- 教学用房应采用防夹伤安全门；

- 主要功能空间基本设施宜按附录附表2配置。

  - 室内环境

    - 教学用房及教学辅助用房内的允许噪声值，应满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118中低限标准限值与高限标准限值的平均值要求。

表5.4-1  教学用房室内允许噪声级

| 房间名称 | 允许噪声级（A声级，dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高要求标准 | 低限标准 |
| 语言教室、阅览室 | ≤35 | ≤40 |
| 普通教室、实验室、计算机教室 | ≤40 | ≤45 |
| 音乐教室、琴房 | ≤40 | ≤45 |
| 舞蹈教室 | ≤45 | ≤50 |

表5.4-2  教学辅助用房室内允许噪声级

| 房间名称 | 允许噪声级（A声级，dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高要求标准 | 低限标准 |
| 教师办公室、休息室、会议室 | ≤40 | ≤45 |
| 健身房 | ≤45 | ≤50 |
| 教学楼中封闭的走廊、楼梯间 | ≤45 | ≤50 |

表5.4-3  宿舍室内允许噪声级

| 房间名称 | 允许噪声级（A声级，dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 学生宿舍 | ≤45 | ≤37 |
| 教师宿舍 | ≤45 | ≤37 |

    - 教学用房隔墙、楼板、外墙、外窗和门的空气声隔声性能，应满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118中低限标准限值与高限标准限值的平均值要求。

表5.4.2-1 教学用房隔墙、楼板的空气声隔声标准

| 构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量（dB） | 高要求标准 | 低限标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言教室、阅览室的 隔墙与楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ─ | ＞50 |
| 普通教室与各种产生噪声 的房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ─ | ＞50 |
| 普通教室之间的 隔墙与楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ＞50 | ＞45 |
| 音乐教室、琴房之间 的隔墙与楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ＞50 | ＞45 |

注：产生噪声的房间系指音乐教室、舞蹈教室、琴房、健身房，以下相同。

表5.4.2-2 外墙、外窗和门的空气声隔声标准

| 构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量（dB） |  |
| --- | --- | --- |
| 外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥45 |
| 临交通干线的外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥30 |
| 其他外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥25 |
| 产生噪声房间的门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ≥25 |
| 其他门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ≥20 |

    - 教学用房与相邻房间之间的空气声隔声性能，应满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118中低限标准限值与高限标准限值的平均值要求。

表5.4.3  教学用房与相邻房间之间的空气声隔声标准

| 房间名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量（dB） | 高要求标准 | 低限标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言教室、阅览室 与相邻房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声 频谱修正量 | ─ | ≥50 |
| 普通教室与各种产 生噪声的房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声 频谱修正量 | ─ | ≥50 |
| 普通教室之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声 频谱修正量 | ≥50 | ≥45 |
| 音乐教室、琴房之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声 频谱修正量 | ≥50 | ≥45 |

    - 教学用房楼板的撞击声隔声性能，应满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118的要求。

表5.4.4 教学用房楼板的撞击声隔声标准

| 构件名称 | 撞击声隔声单值评价量（dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 计权规范化撞击声压级 （实验室测量） | 计权标准化撞击声压级 （现场测量） |
| 语言教室、阅览室与上层房间之间的楼板 | ＜65 | ≤65 |
| 普通教室、实验室、计算机房与上层产生噪声的房间之间的楼板 | ＜60 | ≤60 |
| 琴房、音乐教室之间的楼板 | ＜65 | ≤65 |
| 普通教室之间的楼板 | ＜75 | ≤75 |

注：当确有困难时，可允许普通教室之间楼板的撞击声隔声单值评价量小于或等于85dB，但在楼板结构上应预留改善的可能条件。

    - 产生噪声的音乐教室、舞蹈教室、琴房、健身房等房间与其他教学用房设于同一教学楼内时，应分区布置，并应采取有效隔声和减振措施。

    - 教学楼内不应设置发出强烈噪声或振动的机械设备，其他可能产生噪声和振动的设备应尽量远离教学用房，设备结构噪声应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、现行国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的相关要求。必要时，应采取有效的隔声、减振措施。

    - 各类教室内宜控制混响时间，避免不利反射声，提高言语清晰度。各类教室空场 500Hz～1000Hz 的混响时间宜符合表5.4.7的规定。

表5.4.7 各类教室空场500Hz～1000Hz的混响时间

| 房间名称 | 房间容积（m3） | 空场500Hz～1000Hz混响时间（s） |
| --- | --- | --- |
| 普通教室 | ≤200 | ≤0.8 |
|  | ＞200 | ≤1.0 |
| 语言及多媒体教室 | ≤300 | ≤0.6 |
|  | ＞300 | ≤0.8 |
| 音乐教室 | ≤250 | ≤0.6 |
|  | ＞250 | ≤0.8 |
| 琴 房 | ≤50 | ≤0.4 |
|  | ＞50 | ≤0.6 |
| 健 身 房 | ≤2000 | ≤1.2 |
|  | ＞2000 | ≤1.5 |
| 舞蹈教室 | ≤1000 | ≤1.2 |
|  | ＞1000 | ≤1.5 |

    - 具备观演功能的多用途厅堂，应满足《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T 50356的要求。学校体育场馆的声学设计应满足《体育场馆声学设计及测量规程》JGJ／T131的要求。

    - 中小学校建筑自然采光标准值不应低于表11.2-1的规定。

表5.4.9高中学校建筑的自然采光标准值

| 场所名称 | 侧面采光 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 自然采光系数标准值（%） | 室内自然光照度标准值（lx） |
| 专用教室、实验室、阶梯教室、教师办公室 | 3.0 | 450 |
| 走道、楼梯间、卫生间 | 1.0 | 150 |

    - 学校教学及教学辅助用房的室内装饰装修设计应有污染控制措施，应进行装饰装修设计污染控制预评估，控制装饰装修材料使用量负荷比和材料污染物释放量。

    - 装饰装修材料应全部选用国家或重庆地方认可的绿色建材。确保中小学校教学及教学辅助用房室内空气中的污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

    - 应采取有效的通风措施，保证教学、行政办公用房及服务用房的室内空气中 CO2的浓度不超过0.15％。

    - 应控制室内颗粒物浓度，PM2.5年均浓度不应高于15 μg/m3，PM10年均浓度不应高于50 μg/m3。

    - 建筑与构造设计应充分挖掘建筑自然通风潜力，并符合下列规定：：

1  通过建筑表面风压分析，充分利用建筑外立面表面风压条件设置可开启窗扇，夏季和过渡季主导风向下可开启外窗内外表面风压差宜大于0.5Pa；

2  主要功能空间的进深不宜大于其层高的5倍；

3  采用外立面开窗不能满足自然通风要求时，可采用设置中庭、天井、通风竖井或架空层等改善通风条件的措施；

4  应采用模拟仿真技术辅助自然通风设计，过渡季公共建筑通风换气次数不低于2次/h。

    - 建筑设计应充分利用天然采光，并符合下列规定：

1  建筑功能空间的平面布局应根据建筑朝向、日照、采光条件等因素，通过分析计算确定建筑平面长宽比；

2  外窗天然采光设计应兼顾保温、隔热和自然通风需求，外窗长宽尺寸、空间关系、窗墙面积比及窗地面积比应通过分析计算确定；

3  大进深的公共建筑可通过设置采光中庭或天井等措施，中庭或天井的四周墙面和地面宜采用浅色材料；

4  大进深空间的顶层和地下空间可通过设置采光天窗、下沉庭院、导光管等措施改善天然采光效果；

5  室内主要功能空间至少60%面积区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不小于4h/d；

6  内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%。

    - 应通过建筑隔热设计减少夏季室内得热，降低空调负荷，宜采取如下措施：

- 建筑形体设计宜通过体形转折、内凹、挑檐、外廊等形成自遮阳效果，降低夏季太阳辐射对立面和外窗的影响；

- 建筑外表面宜采用浅色饰面或隔热反射涂料，减少外墙吸收辐射热量；

- 屋面隔热可采取双层通风屋面或蓄水屋面等方式，改善室内热环境；

- 建筑外围护结构宜利用植被和水资源，在营造景观效果的同时，提高围护结构保温隔热性能，降低外围护结构的夏季外表温度，减少室内空调能耗。

# 结构

## 场地与地基

    - 学校建筑场地应选择抗震有利地段及一般地段，避开不利地段，不应选择危险地段。

    - 学校场地有潜在威胁或直接危害的滑坡、危岩崩塌以及岩溶、土洞强烈发育地段、采空区可能引起塌陷等不良地质地段，未经处理不应选作建设场地。

    - 学校建筑应根据边坡岩土构成、边坡高度、建筑与边坡关系等因素验算场地稳定性，不满足稳定性要求时应采取有效加固措施。

    - 当采用压实填土地基时，填土应考虑其稳定性、均匀性、密实性，并应加强基础及上部结构的刚度。

## 基础设计

    - 基础持力层位于基岩与土层两种不同类型的地基上时，应设置沉降缝。防震缝应根据抗震设防烈度、结构材料种类、结构类型、结构单元高度和高差以及可能的地震扭转效应的情况，留有足够的宽度。

    - 学校建筑同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上。一般情况下，同一结构单元不宜部分采用天然地基基础、部分采用桩基；以中风化岩石作持力层时，可部分采用天然地基基础、部分采用桩基础。

## 主体结构设计

    - 学校建筑设计宜采用资源消耗少、环境影响小及可工业化装配化建造的建筑结构体系，并充分考虑技术先进、安全适用、经济合理、节能环保等因素。

    - 学校建筑结构的安全等级和设计使用年限应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153的规定，必要时可将结构设计使用年限确定高于 GB 50153的要求。

    - 学校建筑结构体系应根据建筑的场地条件、地基、建筑高度、材料和施工技术等因素，经技术、经济和使用条件综合比较确定，宜选用良好抗震性能的框架、框架-剪力墙、剪力墙等结构体系；对高大空间房屋（体育馆、艺术馆等）可采用下部为混凝土结构上部为钢结构方案。

    - 学校教学楼宜采用现浇混凝土楼盖结构，优先选用大板、空心楼盖体系，从而增加房间空间使用高度。当采用预制装配式楼盖，楼盖每层应设置钢筋混凝土现浇层，现浇层厚度不应小于50mm，并应双层双向配置直接不小于6mm、间距不大于200mm的钢筋，钢筋应锚固在梁内或剪力墙内。

    - 学校房屋结构当采用框架结构时，其楼梯宜采用滑动支座连接，减小楼梯斜撑对结构不利影响；若采用刚性连接时，结构整体计算时应充分考虑楼梯斜撑不利影响。

    - 学校房屋窗台压顶、混凝土栏板等构件，应采用现浇钢筋混凝土，并与主体结构有可靠连接。

    - 学校的教学用房以及学生宿舍和食堂等应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求进行地震作用计算和采取相应抗震措施，提高房屋抗震性能。

    - 合理提高建筑的抗震性能，应对关键部位、关键构件及节点采用“中震不屈服”以上的抗震性能目标进行设计。

# 给水排水

## 给水

    - 中小学校内设置的给水泵房不应毗邻教学用房、宿舍居住用房、图书馆等有静音要求的房间或在其上、下层，水泵机组运行噪声应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

    - 中小学校给水系统管材、用水器具和配件应符合下列规定：

- 室内生活给水系统管材、管件宜采用薄壁不锈钢管、不锈钢管、铜管,当采用金属管材时，应采用与管材同质的阀门；

- 设有中水系统时，生活饮用水供水管及中水供水管应选用外观不同的管材；

- 公共卫生间的洗手盆应采用感应自动水龙头，小便斗应采用自动冲洗阀，蹲式大便器宜采用脚踏式自闭冲洗阀或感应冲洗阀；自带贮水箱的坐便器补水应考虑防污染回流措施；

- 自带贮水箱的卫生器具不宜采用中水补水；

- 化学实验室给水水嘴的工作压力及急救冲洗水嘴的工作压力应按产品要求确定。

    - 卫生间等冷热水支管宜采取暗装方式。

    - 设有生活水池、水箱的给水系统应设置水质在线监测系统。

    - 中小学校设有游泳池时，应设置游泳池水净化与消毒系统，室内泳池应设置恒温、恒湿系统，并符合下列规定：

- 游泳池池水的循环方式应采用逆流式或混合流的池水循环方式；

- 小学及中小学合用游泳池池水循环周期宜采用2-3小时；中学游泳池池水循环周期宜采用3-4小时；

- 宜选择硅藻土过滤等过滤精度高、能减少化学药品投放量的过滤方式及过滤介质；

- 应采用两种及以上消毒方式，选择减少化学药品投放量及消减消毒药品副产物的消毒方式，如采用盐氯消毒的同时设置中压紫外线消毒或臭氧消毒；

- 中小学校游泳池回水口的设置及安装应按CJJ122执行，当存在负压吸附隐患时，应采取两种及以上防负压吸附措施。

    - 中小学校设有消防给水系统时，应符合下列规定：

- 消防立管及阀门布置应避免学生碰撞，并应将消火栓箱暗装设置；

- 消防给水系统首层管道应尽量架空敷设，减少埋地敷设管道长度；

- 设置消防给水加压系统时应采用带有物联网功能的消防给水成套设备，成套设备应包含专用消防水泵、物联网消防水泵专用控制柜、吸水阀组、出水阀组、试水阀组、物联网消防专用压力开关和流量开关、仪器仪表等组件。

## 生活排水

    - 中小学校排水管（包括雨水管）不应穿越教学用房。

    - 地下室或半地下室生活排水出户管接入检查井的室外地面标高高于室内地面时，应设置成品污水提升装置。

    - 中小学校按规定需配套建设中水设施时，教学楼、学生宿舍等卫生间排水系统宜采用污、废水分流的排水体制。

    - 中水供水宜用在绿化浇灌、道路浇洒、停车库地面冲洗等，并应符合现行国家标准《建筑中水设计标准》GB 50336 的规定。

    - 中小学校排水系统管材、用水器具和配件应符合下列规定：

- 排水系统应选用低噪声管材；

- 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm；

- 小便斗、大便器应用冲洗效果好、污物不易黏附在便槽内且回流少的器具；

- 小便器、洗手盆等卫生器具排水管应采用铜镀铬或PVC-U；

- 卫生间等排至污废水系统的地漏应采用带过滤网的无水封地漏加存水弯，存水弯的水封不得小于50mm,且不得大于75mm;可采用注水地漏或采用洗脸（手）盆给地漏水封补水；

- 地漏的构造和性能应符合现行行业标准《地漏》CJ/T 186的规定；卫生间、外廊等地漏箅子和盖板应采用铜合金或不锈钢材质，材料应符合GB/T 1176与GB/T 2100要求，采用铜合金时，表面应镀铬处理，其镀层厚度不应小于8µm；厨房排水地漏应采用铸铁带网框地漏。

    - 生化池、化粪池应设通气管，通气管引至相邻建筑屋面，且通气管管口安装高度应满足《建筑给水排水设计标准》GB 50015 的规定。

    - 检查井井座与井盖应采用具有足够承载力和稳定性良好的铸铁井座与井盖。

## 雨水

    - 中小学校场地雨水排水管道的排水设计重现期应根据汇水区域性质、地形特点、气象特征等因素确定，设计重现期宜按5~10年。

    - 低洼和易积水地段应设置排水沟，有条件时应采用成品线性排水沟。

    - 雨水口间距不宜大于25m，雨水口串接时只宜横向串接，不应横、纵向一起串接。

    - 中小学校室外活动场地、室外通道采用铺装时，应采用透水铺装，或可靠的排水设施。

## 热水及饮水供应

    - 中小学校的洗手盆宜设置热水供应系统。

    - 中小学校的热水系统的设计应符合下列规定：

- 教学楼等洗手盆可采用分散制备热水；

- 学生宿舍宜采用定时集中热水供应系统，教工宿舍宜采用全日集中热水供水系统；

- 集中热水供应系统的热源宜采用空气源热泵；

- 当屋顶等处设有开式热水箱时，水箱应设置在专用房间内。

    - 中小学校应供应直饮水，直饮水宜采用终端直饮水机供给，当采用管道直饮水时，应符合现行行业标准《管道直饮水系统技术规程》CJJ 110 的规定。

# 通风与空调

## 通风系统

### 中小学校的通风设计应符合下列规定：

- 根据建筑所在地的气候资源条件，有通风需要的房间优先采用自然通风系统，其外窗（含透光门）及透光幕墙的有效通风换气面积不应小于该房间外墙面积的10%。当不满足要求时，应设置机械通风系统；

- 建筑中庭应充分利用自然通风降温，当自然通风不能满足要求时，应设置机械排风装置加强补风；

- 应采取有效的通风措施，保证教学、行政办公用房及服务用房的室内空气中二氧化碳的浓度不超过0.15%；

- 采用换气次数确定室内通风量时，其换气次数不应低于下表；

表8.2.1 各主要房间的最小换气次数标准 单位：次/h

| 房间名称 | 换气次数（次/h） |
| --- | --- |
| 普通教室 | 4.5 |
| 实验室 | 3 |
| 体育馆 | 3 |
| 卫生间 | 15 |
| 保健室 | 2 |
| 学生宿舍 | 2.5 |

- 教室、学生宿舍宜设置新风除霾系统。新风除霾机组应具备初效过滤、中效二级过滤装置，可根据需求设置杀菌、除异味等功能段。疫情或流感期间，无法形成对流风的教室建议增设空气消毒机进行消毒，空气消毒机的使用应符合WS/T648要求；

- 教学及教学辅助用房、体育馆、行政办公用房、学生宿舍应设置电风扇加强气流室内循环。

1） 教室应采用吊式电风扇。风扇叶片距地高度小学不应低于2.8m，中学不低于3m；

2） 学生宿舍应采用有防护网，且可变风向的吸顶式电风扇；

3） 电风扇应采用低噪声型且转速可调。

### 中小学校化学与生物实验室、药品储藏室、准备室的通风设计应符合下列规定：

- 应采用机械排风通风方式，排风量应负荷相关国家规范的要求，最小通风效率不应小于75%，各功能用房的排风系统及通风柜排风系统均应单独设置。

- 优先采用自然补风方式，条件不允许时可采用机械补风；

- 室内气流组织应根据实验室性质确定，化学实验室应设置下排风，排风扇下沿应在距楼地面以上0.10m～0.15m高度处；化学实验桌应有通风排气装置，排风口宜设在桌面以上。药品室的药品柜内应设通风装置；

- 排除不同污染废气的排风系统应独立设置，必要时应设置废气净化装置；排除含有酸碱废气的管道和设备等应选用耐腐蚀材料；

- 强制排风系统的室外排风口应高于建筑主体，其最低点应高于人员逗留地面2.50m以上，且水平距离20m以内不应有机械进风口或机械排风口与机械进风口净高差不小于六米，排风口在上。

### 应根据学校地下各功能空间的不同要求设置相应的送风系统和排风系统，并符合下列规定：

- 地下各功能空间的通风换气次数应符合表8.2.3的规定；

表 8.2.3 地下各功能空间的通风换气次数  单位：次/h

| 功能空间名称 |  | 通风换气次数（次/h） |
| --- | --- | --- |
| 体育场馆 |  | 5 |
| 多功能厅 |  | 4 |
| 图书室（馆） |  | 3 |
| 美术教室、书法教室 |  | 5 |
| 音乐教室、舞蹈教室、体质测试室 |  | 2.5 |
| 心理咨询室 |  | 2 |
| 社团活动室 |  | 6 |
| 德育展览室 |  | 3 |
| 洗衣机房 |  | 20~30 |
| 设备机房 | 清水泵房 | 4 |
|  | 污水泵房 | 8~12 |
|  | 变配电室 | 10 |
| 地下车库 | 排风量 | 6 |

注：变配电室通风量应采用消除设备发热量的方法计算，当资料不全时可采用换气次数法确定；车库平时通风系统应根据车库内CO浓度进行自动运行控制。

- 当地下空间设置体育场馆、多功能厅、图书室（馆）等公共教学用房时，应考虑自然通风或机械通风措施以满足室内温湿度要求，宜根据室外气象条件设置除湿系统。

### 中小学校建筑内有防疫卫生要求及散发有害物质或气体的房间，应按环保规定处理达标后向室外高空排放。

### 中小学校易散发异味的卫生间、厨房、餐具室和垃圾转运站等应采用机械排风系统并形成负压，气流组织应均匀，不应存在静风区域。卫生间、垃圾转运站的机械排风宜设置消除异味的消毒净化装置，换气次数不应低于15次/小时，湿垃圾房应空调降温措施。

### 中小学校建筑需满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118的要求，选用低噪声的通风、空调设备并进行合理的减振和降噪处理，与噪声要求较高房间贴临的所有设备用房的隔墙、顶板均应做隔声处理

### 学校设计需充分考虑安全性，井道百叶需设置安全防护装置，教室低处的风机均尽量选用220V的电源

## 空调系统

### 中小学校空调系统的设置应符合下列规定：

- 教学及教学辅助用房、行政办公用房以及教师和学生宿舍、宿舍管理及教师值班用房、教工和学生食堂、总务用房、后勤辅助用房和传达值班室等生活服务用房应设置空调。

- 当地下空间设置体育场馆、多功能厅、图书室（馆）等公共教学用房时，应设置适应的空调系统、新风系统和排风系统，并形成室内正压；

- 应根据各空调空间的使用功能、室内环境品质要求和便于运行管理等，经技术经济比较，选择相适宜的空调形式；

- 网络管理室和安防控制室应设置单独空调系统，其温、湿度应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174-2017的规定；

- 学校体育馆在过渡及夏季应采用吊扇、风扇等辅助措施进行降温，提升室内舒适度。

### 中小学校空调室外机的安装应符合下列规定：

- 室外机应安装牢固，空调室外机应安装在学生无法接触的位置，或应采   取相应措施防止学生误入发生安全事故；

- 室外机的安装位置不宜布置在东向或西向的外墙上，并应采取外墙防潮的构造措施；

- 不宜将室外机的安装位置从下到上呈纵列地布置在外立面上；

- 室外机遮挡隔栅的通透率不应小于60%；

- 室外机安装位置应保证室外机排风不对吹，其水平间距宜大于4m；室外机的排风不宜吹向其他房间窗口或阳台，排风口与前方窗口或阳台的距离宜大于20倍排风口直径，不宜直接吹到行人区和绿化植物上。

### 空调房间的空调新风量应符合下表要求。

表8.3.3 主要房间人员所需新风量

| 房间名称 | 人均新风量（m³/（h.人）） |
| --- | --- |
| 普通教室 | 22 |
| 化学、物理、生物实验室 | 22 |
| 语言、计算机教室、艺术类教室 | 22 |
| 合班教室 | 16 |
| 保健室 | 38 |

注：人均新风量是指人均生理所需新风量与排除建筑污染所需新风量之和，其中单位面积排除建筑污染物所需新风量按1.1 m³/（h.㎡）。

# 电气

## 供配电系统

### 中小学校建筑的用电负荷分级及供电电源应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016、《教育建筑电气设计规范》JGJ 310、《供配电系统设计规范》GB 50052等的有关规定。

### 当中小学校建筑用电设备的总安装容量在250 kW及以上时，宜以20kV或10kV供电；当用电设备总容量在250 kW以下时，可由低压380V/220V供电。

### 配电变压器负荷率不宜大于85％。当低压侧电压为0.4kV时，单台变压器容量不宜大于1250 kVA。配电变压器应选择干式变压器、气体绝缘变压器或非可燃性液体绝缘变压器，应采用低损耗、低噪声的的节能型变压器，其能效等级不应低于现行国家标准《三相配电变压器能效限值及能效等级》 GB 20052 规定的2级。

### 变电所位置选择除应符合《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定外，尚应符合下列规定：

- 深入或靠近负荷中心，其低压供电距离宜控制在200米以内；

- 附设在学校建筑内的变电所不应与教室、宿舍、阅览室相贴邻，不宜靠近食堂、实验室等学生日常活动区域，若条件限制必须设置时，需做好降噪、防电磁干扰等措施；

- 不宜设置在人员密集场所，不宜紧邻主要出入口。

### 发电机房宜靠近变电所设置，机组的设置不得对学校正常的教学活动和师生的居住环境产生噪声干扰，发电机房不应与教室、宿舍、阅览室、会议室、食堂及其他对噪声和振动敏感的场所相贴邻。发电机组尾气应高空排放，尽可能避开教学楼、宿舍等敏感区。发电机组应装设消声及净化处理装置。

### 中小学校建筑应根据学校管理需求，按用户、使用功能或分区设置电能计量装置。电能计量装置应按照明插座系统、空调系统、动力系统、特殊用电4个分项独立设置。

### 低压配电

- 低压配电系统设计应符合下列规定：

1） 低压供电的建筑宜设置进线配电间， 各幢建筑的电源引入处应设置电源总切断装置和可靠的接地装置，各楼层应分别设置电源切断装置；

2） 宜采用放射式、树干式或放射与树干相结合的混合式配电方式。低压配电级数不宜多于三级；

3） 教学用房和非教学用房的照明及电源插座线路应分设不同回路； 门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独回路；空调用电应设专用线路；

4） 学校建筑内电源插座回路、空调柜机回路、电开水器电源、室外照明电源均应设剩余电流动作保护器，电源插座必须采用安全型。

- 教学及教学辅助用房电源设置应符合下列规定：

1） 各教室、实验室宜单独设置配电箱。教室内的配电箱应采用暗装配电箱，安装高度距地不得小于1.8m，且应设机械锁或其他防止非专业人员开启的装置；

2） 各教室的前后墙应各设置不少于一组电源插座；每组电源插座均应为220V二孔、三孔安全型插座。教室应预留供多媒体设备用的电源插座；

3） 语言、计算机教室，学生课桌的每个座位均应设置电源插座；用于计算机的电源插座，每一单相回路不宜超过5个（组），且其回路的保护电器宜选用A型剩余电流保护器。自习教室的四个墙面应各设置不少于两组电源插座；

4） 科学教室、化学实验室、物理实验室应设置直流电源线路和交流电源线路。物理实验室教师演示桌处应设置交流三相380V电源插座；

5） 电学实验室的实验桌及计算机教室的微机操作台应设置电源插座。综合实验室的电源插座宜设在靠墙的固定实验桌上。总用电控制开关均应设置在教师演示桌内；

6） 教学楼内饮水器处宜设置专用供电回路，采用时间控制器管理。

- 行政和生活服务用房的电气设计应符合下列规定：

1） 学生宿舍每居室宜单独设置配电箱，配电箱应装设可同时断开相线和中性线的电源进线开关。宿舍内电源插座应与照明分回路设计，电源插座数量按床位数确定，每床设1组2个二三孔插座，并不应集中在同一面墙上设置。除壁挂式空调电源插座外，其余电源插座应设置剩余电流保护装置。照明、插座及空调回路应设置统一控制装置，分年级由时间控制器或宿管员集中控制管理；

2） 保健室、食堂的餐厅、厨房及配餐空间应设置电源插座及专用杀菌消毒装置。有就餐功能的教室、功能室宜设置杀菌消毒装置。当采用固定紫外线消毒灯时，应设置防误开启措施，可采用带锁的总电源控制开关箱，也可采用单独的控制开关装置；

3） 家长等候区应设置适当数量的插座。

- 中小学校建筑应设置电动汽车充电设备，一次配建充电设备的停车位比例不应少于总停车位的30%，具备充电设备安装条件的停车位比例不应少于总停车位的50%。 宜考虑适当数量的非车载充电机。停车场所应设置非机动车充电设施。条件允许时，充电设施应尽可能设置在室外。

### 配电线路

- 中小学校建筑中敷设的电线电缆应采用无卤、低烟、阻燃型电线电缆。应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物/微粒等级为dl级的电线和电缆；

- 多芯电缆在槽盒、托盘、梯架或支架上应单层敷设，电线在槽盒内敷设时，应采用阻燃缠绕带分开每一供电回路；

- 学校建筑竖向电气线路应在电气竖井内敷设，室内电气线路应采用暗敷设或吊顶内敷设；

- 中小学建筑内应设置电气竖井，强弱电井应分别设置。电气竖井的位置和数量应根据用电负荷、供电距离、建筑物的沉降缝设置和防火分区等因素确定。强弱电井服务半径不宜超过50m。竖井大小除应满足布线间隔及配电箱、端子箱布置所需尺寸外，尚应在箱体前留有不小于0.8m的操作距离。电气竖井门应有标识警示，门应加锁并开向公共走道；

- 水池、喷泉、水柱等水景区域内配电线路的保护管应采用镀锌钢管，管口必须密封处理；与灯具联接的导线必须采用防水型电缆，电缆应牢固固定，接头应在防水分线盒内中连接；

- 学校建筑室外线路应根据同一路径敷设电缆数量选择直埋、穿管或沿电缆沟敷设的方式，并应根据校园地形、道路、地下管网等情况合理布局。

## 电气照明

### 照明质量

- 主要房间或场所的照明质量应符合表9.2.1-1的规定。

表9.2.1-1主要房间或场所的照明标准值

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 维持平均照度/lx | 维持垂直照度/lx | 显色指数Ra | 眩光值UGR | 照度均匀度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室、公共教学用房等 | 课桌面 | ≥300/≥500 | -/≥200 | ≥80 | ≤16 | ≥0.7 |
| 美术教室 | 作业面 | ≥500 | ≥200 | ≥90 | ≤16 | ≥0.7 |
| 实验室、电子阅览室、计算机教室 | 桌面 | ≥500 | ≥200 | ≥80 | ≤16 | ≥0.7 |
| 教室黑板 | 黑板面 | - | ≥500 | ≥80 | - | ≥0.8 |
| 人行道 | 地面 | ≥10 | - | - | - | - |
| 注1：表中“/”前为基础性指标，各场所应满足对应的基础性指标；“/”后为推荐性指标，有条件的可以采用该场所的推荐性指标。 注2：表中“-”表示不要求。 注3：办公室、会议室、保健室可参照普通教室对应要求。 注4：具有投影仪显示终端和电视显示终端的教室照明，应符合下列规定： - 在未开启投影仪或电视教学时，照明应满足表中的要求。 - 在开启投影仪或电视教学时，由人工照明在多媒体垂直面产生的照度不应高于50lx。 |  |  |  |  |  |  |

- 房间或场所内的通道和其他非作业区域的照度可低于作业面照度，但不宜低于表9.2.1-2的规定。

表9.2.1-2水平区作业面外0.5m范围之内的照明标准值与作业面照度值的关系

| 作业面照度/lx | 作业面外0.5m范围之内照度/lx |
| --- | --- |
| ≥750 | 500 |
| 500 | 300 |
| 300 | 200 |
| ≤200 | 与作业面照度相同 |
| 注：此表中作业面照度非推荐的照度值时，处于上述照度中间值时允许用线性插值。 |  |

- 照明设计时，可采用下列措施防止和减少眩光：

1） 教室内普通照明不应采用直接敞开式灯具或者遮光角小于30o普通格栅灯具或点光源灯具；

2） 黑板灯具安装位置不应在教师站姿眼位处产生影响，黑板灯具距黑板板面平行间距宜小于等于80cm，距离黑板上缘垂直距离宜大于20cm。

- 坡地面或阶梯地面的合班教室，前排灯不应遮挡后排学生视线，并不应产生直接眩光；

- 设有吊扇的教室，灯具出光面应低于吊扇，且灯具应使用刚性安装；

- 室外夜景照明光污染的限制应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的规定。

### 照明光源、灯具及附件

- 在满足眩光和配光的要求下优先选用效率高且光源可替换的灯具，室内照明灯具的效率不宜低于80%，装有光格栅时不宜低于65%；

- 照明光源、镇流器、LED 模块控制装置的能效等级不应低于国家现行有关能效标准规定的 2 级；

- 室内人员长期停留的场所应防止频闪效应和闪烁现象，当灯具在额定电压下工作时，光输出波形的波动深度限制不应高于表9.2.2的限值；

表9.2.2 波动深度限值要求

| 光输出波形频率 | ≤10Hz | 10 Hz＜≤90Hz | 90 Hz＜≤3125Hz | 3125 Hz＜ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波动深度限值/％ | 0.1 |  |  | 豁免 |

- 室内人员长期停留的场所，荧光灯照明灯具应符合国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类，LED照明灯具符合国家标准《普通照明用LED产品光辐射安全要求》GB／T34034-2017规定的豁免类；

- 灯具的骚扰电压、谐波电流及电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743、《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1 和《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595 的规定；

- 车库及教学楼、办公楼、宿舍楼等公共走道照明宜选用 LED光源；

- 户外灯具应根据使用环境选用符合GB7000中相关防护等级的灯具。室外安装的投光灯、泛光灯、庭院灯、草坪灯等的防护等级不应低于IP55，洗墙灯、台阶灯的防护等级不应低于IP65，埋地灯具的防护等级不应低于IP67。

### 照明控制

- 教室内照明控制符合下列规定：

1） 按教室照明设置情况和天然采光状况、教室工作模式（如投影仪模式、黑板模式、显示终端模式等）采取分区、分组控制措施。

2） 标准教室里每个照明开关所控制灯具数不宜多于3个；具有投影仪显示终端的教室黑板灯具应单灯控制，智能终端控制教室除外。

- 教学楼、办公楼、宿舍楼等公共走道及其他大空间区域照明应采用集中控制，有条件的场所宜采用智能照明控制。

- 体育场馆比赛场地的照明控制宜按使用模式（如训练模式、一般比赛模式及电视转播模式等）采取分区、分组控制，有电视转播需求的比赛场地宜采用智能照明控制。

- 校园景观照明宜采用光电感应控制与时钟控制相结合的方式，光彩照明应根据使用情况设置平日、节假日、重大节日等不同的开灯控制模式。

## 防雷接地与电气安全

### 中小学校建筑防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

### 第二类、第三类防雷建筑物均应采取防直击雷、防侧击雷和防雷电波侵入的措施。

### 中小学校建筑的防雷接地、保护接地和功能接地宜采用共用接地装置。

### 中小学校建筑应设置总等电位及辅助等电位联结，盥洗室、淋浴室、游泳池、厨房、实验室和弱电机房、消防控制室等智能化系统机房应设置局部等电位联结装置。

### 中小学校计算机教室等特殊功能用房应具有良好的防雷击、防浪涌设施，宜采用专线供电，地板防静电，并远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。

### 中小学校的计算机中心、网络总机房、远程教育教室、消防及安防系统总机房电子信息系统雷击防护等级应为C级。

### 中小学校建筑的总配电箱及弱电机房配电箱应设置电涌保护器，楼层配电箱宜设置电涌保护器。

### 室外水体景观、喷泉、水幕等配套的照明、水泵等配电应采用专用线路，并设置短路、剩余电流、过载等安全防护。

### 水池、喷泉等水景设施0区和1区的电气设备应是不可能被触及的，照明灯具应采用防护等级不小于IP68的灯具，供电电源采用额定电压交流不超过12V或直流30V的安全特低电压（SELV）系统供电，其供电电源应安装在0区和1区之外。

### 景观照明配电箱的金属外壳、接线盒、穿线钢管、灯具与其配套金属附件、水景喷泉泵电动机外壳等，凡正常不带电的金属部分，均应与PE线可靠连接。

### 水池、喷泉等水景设施应在0、1区域范围内采取等电位联结，并将照明的金属管、线盒、支架、灯具外壳及所有外露金属部件及墙体内的钢筋等采用保护导体与等电位联结箱连接，经接地端子与接地网相连。

## 电气防火

### 中小学校建筑应根据《建筑设计防火规范》GB 50016确定需要设置火灾自动报警系统的建筑和场所，当建筑内设有火灾自动报警系统时，应满足《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

### 中小学校建筑应根据《建筑设计防火规范》GB 50016确定需要设置消防应急照明和疏散指示标志系统的建筑和场所，当建筑内设有消防应急照明和疏散指示标志系统时，应满足《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309的有关规定，还应符合下列规定：

- 食堂厨房区域宜设置备用照明，其平均水平照度值不应低于10lx，备用照明启动时间不应大于5s。

- 室内体育场观众席和运动场地应设置安全照明，其平均水平照度值不应低于20lx，安全照明启动时间不应大于0.25s。

### 食堂内燃气表间、灶台等存在可燃气体的场所，应设置可燃气体探测报警系统。当探测器报警时，应自动关闭燃气阀门、启动防护区内的声光报警器，警示人员及时疏散，并自动启动室内的事故通风设备。

### 中小学校宿舍、教学楼、图书馆、会堂、体育馆的非消防负荷配电回路应设置电气火灾监控系统，其余学校建筑宜设置电气火灾监控系统。电气火灾监控系统应检测配电线路的剩余电流和温度，当超过限定值时应报警。宿舍末端配电箱宜设置故障电弧探测器。

# 智慧校园

## 系统配置

### 智慧校园的建设应根据学校的等级或规模设定配置要求，并应满足现有国家标准《智能建筑设计标准》GB50314中教育建筑相关要求。

表10.1.1智慧校园配置表

| 智慧校园 |  | 小学 | 中学 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能化集成与信息化系统 | 访客管理系统 | ● | ○ |
|  | 一卡通系统 | ○ | ○ |
|  | 统一身份识别系统 | ○ | ○ |
|  | 物业管理系统 | ○ | ○ |
|  | 信息安全系统 | ○ | ○ |
|  | 教务管理系统 | ○ | ○ |
|  | 图书管理系统 | ○ | ○ |
|  | 语音教学系统 | ● | ● |
|  | 教学录播系统 | ● | ● |
|  | 多媒体教室 | ○ | ○ |
|  | 智慧教室 | ● | ● |
|  | 学科教室 | ▲ | ● |
|  | 校园电视台 | ● | ○ |
|  | 智能化信息集成管理系统 | ▲ | ● |
|  | 集成应用信息系统 | ▲ | ● |
|  | 信息网络系统 | ○ | ○ |
|  | 综合布线系统 | ○ | ○ |
|  | 语音通信系统 | ○ | ○ |
|  | 无线对讲系统 | ● | ○ |
|  | 有线网络及无线WIFI系统 | ○ | ○ |
|  | 有线电视系统 | ○ | ○ |
|  | 会议系统 | ○ | ○ |
|  | 公共广播及考场广播系统 | ○ | ○ |
|  | 信息发布系统 | ○ | ○ |
| 建筑设备管理系统 | 建筑设备监控系统 | ▲ | ● |
|  | 建筑能效监管系统 | ▲ | ● |
|  | 环境监测系统 | ▲ | ▲ |
| 公共安全系统与机房工程 | 入侵报警系统 | ● | ● |
|  | 视频安防监控系统 | ○ | ○ |
|  | 教学考场监控系统 | ▲ | ● |
|  | 出入口控制系统 | ○ | ○ |
|  | 电子巡查系统 | ○ | ○ |
|  | 紧急求助报警系统 | ○ | ○ |

续表10.1.1

| 智慧校园 |  | 小学 | 中学 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共安全系统与机房工程 | 安防监控中心 | ○ | ○ |
|  | 校园电视台 | ▲ | ● |
|  | 弱电中心机房 | ○ | ○ |
|  | 校园广播室 | ○ | ○ |
|  | 楼层弱电间 | ○ | ○ |
| 注：○基础配置 ●推荐配置 ▲提升配置 |  |  |  |

## 智能化集成与信息化系统

### 智能化集成与信息化系统应包含访客管理系统、一卡通系统、统一身份识别系统、物业管理系统、信息安全系统、教务管理系统、图书管理系统、语音教学系统、教学录播系统、多媒体教室、智慧教室、学科教室、校园电视台、智能化信息集成管理系统、集成应用信息系统、信息网络系统、综合布线系统、语音通信系统、无线对讲系统、有线网络及无线WIFI系统、有线电视系统、公共广播及考场广播系统、会议系统、信息发布系统。

### 访客管理应对外来人员实行电子登记，实现智能面部识别，危险人物报警提示。

### 系统应支持人脸识别，在线充值缴费、远程查询消费记录、生成消费账单报表等功能。宜实现信息系统间跨域的单点登录；宜支持校内、校外访问。

### 应具备师生在线报事报修；设备设施维护、维修记录及流程追踪等功能。

### 信息安全管理系统应具有防范内部及外界威胁风险的功能，可采用下列措施：

- 采取传导防护、辐射防护、电磁兼容环境防护等物理安全措施；

- 采用容错计算机、安全操作系统、安全数据库、病毒防范等系统安全措施；

- 设置防火墙等措施；

- 采取入网访问控制、网络权限控制、属性安全控制、网络服务器安全控制、网络监控和锁定控制、网络端口和节点控制等网络访问控制；

- 数据加密；采取消息确定、身份确认、数字签名、数字凭证等信息确认措施。

### 教务管理系统应符合下列规定：

- 应包括教学仪器使用管理等功能；

- 应支持在线自主、合作、探究学习，师生、生生在线互动功能；

- 应支持移动终端；

- 宜具备电子学档功能；

- 宜提供教师研修、能力提升的个性化服务，实现在线学习系统与教务管理系统的应用集成。

### 图书管理系统应符合下列规定：

- 应具备人脸识别图书借阅及归还功能；

- 应实现学校数字化图书馆。

### 教室及实验室应具备教师扩声系统，宜采用蓝牙、红外传感等方式扩声系统。

### 教学评估音视频观察系统应包含常态化录播及精品录播系统。

### 根据重庆市智慧校园建设基本指南，多媒体教室应不低于教室总数量的80%，多媒体教室应符合下列规定：

- 应具备多媒体教学互动功能；

- 应具备云桌面应用功能；

- 应具备远程智能管控功能；

- 应具备电子班牌功能；

- 应具备教学录播功能；

- 应具备师生智能化考勤功能；

- 宜实现多媒体教学+云教育平台建设。

### 根据重庆市智慧校园建设基本指南，智慧教室应不低于教室总数量的10%，智慧教室应符合下列规定：

- 应满足多媒体教室的功能要求；

- 应支持师生智能移动终端接入；

- 应支持校际间课堂互动；

- 应支持教师电子化作业、测试单元实时发放；

- 应具备电子班牌功能；

- 宜具备设备智能感知与控制功能；

- 宜具备三维交互式授课设备。

### 学科教室应符合下列规定：

- 应具备多媒体教室功能；

- 宜具备多学科教育教学环境，为探索新型教学方式提供基础；

- 宜具备探究式、讨论式、参与式教学和实验活动的条件。

### 宜设置校园电视台，在教师、学生之间建立起一个互动式的视像网络教学平台。

### 智能化信息集成（平台）系统应将视频监控系统、电子巡更系统、停车管理系统、公共广播系统、建筑设备管理系统、入侵报警系统、出入口控制系统等进行系统集成，通过平台统一管理，在平台上可实时对各系统的状态监测，控制等管理。

### 集成应用信息系统宜由办公、科研、教学、物业等不同软件管理模块组成。应根据学校的规模和管理模式，选择相应模块，能满足学校管理需要。集成应用信息系统应符合下列规定：

- 应具备网络设备监控功能；

- 应具备服务器、虚拟主机等设备的监控管理功能；

- 应具备数据库监控功能；

- 应具备中间件监控管理功能；

- 宜具备信息系统监控功能；

- 宜具备机房环境数据集中监控；

- 宜具备网络拓扑管理功能；

- 宜具备智能告警及故障分析功能。

### 信息网络系统应采用全光网络配置，实现全光网络到教室（办公室）。网络骨干网不低于万兆，实现低碳节能绿色高效的网络化配置。核心交换机应具备冗余备份功能。

### 综合布线系统应采用低烟无卤光缆或六类及以上电缆，并应根据敷设方式和其所传输信息的重要性、保密性要求选择相应的线缆。室外光缆应采用金属铠装光缆；室内光纤应采用布线蝶形结构，金属加强芯单模光纤；电缆应采用无卤、低烟、阻燃型电线电缆。

### 应实现无线WIFI全覆盖。

### 公共广播系统应采用IP网络广播，包括音频制作、教学扩声、晨操和铃声等业务广播及紧急广播；教室内部应具备考场模拟广播备份系统。当发生紧急情况时应能强制切换到紧急广播，能与人行出入口管理系统联动。

### 会议系统应设置远程会议系统；报告厅宜设置中央控制功能。

### 信息发布系统应具有发布公共信息、提供告知和查询等功能,应设置电子班牌系统。信息导引及发布系统设计应符合现行国家标准《视频显示系统工程技术规范》GB50464的相关规定。

## 建筑设备管理系统

### 建筑设备管理系统应包含建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、环境监测系统。

### 建筑设备监控系统应符合下列规定：

- 应包含供配电监控系统、电梯状态监控系统、沼气浓度监测系统、给排水监测系统、送排风监测系统；

- 地下车库应能监控一氧化碳浓度，实现超标报警并与车库排风系统联动；

- 应具有向建筑内相关集成系统提供建筑设备运行、维护管理状态等信息的条件。

### 建筑能效监管系统应符合下列规定：

- 能效监管的范围宜包括冷热源、通风空调、给水排水、供配电、照明、电梯等建筑设备，计量数据应准确，并应符合国家现行标准《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》JGJ/T285的规定；

- 计量装置应采用数据自动远传的能量表，安装位置应便于管理和维护。

### 环境监测系统应符合下列规定：

- 图书馆、礼堂等人员活动密集、流动性大的建筑室内应监控二氧化碳浓度，并与室内的新风系统联动，保证室内空气品质；

- 监测内容应包含温湿度、PM10、PM2.5、CO2浓度等信息，并能实时进行发布。

### 系统设计应符合国家现行标准《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的有关规定。

## 公共安全系统与机房工程

### 公共安全系统与机房工程应包含入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、紧急求助报警系统、机房工程。

### 各子系统宜独立运行，并应具有应急响应功能，各系统之间可协同运行；应急响应功能应符合国家现行标准《教育建筑电气设计规范》JGJ 310相关规定。

### 校园周界、重要设备机房、财务室等处应设置入侵报警系统，入侵报警系统应符合下列规定：

- 应能按实际、区域、部位任意编程设防和撤防；

- 入侵报警系统发生报警时，应能启动视频监控系统进行实时录像，并在监控中心自动弹出相应监控画面。

### 视频安防监控系统应符合下列规定：

- 应在校园内（外）公共区域、人员密集区、通道、电梯及重要部位和场所等设置视频监控摄像机，应符合国家现行标准《教育建筑电气设计规范》JGJ 310中设防区域或部位的相关要求；

- 应针对设防区具体环境特点，设置不同功能监控摄像机，校园周界宜具备入侵检测、热成像分析功能，人员密集区宜具备人员聚集检测功能，主要出入口宜具备人脸识别功能，校园制高点宜设置至少一处全景监控摄像机；

- 系统应采用网络型架构，前端摄像机不应低于200万像素；

- 视频图像集中显示，输出分辨率不应低于1080P，存储图像分辨率不应低于1080P，视频信息保存时间不应低于30天；

- 应采用UPS供电方式，后备时间不宜低于1小时；

- 考场监控系统和远程教学系统可与视频安防监控系统结合设置，共用前端及后台管理设备。作为考场监控时应能满足对上一级考试监管单位上传实时图像数据的要求。

### 出入口控制系统应符合下列规定：

- 应在主要出入口、重要教室、财务室、设备机房、监控机房等处设置出入口控制装置；

- 应在主要对外出入口设置生物识别功能、体温检测功能、访客登记功能的设备；

- 应对教学楼电梯采用读卡器或生物识别系统的方式进行管理控制；

- 应在车辆出入库设置带车牌识别功能的停车管理系统；

- 系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。

### 应在学生生活区、室外操场人员密集区、财务室、重要设备机房设置紧急求助报警系统，系统应具备一键报警功能，其中学生生活区、室外操场的报警设备宜具备对讲功能。

### 安全技术防范系统的管理应适用于校园的安全保卫、后勤管理模式；系统设计应与校园的应急预案机制相适应，并应预留与所在地公安机关和相关部门管理平台的接口。

### 设有考场的学校，系统建设应符合现行标准《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范》相关要求。

### 机房工程应符合下列规定：

- 宜包含设备管理系统的安防监控中心、校园电视台、弱电中心机房、校园广播室、楼层弱电间，如学校设有考场，还应设置考场监控室；

- 宜包括机房供电电源、配电及照明、空调、防雷接地、安全防范等内容，机房设计定位不应低于C级标准；

- 弱电中心机房宜采用模块化机房设计；并设置动环监控系统，包含UPS主机、蓄电池组、漏水监测、温湿度监测、空调等。

### 机房面积应符合下列要求：

- 弱电中心机房面积根据学校规模及班级情况确定，面积不宜低于40平方米，房间净尺寸应满足设备实际摆放需求；

- 安防监控室面积不宜低于20平方米，与消防控制室合用时，面积不宜低于30平方米，房间净尺寸应满足设备实际摆放需求；

- 应设置分监控室，可与门卫值班室合用，设置在校园主出入口，面积不宜低于8平方米。

- 附录  主要功能空间装修选材及基本设施配置

附表1   主要功能空间装修选材建议

| 功能空间 | 装修面层材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地面面层 | 墙面面层 | 顶面面层 |
| 普通教室、史地教室 | 现制整体水磨石、耐磨混凝土、石塑地板、防滑地砖 | 抗菌板、陶瓷薄板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、木质吸音板、竹纤维板、无机涂料 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、无机（防水）涂料 |
| 科学教室 | 现制整体水磨石、耐磨混凝土、石塑地板、防滑地砖 | 抗菌板、陶瓷薄板、金属板、竹纤维板、无机防水涂料 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、无机（防水）涂料、成品空间吸声体 |
| 实验室（含生化、物理、综合实验室等） | 现制整体水磨石、耐磨混凝土、防滑地砖 | 抗菌板、陶瓷薄板、无机防水涂料 | 耐火石膏板、水泥板、无机涂料 |
| 演示实验室 | 现制整体水磨石、耐磨混凝土、防滑地砖 | 抗菌板、陶瓷薄板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、木质吸音板、竹纤维板、无机防水涂料 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、无机（防水）涂料、成品空间吸声体 |
| 计算机教室 | 导静电活动架空地板 | 抗菌洁净板、无机涂料 | 耐火石膏板、水泥板、无机涂料 |
| 语言教室 | 实木架空地板、竹木架空地板、塑胶架空地板、橡胶架空地板 | 阻尼隔声板、（穿孔）金属板、木质吸音板、（穿孔）水泥板 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、成品空间吸声体、无机涂料 |
| 艺术教室（含美术、书法、现代艺术等） | 现制整体水磨石、耐磨混凝土、石塑地板、防滑地砖 | 抗菌板、陶瓷薄板、金属板、竹纤维板、无机防水涂料 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、成品空间吸声体、无机涂料 |
| 音乐教室（含排练室） | 实木地板、竹地板、塑胶板、橡胶板 | 扩散体、阻尼隔声板、（穿孔）金属板、木质吸音板、（穿孔）水泥板 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、成品空间吸声体、无机涂料 |
| 录播教室 | 塑胶板、橡胶板 | 扩散体、阻尼隔声板、（穿孔）金属板、木质吸音板、（穿孔）水泥板 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、成品空间吸声体、无机涂料 |
| 舞蹈教室 | 实木地板、竹地板 | （穿孔）金属板、木质吸音板、（穿孔）水泥板、阻尼隔声板 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、成品空间吸声体、（穿孔）GRG、无机涂料 |
| 合班教室、阶梯教室 | 现制整体水磨石、耐磨混凝土、石塑地板、防滑地砖 | 抗菌板、陶瓷薄板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、木质吸音板、竹纤维板、无机涂料 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、（穿孔）GRG、无机涂料 |
| 多功能厅 | 运动地胶、实木地板（舞台部分）、现制整体水磨石、耐磨混凝土 | （穿孔）金属板、木质吸音板、（穿孔）水泥板、（穿孔）GRG、无机涂料 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、（穿孔）GRG、无机涂料 |
| 风雨操场、体育馆（含篮球馆、羽毛球馆） | 运动地板、运动地胶 | （穿孔）金属板、木质吸音板、（穿孔）水泥板、无机涂料 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、成品空间吸声体、无机纤维喷涂、无机涂料 |
| 游泳馆 | 现制整体水磨石、耐磨混凝土、防滑地砖、马赛克 | 结晶无机防水涂料、瓷砖、水泥板、微晶石、砂岩板 | 微穿孔金属板、高分子复合微穿孔板、（穿孔）水泥板、成品空间吸声体、结晶无机防水涂料 |
| 阅览室、展览室 | 现制整体水磨石、耐磨混凝土、石塑地板、防滑地砖、实木地板、竹地板、塑胶板、橡胶板 | 抗菌板、陶瓷薄板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、木质吸音板、竹纤维板、无机涂料 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、成品空间吸声体、无机涂料 |
| 心理咨询室、宣泄室 | 实木地板、竹地板、塑胶板、橡胶板 | 软包、竹纤维板、无机涂料 | 耐火石膏板、无机涂料 |
| 体质测试室 | 现制整体水磨石、耐磨混凝土、石塑地板、防滑地砖、塑胶板、橡胶板 | 抗菌板、陶瓷薄板、金属板、竹纤维板、无机防水涂料 | 耐火石膏板、无机涂料 |
| 食堂就餐区 | 现制整体水磨石、耐磨混凝土、青石板 | 抗菌板、陶瓷薄板、水泥板、微晶石、无机涂料 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、成品空间吸声体、无机（防水）涂料 |
| 教师办公室、会议室 | 现制整体水磨石、耐磨混凝土、石塑地板、防滑地砖、实木地板、竹地板、塑胶板、橡胶板 | 抗菌板、陶瓷薄板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、木质吸音板、竹纤维板、无机涂料 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、无机涂料 |
| 宿舍 | 现制整体水磨石、耐磨混凝土、石塑地板、防滑地砖、实木地板、竹地板、塑胶板、橡胶板 | 抗菌板、竹纤维板 | 耐火石膏板、水泥板、无机涂料 |
| 门厅、走廊、楼梯 | 现制整体水磨石、耐磨混凝土 | 抗菌板、陶瓷薄板、无机涂料 | 耐火（穿孔）石膏板、（穿孔）金属板、（穿孔）水泥板、无机涂料 |

注：1.材料选用时，鼓励采用优于表中相应材料关键性能指标的新材料；

2.装修配件制品宜按高使用频率选择相应标准的产品。

附表2   主要功能空间基本设施配置

| 功能空间 | 书架 | 文化展示 | 挂镜线 | 书包柜 | 餐具柜 | 教具柜 | 储物柜 | 清洁柜 | 雨伞架 | 艺术装饰品 | 室内绿植 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 史地教室 | ◎ | ● | ● | ◎ | / | ● | ◎ | ◎ | / | ◎ | / |
| 科学教室 | ◎ | ● | ● | ◎ | / | ● | ◎ | ● | / | ◎ | / |
| 实验室 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | / | ● | ● | ● | / | / | / |
| 计算机教室 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | / | / | ◎ | ◎ | / | / | / |
| 语言教室 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | / | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | / |
| 艺术教室 | ◎ | ● | ● | ◎ | / | ● | ● | ● | / | ● | / |
| 音乐教室 | ◎ | ● | / | ◎ | / | ● | ◎ | ◎ | / | ◎ | / |
| 录播教室 | ◎ | ● | / | ◎ | / | / | ◎ | ◎ | / | / | / |
| 舞蹈教室 | ◎ | ● | / | ◎ | / | / | ● | ◎ | / | / | / |
| 合班教室、阶梯教室 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | / | ● | ◎ | ◎ | / | / | / |
| 多功能厅 | / | ◎ | / | / | / | / | ◎ | / | / | / | / |
| 风雨操场 | / | ◎ | / | / | / | / | ● | / | / | / | / |
| 游泳馆 | / | / | / | / | / | ◎ | ● | / | / | / | / |
| 阅览室、展览室 | ● | ● | ● | ◎ | / | / | ◎ | / | ● | ● | ◎ |
| 心理咨询室 | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | / | ● | ● |
| 体质测试室 | / | / | ◎ | / | / | / | ● | ◎ | / | / | / |
| 食堂就餐区 | ◎ | ● | ● | / | / | / | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ |
| 教师办公室 | ● | ● | ● | / | / | ● | ● | / | ● | ◎ | ● |
| 会议室 | ● | ● | ● | / | / | / | ◎ | / | / | ◎ | ● |
| 宿舍 | ● | / | / | / | / | / | ● | / | ◎ | / | / |
| 门厅、走廊 | ● | ● | ◎ | / | / | / | / | / | / | ● | ● |
| 楼梯 | ● | ● | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：●为应设置  ◎为宜设置  /不设置

# 本导则用词说明

1  为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  本导则中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《城市用地分类与规划建设用地标准》GB501373

- 《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

- 《声环境质量标准》GB 3096

- 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151

- 《建筑外门窗气密水密抗风压性能分级及检测方法》 GB 7106

- 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T 15225

- 《建筑采光设计标准》GB/T 50033

- 《城市区域环境振动标准》GB 10070

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

- 《中小学设计规范》GB50099

- 《建筑地面设计规范》GB50037

- 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331

- 《建筑设计防火规范》 GB 50016

- 《建筑照明设计标准》GB500342

- 《教育建筑电气设计规范》JGJ 310

- 《供配电系统设计规范》GB 50052

- 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348

- 《智能建筑设计标准》GB 50314

- 《数据中心设计规范》GB 50174

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394

- 《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334

- 《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》JGJ/T 285

- 《视频显示系统工程技术规范》GB 50464

- 《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范》

- 《重庆市智慧校园建设基本指南（试行）》

- 《智慧校园总体框架》GB/T 36342

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB 5396

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2014

- 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准 》DBJ50-052-2016

- 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974

- 《建筑给排水设计标准》GB50015

- 《室外给水设计标准》GB50013

- 《室外排水设计规范》GB50014