住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-2021

DB

重庆市工程建设标准

DBJ50-164 -2021

民用建筑电线电缆防火设计标准

Code for fireproofing design of wires

And cables used in civil buildings

（征求意见稿）

2021－XX－XX发布                     2021－XX－XX实施

重庆市住房和城乡建设委员会  发布

重庆市工程建设标准

民用建筑电线电缆防火设计标准

Code for fireproofing design of wires

And cables used in civil buildings

DBJ50-164-2021

主编单位：重庆市设计院有限公司

重庆市勘察设计协会消防设计分会

批准部门：重庆市住房和城乡建设委员会

施行日期：   2021   年    月   日

2021  重庆

前  言

本规范系根据重庆市住房和城乡建设委员会《2019年度重庆市工程建设标准制订修订项目立项计划（第一批）》（渝建标 [2019] 11号）的要求，由重庆市设计院有限公司、重庆市勘察设计协会消防设计分会主编，会同有关单位在原重庆市工程建设标准《民用建筑电线电缆防火设计规范》DBJ50-164-2013的基础上修订而成。

本标准在修编过程中，编制组遵循国家相关法律、法规和技术标准，对民用建筑内电线电缆的设计和使用进行了广泛深入的调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准规范，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规范共分6章和2个附录。主要内容包括：总则、术语、电线电缆的分类、电线电缆使用场所的分级、电线电缆的选用、电线电缆的敷设。

本次规范在维持原规范基本框架、保留合理内容的基础上作了必要的补充和修改，标准不强调电线电缆的结构型式，只明确电线电缆在民用建筑内火灾情况下使用时所需要的性能指标，修订的主要技术内容如下：

1、增加了电缆的燃烧性能分级判据和试验方法；

2、增加了耐火性能合格指标和试验方法；

3、增加了无卤低烟低毒阻燃电线电缆的技术要求；

4、增加了无卤低烟低毒阻燃耐火电线电缆的技术要求；

5、调整电线电缆使用场所的分级；

6、增加了建筑高度大于250 m民用建筑电线电缆的选用原则及敷设要求；

7、增加了耐火母线槽的选用原则；

8、增加了20 kV及以下中压电缆的的选用原则；

9、增加了阻燃和耐火系列电线电缆燃烧性能代号组合。

各有关单位和人员在执行本规范时有何意见和建议，请及时反馈给重庆市设计院有限公司（地址：重庆市渝中区人和街31号, 邮政编码：400015），以供进一步修订时参考。

主编单位：重庆市设计院有限公司

重庆市勘察设计协会消防设计分会

参编单位：重庆市重设怡信工程技术顾问有限公司

中机中联工程有限公司

中国煤炭科工集团重庆设计研究院有限公司

重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司

重庆长厦安基建筑设计有限公司

远东电缆有限公司

江苏亨通电力电缆有限公司

主要起草人：

审查人：

目  次

1   总 则

2   术 语

3   电线电缆的分类

3.1 一般规定

3.2 普通电线电缆

3.3 阻燃电线电缆

3.3.1 普通阻燃电线电缆

3.3.2 无卤低烟阻燃电线电缆

3.3.3无卤低烟低毒阻燃电线电缆

3.4 耐火电线电缆

3.4.1 耐火电线电缆

3.4.2无卤低烟阻燃耐火电线电缆

3.4.3无卤低烟低毒阻燃耐火电线电缆

3.5其他

4   电线电缆使用场所的分级

5   电线电缆的选用

5.1 一般规定

5.2 普通设备线路的选用

5.3 消防设备线路的选用

6   电线电缆的敷设

6.1 一般规定

6.2 电线电缆的敷设

6.3 电线电缆的防火措施

附录A：阻燃或耐火电线电缆的型号表示

附录B：常用阻燃电线电缆非金属材料容量计算及参考表

本规范用词说明

引用标准名录

附: 条文说明

Contents

- General provisions

- Terms

- Classification of wires and cables

  - General requirements

  - Normal wires and cables

  - Flame retardant wires and cables

  - Fire resistant wires and cables

  - The others

- The grading of using places of wires and cables

- Selection of wires and cables

  - General requirements

  - Selection of conventional equipment lines

  - Selection of fire fighting equipment lines

- Laying of wires and cables

  - General requirements

  - Laying of wires and cables

  - Fire precaution measures of wires and cables

Appendix A: Model representation of flame-retardant or fire-resistant wires and cables

Appendix B: Capacity calculation and reference tables of the non-metallic materials in commonly used flame-retardant wires and cables                                       Expanation of wording in this code

List of quoted standards

Addition: Explanation of provisions

1  总则

1.0.1为规范民用建筑物内电线电缆的设计和使用，使电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理，防止电线电缆引起的火灾，减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失，保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性，制定本规范。

条文解释：1.0.1根据消防部门的资料介绍，我国发生的火灾中，由于电线电缆引起的火灾占较大比例，因火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料，致使火灾事故进一步扩大。电线电缆绝缘和护套材料燃烧散发出的有毒气体会导致大量的人员伤亡，妨碍消防人员的灭火。如引到消防用电设备的电源线路被烧毁，不能确保消防电气设备正常运行，延误了灭火。因此，迫切需要有一本标准来指导广大设计人员正确设计和使用民用建筑的电线电缆。

1.0.2本规范适用于重庆市新建、扩建及改建的民用建筑中20 kV及以下供配电线路、控制线路、火灾自动报警系统线路的电线电缆设计。

条文解释：1.0.2本条规定了规范的适用范围。

1.0.3 民用建筑内的电线电缆设计，除应遵守本规范外，尚应符合国家和重庆市现行有关标准的规定。

条文解释：1.0.3由于所有标准都在逐步修订，因此本规范引用的标准，执行时应使用相关标准的最新版本。

2  术语

2.0.1 普通电线电缆  normal wires and cables

不具有阻燃、耐火、无卤、低烟及低毒性能的电线电缆。

2.0.2 阻燃电线电缆  flame retardant wires and cables

试样在规定的实验条件下被燃烧，在撤去火源后火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内，具有阻止或延缓火焰发生蔓延能力的电线电缆。

2.0.3 耐火电线电缆  fire resistant wires and cables

试样在规定的实验条件下被燃烧，而在一定时间内仍能保持正常运行的电线电缆。

2.0.4 无卤低烟阻燃电线电缆   halogen free low smoke flame retardant wires and cables

燃烧时释出气体的卤素（氟、氯、溴、碘）含量均小于等于1.0mg/g；燃烧时产生的烟雾浓度不会使能见度（透光率）下降到影响逃生的阻燃电线电缆。

2.0.5无卤低烟低毒阻燃电线电缆 halogen free low smoke low toxicity flame retardant wires and cables

燃烧时产生的毒性烟气的毒效和浓度不会在30 min内使活体生物产生死亡的无卤低烟阻燃电线电缆。

2.0.6无卤低烟阻燃耐火电线电缆  halogen free low smoke fire resistant wires and cables

燃烧时释出气体的卤素（氟、氯、溴、碘）含量均小于等于1.0 mg/g；燃烧时产生的烟雾浓度不会使能见度（透光率）下降到影响逃生的耐火电线电缆，同时兼具阻燃电线电缆的性能。

2.0.7无卤低烟低毒阻燃耐火电线电缆 halogen free low smoke low toxicity flame retardant fire resistant wires and cables

燃烧时产生的毒性烟气的毒效和浓度不会在30 min内使活体生物产生死亡的无卤低烟阻燃耐火电线电缆。

2.0.8 耐火母线槽 fire resistant busways

在规定温度和时间的火焰燃烧下仍能保持电路完整性的母线槽。

2.0.9 电缆桥架   cable tray

由主体（槽盒、托盘或梯架）、附件、支（吊）架等构成，用于支撑电缆线路的连续刚性结构系统的总称。

电缆槽盒是由连续底板、侧边及盖子构成，用于支撑电缆线路的盒形部件；

电缆托盘是由底板和侧边构成，用于支撑电缆线路的槽形部件；

电缆梯架是由侧边与若干个横档构成，用于支撑电缆线路的梯形部件。

2.0.10 电缆竖井  cable shaft

用于设置电气设备、敷设电缆的垂直井道。

2.0.11 防火封堵材料 firestop material

具有防火、防烟功能，用于密封或填塞建筑物、构筑物以及各类设施中贯穿孔洞、缝隙，便于更换且符合防火性能要求的材料。

3  电线电缆的分类

3.1  一般规定

3.1.1  电线电缆根据其具有的燃烧性能，分为普通电线电缆、阻燃电线电缆和耐火电线电缆。阻燃电线电缆包含：普通阻燃电线电缆、无卤低烟阻燃电线电缆和无卤低烟低毒阻燃电线电缆。耐火电线电缆包含：普通耐火电线电缆、无卤低烟阻燃耐火电线电缆、无卤低烟低毒阻燃耐火电线电缆和其他类别的耐火电缆。

条文解释：3.1.1电线电缆根据其具有的燃烧性能，分为普通电线电缆、阻燃电线电缆和耐火电线电缆。符合GB/T 19666或GB 31247规定阻燃或燃烧性能要求的电线电缆为阻燃电线电缆。符合TICW 8、GB/T 19666、IEC60331、BS 6387或BS 8491规定耐火试验要求的电线电缆为耐火电线电缆。

3.1.2  供配电线路、控制线路、火灾自动报警系统线路的电线电缆等除应符合本规范的规定外，其他电气性能和机械物理性能等均应符合相关产品标准的规定。

3.1.3  阻燃或耐火电线电缆型号的表示方法参见附录A。

3.2   普通电线电缆

3.2.1  不具有阻燃、耐火、无卤、低烟及低毒性能的电线电缆。

3.3   阻燃电线电缆

3.3.1  单根阻燃电线电缆的阻燃性能应符合表3.3.1的要求。

表3.3.1 单根阻燃性能

| 代号 | 试样外径d mm | 供火时间 s | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | d≤25 | 60±2 | - 上夹具下缘与上炭化起始点之间的距离大于50 mm； - 上夹具下缘与下炭化起始点之间的距离不大于540 mm； - 试验过程中燃烧滴落物未引燃试样下方的滤纸。 | GB/T 18380.12 a GB/T 18380.13 |
|  | 25＜d≤50 | 120±2 |  |  |
|  | 50＜d≤75 | 240±2 |  |  |
|  | d＞75 | 480±2 |  |  |
| - 导体总截面积0.5 mm2以下的电线电缆采用GB/T 18380.12试验方法供火时可能熔断，应采用GB/T 18380.22的试验方法，并不进行GB/T 18380.13的试验。 |  |  |  |  |

3.3.2  成束阻燃电线电缆按阻燃性能可分为A、B、C、D四个阻燃类别，其阻燃性能应符合表3.3.2的要求。

表3.3.2成束阻燃性能

| - 代号 | 试样非金属材料体积 L/m | 供火时间 min | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA | 7 | 40 | 试样上的炭化范围不应超过喷灯底边以上2.5 m | GB/T 18380.33 |
| ZB | 3.5 | 40 |  | GB/T 18380.34 |
| ZC | 1.5 | 20 |  | GB/T 18380.35 |
| - ZD a | 0.5 | 20 |  | GB/T 18380.36 |
| - a适用于外径小于等于12 mm的电线电缆以及导体标称截面积小于等于35 mm2的电线电缆。 |  |  |  |  |

条文说明：3.3.1、3.3.2 阻燃电线电缆应具有阻燃性能。为了熄灭、减少或抑制材料的燃烧，需在材料中添加一种物质或对材料进行一种处理，通常是在材料中添加阻燃剂，使得材料在燃烧时具有阻止或延缓火焰蔓延的性能。

3.3.3 无卤低烟阻燃电线电缆除应满足本规范3.3.1、3.3.2条中单根或成束阻燃性能外，还应符合无卤和低烟性能要求。电线电缆中每种非金属材料的无卤性能要求应符合表3.3.3-1的要求，低烟性能要求应符合表3.3.3-2的要求。

表3.3.3-1无卤性能

| 代号 | 试验项目 | 单位 | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W | 酸度和电导率试验： —pH值 —电导率 | — S/mm | ≥4.3 ≤10 | GB/T 17650.2 GB/T 17650.2 |
|  | 卤酸气体释出量试验： —HCl和HBr含量 —HF含量 | ％ ％ | ≤0.5 ≤0.1 | GB/T 17650.1 IEC 60684-2:2011中45.2 |
|  | - 卤素含量 a： —Cl —F —Br —I | mg/g mg/g mg/g mg/g | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | IEC 60754-3 |
| - 非强制要求的试验项目，可根据需要选择使用。 |  |  |  |  |

表3.3.3-2低烟性能

| 代号 | 试样外径d mm | 试样根数 | 最小透光率 ％ | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | d＞40 | 1 | - 60 b | GB/T 17651.2 |
|  | 20＜d≤40 | 2 |  |  |
|  | 10＜d≤20 | 3 |  |  |
|  | 5＜d≤10 | 45/d a |  |  |
|  | 1≤d≤5 | (45/3d)7 a |  |  |
| - a计算值取整数部分。 - b外径大于80 mm的电线电缆的最小透光率试验结果应乘以系数(d/80)作为最终结论。 |  |  |  |  |

条文说明：3.3.3 无卤低烟阻燃电线电缆所用非金属材料卤素含量均很少，燃烧产物的腐蚀性较低，燃烧产生的烟雾较少（透光率较高）。

无卤低烟阻燃电线电缆的护套和绝缘可选用无卤低烟阻燃材料，性能应符合相关产品标准要求。填充、包带或阻燃增强层等辅助材料应适当选用，使产品符合相应的阻燃类别要求。无卤低烟阻燃电线电缆使用的非金属材料均应符合无卤要求，非金属材料燃烧时释出气体的酸度和电导率、卤酸气体释出量或卤素含量应符合表3.3.3-1 要求，成品烟密度（最小透光率）应符合表3.3.3-2要求。

3.3.4 无卤低烟低毒阻燃电线电缆除应满足本规范3.3.1～3.3.3条中阻燃、无卤、低烟性能外，还应满足GB/T 19666电线电缆非金属材料的毒性指数应小于等于5，并符合 GB31247电线电缆非金属材料烟气毒性等级t0的要求。

3.4  耐火电线电缆

3.4.1 电线电缆的耐火性能应符合表3.4.1的要求。

表3.4.1 耐火性能

| 代号 | 适用范围 | 试验温度及时间 | 试验电压 | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 6~20kV 电缆 | 750℃, 90 min 供火+15 min冷却 | 额定电压U0 | 试样应不击穿 | TICW 8 |
|  |  | 试验结束后60 min内进行15min耐压 | 3.5U0 |  |  |
|  | 0.6/1 kV及以下电缆 | 750℃, 90 min 供火+15 min冷却 | 额定电压 | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | GB/T 19216.21 |
| NJ | 0.6/1 kV及以下外径小于等于20 mm电缆 | 830℃, 120 min | 额定电压 | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | IEC 60331-2 |
|  | 0.6/1 kV及以下外径大于20 mm电缆 | 830℃, 120 min | 额定电压 | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | IEC 60331-1 |
| NS | 0.6/1 kV及以下外径小于等于20 mm电缆 | 830℃, 120 min， 最后15 min水喷淋 | 额定电压 | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | IEC 60331-2 GB/T 19666附录 A |
|  | 0.6/1 kV及以下外径大于20 mm电缆 | 830℃, 120 min， 最后15 min水喷射 | 额定电压 | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | IEC 60331-1 GB/T 19666附录 B |
| NW | 0.6/1 kV及以下外径小于等于20 mm电缆 | 950℃,180 min | 额定电压 | 1）3A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | BS 6387 C |
|  |  | 单纯供火15min，供火加喷水15min |  |  | BS 6387 W |
|  |  | 供火15min |  |  | BS 6387 Z |
|  | 0.6/1 kV及以下外径大于20 mm电缆 | 950℃,180 min | 额定电压 | 1）3A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | BS 8491 |
|  | 0.75kV及以下电缆 | 950℃,180 min | 额定电压 | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | GB/T 19216.21 GB/T 13033 |

条文说明： 3.4.1表3.4.1中代号N、NJ、NS可以参考GB/T 19666中燃烧性能代号, 代号N为单纯供火的耐火，代号NJ为供火加机械冲击的耐火，代号NS为供火加机械冲击和喷水的耐火。

额定电压0.6/1 kV的 NW电缆应符合BS 6387、BS 8491相应要求。

额定电压0.6/1 kV及以下外径小于等于20 mm的电缆应符合BS 6387中C、W、Z相应耐火要求，并分别在三根电缆上进行，其要求如下：

| 试验项目 | 试验条件 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 单纯供火的耐火性能试验—C | 950±40℃，180min，1 kV | 供火期间3A熔断器不熔断 |
| 带喷水的耐火性能试验—W | 650±40℃，单纯供火15min，供火加喷水15min，1 kV | 供火和喷水期间3A熔断器不熔断 |
| 带冲击的耐火性能试验—Z | 950±40℃，供火15min内每30 s冲击一次，1 kV | 供火和机械冲击期间3A熔断器不熔断 |

额定电压0.6/1 kV及以下外径大于20  mm的电缆应符合BS 8491中相应耐火要求，并在同一根电缆上进行，其要求如下：

试样施加电压为1 kV，受火温度为830～870 ℃，受火时间120 min；受火10 min开始冲击，每隔10 min冲击一次；试验结束前5 min开始喷水，每隔60 s喷水一次，每次喷水持续时间5 s。

BS8491的试验受火时间为120 min，受火温度为830～870 ℃，本规范在BS8491要求基础上将受火时间由120 min提高至180 min，受火温度由830～870 ℃提高至950 ℃，以满足国家规范中消防用电设备在火灾发生期间的最少持续供电时间要求， 此标准为目前民用建筑火灾时供电连续性要求的最高要求的试验标准。

额定电压0.75 kV 的NW电缆性能应符合国家标准《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》GB/T13033有关规定的电缆，具有不燃、无毒无烟的性能外，其本身不会因短路而引起火灾。

3.4.2 无卤低烟阻燃耐火电线电缆除应满足本规范3.3.1～3.3.3条规定的阻燃、无卤、低烟性能要求外，还应满足本规范3.4.1条规定的耐火性能要求。

3.4.3 无卤低烟阻燃低毒阻燃耐火电线电缆除应满足本规范3.3.1～3.3.4条规定的阻燃、无卤、低烟、低毒性能要求外，还应满足本规范3.4.1条规定的耐火性能要求。

3.5 其他

3.5.1 电缆燃烧性能等级见表3.5.1.

表3.5.1 电缆燃烧性能等级

| 燃烧性能等级 | 说明 |
| --- | --- |
| A | 不燃电缆 |
| B1 | 阻燃1级电缆 |
| B2 | 阻燃2级电缆 |
| B3 | 普通电缆 |

3.5.2 电缆燃烧性能等级判据见表3.5.2。

表3.5.2 电缆燃烧性能等级判据

| 代号 | 试验项目 | 分级判据 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 总热值PCS | ≤2.0 MJ/kga | GB/T 14402 |
| B1 | 火焰蔓延FS； 热释放速率峰值HRR峰值； 受火1200s内的热释放总量THR1200 燃烧增长速率指数FIGRA 产烟速率峰值SPR峰值 受火1200s内的产烟总量TSP1200 | ≤1.5 m ≤30 kW ≤15 MJ ≤150 W/s ≤0.25 m2/s ≤50 m2 | GB/T 31248-2014 (20.5 kW火源) |
|  | 烟密度（最小透光率）It | ≥60% | GB/T 17651.2 |
|  | 垂直火焰蔓延H | ≤425 mm | GB/T 18380.12 |
| B2 | 火焰蔓延FS； 热释放速率峰值HRR峰值； 受火1200s内的热释放总量THR1200 燃烧增长速率指数FIGRA 产烟速率峰值SPR峰值 受火1200s内的产烟总量TSP1200 | ≤2.5 m ≤60 kW ≤30 MJ ≤300 W/s ≤1.5 m2/s ≤400 m2 | GB/T 31248-2014 (20.5 kW火源) |
|  | 烟密度（最小透光率）It | ≥20% | GB/T 17651.2 |
|  | 垂直火焰蔓延H | ≤425 mm | GB/T 18380.12 |
| B3 | 未达到B2级 |  |  |
| - a 对整体制品及任何一种组件（金属材料除外）应分别进行试验，测得的整体制品的总热值以及各组件的总热值均满足分级判据时，方可定为A级。 |  |  |  |

3.5.3电缆燃烧性能等级为B1级和B2级的，应给出相应的附加信息，附加信息包括燃烧滴落等级、烟气毒性等级和腐蚀性等级。

表3.5.3-1 燃烧滴落物/微粒等级分级判据

| 等级 | 试验方法 | 分级判据 |
| --- | --- | --- |
| d0 | GB/T 31248 | 1200 s内无燃烧滴落物/微粒 |
| d1 |  | 1200 s内无燃烧滴落物/微粒持续时间不超过10 s |
| d2 |  | 未达到d1级 |

表3.5.3-2 烟气毒气等级分级判据

| 等级 | 试验方法 | 分级判据 |
| --- | --- | --- |
| t0 | GB/T 20285 | 达到ZA2 |
| t1 |  | 达到ZA3 |
| t2 |  | 未达到t1级 |

表3.5.3-3腐蚀性等级及分级判据

| 等级 | 试验方法 | 分级判据 |
| --- | --- | --- |
| a1 | GB/17650.2 | 电导率≤2.5us/mm且pH≥4.3 |
| a2 |  | 电导率≤10 us/mm且pH≥4.3 |
| a3 |  | 未达到a2级 |

条文说明： 3.5.1~3.5.3  电缆的燃烧性能分级为国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247的要求。B1级电缆基本认可是无卤低烟阻燃电缆。当电缆的燃烧性能为B1级和B2级时，需详细给出相应的附加信息（燃烧滴落物/微粒等级、烟气毒性等级、腐蚀性等级）要求。

3.5.4为消防设备供电用耐火母线槽应满足耐火温度 950 ℃持续供电时间180 min 的要求，外壳防护等级不应低于IP65。

条文说明：3.5.4 耐火母线槽应符合现行国家标准《母线干线系统（母线槽）阻燃、防火、耐火性能的实验方法》GA/T 537和《耐火母线干线系统（耐火母线槽）》JB/T 10327的要求。

4   电线电缆使用场所的分级

4.0.1  电线电缆使用场所应根据建筑物的建筑高度、使用功能、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级、二级、三级，并符合表4.0.1的规定。

表4.0.1 电线电缆使用场所分级

| 等级 | 使 用 场 所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特级 | 1.建筑高度超过100 m 的高层公共建筑； 2.单栋地上建筑面积超过10万 m2高层公共建筑； 3.建筑面积大于2万 m2的地下或半地下商场、餐饮、展览厅及其他人员密集场所； 4. 城市轨道交通地下车站。 |  |  |
| 一级 | 建筑高度超过100 m的高层住宅建筑 |  |  |
|  | 建筑高度不超过100 m 的一类高层公共建筑 |  |  |
|  | 建筑高度不超过24m的公共建筑及建筑高度大于24m的单层公共建筑 |  | 1.任一层建筑面积大于3000 m2或总建筑面积大于6000 m²的商店、展览、财贸金融、四级及以上旅馆等公共建筑； 2.任一层建筑面积大于1500 m2或总建筑面积大于3000 m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所； 3.藏书超过100万册的图书馆、书库； 4.特等、甲等剧场，座位数超过1500个的电影院、剧场，座位数超过3000个的体育馆，座位数超过2000个的会堂，座位数超过20000个的体育场； 5.市级及以上电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼； 6．市级及以上重点文物保护建筑、博物馆、美术馆、文化馆、科技馆； 7．三级医院的病房楼、门诊楼； 8. 幼儿园，中、小学的寄宿宿舍，老年人照料设施； 9.单栋地上建筑面积5万 m2以上，10万 m2及以下的公共建筑。 |
|  | 地下或半地下公共建筑 |  | 1.长度大于1000 m的城市交通隧道； 2.地下电影院、剧场、礼堂； 3.建筑面积大于5000 m2但不大于2万 m2的商场、 餐饮、展览厅及其他人员密集场所； |
|  | Ⅰ类汽车库 |  |  |
| 二级 | 建筑高度不超过100 m的一类高层住宅建筑 |  |  |
|  | 建筑高度不超过50 m的二类高层公共建筑 |  |  |
|  | 建筑高度不超过 24m的公共建筑 | 1.任一层建筑面积大于1500 m²但不大于3000 m²或总面积不大于6000 m²的商店、展览、财贸金融、三级及以下旅馆等公共建筑； 2.藏书超过50万册但不超过100万册的图书馆； 3.座位数超过800但不超过1500个的剧场、电影院，座位数超过1500但不超过3000个的体育馆，座位数超过1000个但不超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过10000但不超过20000个的体育场； 4．区县级电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼； 5.区县级重点文物保护建筑、博物馆、美术馆、文化馆、科技馆等公共建筑； 6. 二级及以下医院的病房楼、门诊楼。 |  |
|  | 地下或半地下公共建筑 | 1.长度不大于1000 m的城市交通隧道； 2.建筑面积大于500 m2但不大于5000 m2的商场、 餐饮、展览厅及其他人员密集场所。 |  |
|  | Ⅱ、Ⅲ类汽车库 |  |  |
| 三级 | 不属于特级、一级、二级的其他民用建筑 |  |  |

注：1 民用建筑的分类应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

2汽车库的分类应符合国家现行标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的规定。

3 本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。

条文解释 ：4.0.1本规范电线电缆防火设计使用场所的分级主要依据GB 50016的有关规定，民用建筑划分为：一类、二类高层民用建筑，单、多层民用建筑，再按人员密集场所、建筑面积及重要性等进行细分。

住宅建筑在划分等级时，比相同高度的公共建筑降低了一级，超高层住宅划分为一级场所，一类高层住宅划分为二级场所，二类高层住宅划分为三级场所，主要考虑住宅建筑的使用功能比较单一，人员密度程度不如相同高度的公共建筑高，发生火灾的危害程度相对较低。故对住宅建筑的划分降低一级，这既保障了消防安全又降低了投资造价。

对于地上多栋公共建筑共用一个裙楼时，单栋地上高层公共建筑其面积应按地上建筑相加原则计算。

根据《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017对人员密集场所、公众聚集场所及公共娱乐场所定义如下：

1人员密集场所：公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。

2 公众聚集场所：宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

3 公共娱乐场所：具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所，包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所，舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所，具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所，游艺、游乐场所，保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所等。

5  电线电缆的选用

5.1  一般规定

5.1.1室外直埋敷设、室内普通设备线路穿管敷设在不燃性结构内且保护层厚度不小于15 mm的线路，可采用普通电线电缆。

条文解释 ：5.1.1室内普通设备线穿管暗敷设，指采用金属管、可弯曲金属电气导管或B1级及以上的刚性塑料管保护，并敷设在不燃性结构内，保护层厚度不应小于15 mm。

5.1.2 当电线电缆成束敷设时，应采用具有阻燃性能的电线电缆。

条文解释 ：5.1.2 本条强调的是电线电缆在成束敷设时，必须采用阻燃电线电缆。这是因为多根电线电缆成整敷设在同一通道内时，当电线电缆引燃后，放热量大增，但向空间的散热量不同步递增，此时如放热等于吸热（含散热），则维持燃烧，当放热大于吸热（含散热），则燃烧趋旺。此处的成束敷设指2 根及以上的电线电缆在电缆梯架、电缆托盘、电缆线槽上明敷。

5.1.3 电线电缆选用时，应按使用场所和敷设条件选择阻燃类别。同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆，其阻燃类别及燃烧性能宜相同。

条文解释 ：5.1.3本条强调的是：

1选用阻燃或阻燃耐火电线电缆必须标明其阻燃类别，而以往笼统地标注体现不出阻燃类别的分类。

2 耐火电线电缆也要根据使用场所和敷设条件选择阻燃类别。因为非阻燃的耐火电线电缆如成束敷设，燃烧时有延燃性，所以在选用耐火电线电缆时也应考虑选择相应的阻燃类别。

3 同一建筑物内选用的阻燃或耐火电线电缆的阻燃类别宜相同，主要是考虑以下几点：其一是在同一通道内的电缆的阻燃类别应一致；其二是电线电缆敷设的整体连续性。因为在同一通道内敷设的阻燃电线电缆，在经过成束密集度较高的电缆桥架敷设分支引至成束密集度较低的电缆桥架敷设时，数量减少，敷设环境得到改善，但无法将一根电线电缆截然分为两个阻燃类别，因此只能将阻燃类别统一并采用较高的阻燃类别。

4当建筑群中地上建筑与地下建筑电线电缆使用场所分级不一致，地上建筑内设有总电源进线配电箱时，总电源进线配电箱前后的普通设备配电线路的阻燃类别可分别按相应的使用场所确定；消防设备配电线路的耐火类别及燃烧性能则按较高级别确定。

5.1.4  消防设备的电源及控制线路应满足在火灾发生期间持续供电时间的要求，见下表：

表5.1.4-1消防用电设备在火灾发生期间的最少持续供电时间

| 消防用电设备名称 |  | 持续供电时间（min） |
| --- | --- | --- |
| 火灾自动报警装置 |  | ≥180（120） |
| 消火栓、消防泵及水幕泵 | ≥180（120） |  |
| 自动喷水系统 |  | ≥60 |
| 水喷雾和泡沫灭火系统 |  | ≥30 |
| CO2灭火和干粉灭火系统 |  | ≥30 |
| 防、排烟设备 |  | ≥90，60，30 |
| 火灾应急广播 |  | ≥90，60，30 |
| 消防电梯 |  | ≥180（120） |

注：1防、排烟设备及火灾应急广播的工作时间应大于等于疏散照明时间，不同场所的应急照明时间见表5.1.4-2

2 表中120 min为建筑火灾延续时间2 h的参数。

表5.1.4-2消防应急照明和灯光疏散指示标志最少持续供电时间

| 区域类别 | 场所举例 | 最少持续供电时间(min) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 备用照明 | 疏散照明 |
| 一般平面及 竖向疏散区域 | 建筑高度大于100 m的民用建筑 | — | ≥90 |
|  | 人员密集场所、老年人照料设施、医疗建筑、总建筑面积大于10万 m2的公共建筑、总建筑面积大于2万m2的地下及半地下公共建筑 | — | ≥60 |
|  | 其他建筑 | — | ≥30 |
| 航空疏散场所 | 屋顶消防救护用直升机停机坪 | ≥90 | — |
| 避难疏散区域 | 避难层 | ≥180（120） | — |
| 消防工作区域 | 消防控制室、电话总机房 |  | — |
|  | 配电室、发电站 |  | — |
|  | 消防水泵房、防排烟风机房 |  | — |

注：1 当消防设计有特殊时间要求时，最少持续供电时间还需满足特殊时间的要求；

2表中120 min为建筑火灾延续时间为2 h的建筑物。

条文解释： 5.1.4大量火灾实例证明，不仅是备用消防电源的供电时间和容量，应满足各类消防用电设备设计火灾延续时间最长者的要求，而且消防电源线路也必须满足各类消防用电设备火灾时持续工作时间要求。保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性，才能减少火灾所造成的人身伤亡和财产损失。不同的建筑或不同消防设备其火灾时需维持供电时间不一样，此条文主要根据各类消防设备在火灾时需维持工作的时间确定。

5.1.5  用于下列场所明敷的配电线路应采用无卤低烟低毒阻燃电线电缆：

1使用场所等级为特级的建筑；

2老年人照料设施、幼儿园、二级及以上医院、大、中型商店建筑。

条文解释： 5.1.5 特级场所建筑的特点是性质重要、建筑装修标准高、火灾危险性大，老年人、儿童与病人行动能力弱，一旦发生火灾，后果更加严重，要求采用无卤低烟低毒阻燃电线电缆是为了防止火灾时导体燃烧释放的有毒气体，可减少电线电缆在火灾中所造成的危害而导致人身伤亡和财产损失，本条强调这些场所普通电源线路应采用无卤低烟低毒阻燃电线电缆。

5.1.6一级场所、二级场所中住宅建筑的明敷的配电线路应选用无卤低烟阻燃电线电缆。

5.1.7二级场所中除5.1.5、5.1.6条规定的建筑外，明敷的电源线路宜采用无卤低烟阻燃电线电缆。

5.2  普通设备线路的选用

5.2.1  电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电缆的非金属含量来确定，并应不低于表5.2.1-1，5.2.1-2的规定。

表5.2.1-1电缆的阻燃类别选择

| 适用场所 | 电缆阻燃类别 |
| --- | --- |
| 特级 | ZA类 |
| 一级 | ZB类 |
| 二级、三级 | ZC类 |

表5.2.1-2电线的阻燃类别选择

| 适用场所 | 电线截面 | 电线阻燃类别 |
| --- | --- | --- |
| 特级 | 所有截面 | ZC类 |
| 一级 | 50 mm2 及以上 | ZC类 |
|  | 35 mm2 及以下 | ZD类 |
| 二级、三级 | 所有截面 | ZD类 |

条文解释： 5.2.1本条根据建筑物的性质，以及当火灾发生后对生命财产的危害程度和扑救难易程度，对不同等级建筑物应选用的电线电缆最低阻燃类别作了规定。根据大量工程项目在不同等级分类的建筑物内敷设电缆的状况来看，绝大部分敷设通道内的电线电缆按其非金属容量选用均高于或等于本条规定的最低阻燃类别的阻燃电缆，为此作出规定，同时，也便于广大设计人员的实际选用。

5.2.2 阻燃电线电缆敷设在有防火封堵的通道内时，同一通道内电线电缆的非金属含量不应超过表5.2.2的规定。

表5.2.2 敷设在有防火封堵的通道内电缆阻燃类别选择

| 电缆的非金属含量 | 阻燃类别 |
| --- | --- |
| 7～14L/m(以上) | ZA类 |
| 3.5～7L/m(含7L/m) | ZB类 |
| 1.5～3.5L/m(含3.5L/m) | ZC类 |

条文解释：5.2.2 电缆的非金属含量是选择阻燃电缆类别的最基本的依据。本条主要强调规范5.2.2是试验标准，其试验条件要比实际情况严格得多（在成束垂直条件下进行），而在实际工程中电缆大多是水平敷设，且有封堵措施，即使垂直敷设也有封堵。因此，把电缆的非金属容量放大一级来选择阻燃电缆的类别较为合理，同时，也较有利于节约投资，当计算非金属含量不满足阻燃类别要求时，应增设电缆通道。

5.2.3下列建筑或场所中明敷电缆应符合下列规定：

1 建筑高度超过250米的民用建筑、特级场所建筑应选择燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线电缆；

2 一级场所中人员密集的公共场所、金融建筑、市级电力调度建筑、市级广播电视、电信建筑，应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物/微粒等级为dl级的电线电缆；

3 除第2款规定的建筑外，其他一级场所中的公共建筑应选择燃烧性能不低于B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的电线电缆；

4 长期有人滞留的地下建筑应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线电缆。

条文解释：5.2.3近年来，随着电缆行业的技术发展，符合《电缆及光缆燃烧性能分级GB 31247的规定的电线、电缆大量涌现，其燃烧性能分级为A级(不燃)、Β1级(难燃)、B2级(阻燃)、B3级(普通)，这些电线、电缆的出现为民用建筑防火设计提供了支持。从防范电气火灾讲，其性能优于传统的低烟无卤阻燃电线电缆，自身发生火灾的概率大幅降低。虽然发生火灾后，这些电缆被燃烧，但是其阻燃性能为人员疏散提供了更长的时间。符合《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247的电线、电缆还增加了电缆燃烧时烟气释放的毒性指标：t0级、t1级、t2级，t0级烟气释放的毒性最小。另外，还增加了电缆燃烧时有机物的滴落指标：d0级、d1级、d2级，d0级电缆燃烧时的滴落物最少。电缆燃烧时的滴落物是火灾蔓延的重要途径之一。为防止火灾蔓延，应根据建筑物的使用性质和发生火灾时的扑救难度，选择相应燃烧性能等级的电力电缆。

5.2.4室内交流充电桩电源进线宜选用燃烧性能不低于B2级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物/微粒等级为dl级的电线、电缆。

5.2.5 建筑物内6~20kV的电力电缆应满足建筑物使用场所分级的阻燃性能及成束敷设的阻燃要求。

5.3  消防设备线路的选用

5.3.1  建筑高度大于250m的民用建筑，避难层消防设备、消防电梯和辅助疏散电梯的供电与控制电线电缆应采用燃烧性能为A级，耐火温度不低于950 ℃,持续供电时间不小于3 h的阻燃耐火电线电缆；高压供电线路及其他消防供配电线路应采用燃烧性能不低于B1级，耐火温度不低于950 ℃,持续供电时间不小于180 min的阻燃耐火电线电缆。

条文解释： 5.3.1 此条文主要根据公安部《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求（试行）》的通知要求，对建筑高度大于250 米民用建筑的消防电梯和辅助疏散电梯的供电电线电缆要求采用燃烧性能符合国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247中的A级、耐火温度不低于950℃、耐火时间不小于180 min的耐火电线电缆，即燃烧性能为A级的NW型耐火电缆。

5.3.2 特级场所中消防设备线路应采用燃烧性能不低于B1级，耐火温度不低于950 ℃,持续供电时间不小于180 min的阻燃耐火电线电缆。

5.3.3  一级场所中的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和旅馆，二级场所中的商业楼、展览楼、综合楼，消防电梯、消火栓泵及水幕泵的供电线路应采用燃烧性能不低于B1级，耐火温度不低于950 ℃,持续供电时间不小于180 min的耐火电线电缆，即燃烧性能为B1级的NW型耐火电缆。

条文解释 ：5.3.2、5.3.3上述建筑由于人员密集、建筑装修标准高，建筑火灾延续时间为3 h，消防电梯和消火栓泵的供电线路应采用耐火温度不低于950℃、耐火时间不小于180 min的耐火电线电缆。

5.3.4  一、二级场所中除5.3.3条规定的建筑外，消防电梯、消火栓泵的供电线路应采用燃烧性能不低于B2级，耐火温度不低于750 ℃,持续供电时间不小于120 min的耐火电线电缆；其他消防设备线路应采用燃烧性能不低于B2级，耐火温度不低于750 ℃,持续供电时间不小于90 min的耐火电线电缆。

条文解释：5.3.4此类建筑消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间为2 h，故本条规定消防电梯和消火栓泵的供电线路应采用耐火温度不低于750 ℃、耐火时间不小于120 min的耐火电线电缆，即燃烧性能为B2级的NS型耐火电缆。其他消防设备线路应采用耐火时间不小于90 min的耐火电线电缆,即燃烧性能为B2级的N型耐火电缆。

5.3.5  消防设备的分支线路和控制线路可选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一级的耐火电线或电缆。

条文解释：5.3.5  本条中的分支线路和控制线，系指双电源末端自动切换箱后，引至相应设备的线路，这些线路同在一防火分区内，且线路路径较短，为便于安装敷设，当采取一定的防火措施如穿涂有防火涂料的金属导管或在耐火金属槽盒内明敷时，则可降一级选用。如消防设备电源干线为燃烧性能为A级的耐火电线电缆，分支线路可采用燃烧性能为B1级的耐火电线电缆,消防设备电源干线为燃烧性能为B1级的耐火电线电缆时，分支线路不再降级。

5.3.6 人员密集场所火灾自动报警系统的报警总线，应选择燃烧性能B1级的无卤低烟电线电缆；其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的无卤低烟电线电缆。消防联动总线及联动控制线应选择无卤低烟耐火电线电缆。

条文解释：5.3.6 火灾自动报警系统的报警总线由于火灾初期就完成报警任务。因此，可选择燃烧性能不低于B2级阻燃电线电缆，并符合《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247的规定；消防联动总线及控制线路、火灾自动报警控制器（联动型）的总线、消防广播线路和消防电话线路选择耐火时间不低于750℃、90 min且满足毒性指标不低于t1的电线或电缆，并符合《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》GB/T 19216的规定。

5.3.7 消防负荷的应急电源采用低压柴油发电机组时，其输出的配电线路应采用耐火温度不低于950 ℃,持续供电时间不小于180 min 的耐火电缆或耐火母线槽；采用10kV柴油发电机组时，其输出的配电线路应采用耐压不低于10kV，耐火温度不低于750 ℃,持续供电时间不小于180 min 的耐火电缆。

条文解释：5.3.7

1低压发电机等消防自备电源的输出电源线路火灾持续工作时间长，常会穿越不同的防火分区，对耐火性能作明确要求，当电流值在 630A 以上的消防电源主干线宜采用耐火母线槽，母线槽需满足GA/T 537和《耐火母线干线系统（耐火母线槽）》JB/T 10327的试验要求。

2  10kV柴油发电机的配出回路同时为消防负荷与非消防负荷时，应采用10kV耐火电缆。

5.3.8特级、一级场所中的公共建筑，当建筑物内设有总变电所和分变电所时,由总变电所至分变电所的6～20 kV的电缆应采用耐火温度不低于750 ℃,持续供电时间不小于180 min的耐火电缆；其他场所的建筑分变电所的6～20 kV的电缆应采用耐火温度不低于750 ℃,持续供电时间不小于90 min的耐火电缆。

条文解释：5.3.8因为分变电所变压器低压侧消防负荷均采用耐火电缆，如高压侧采用普通电缆，高压侧电缆烧毁，低压侧的耐火电缆防护的再好，消防设备也不能运行，因此，在上述情况下，当建筑物内设有总变电所和分变电所时,由总变电所至分变电所的6～20 kV的电缆应采用耐火电缆。

通常总变电所配出的10kV电源线路引至变电所进线柜的配线方式有下列2种情况：

1 总变电所配出的10kV电缆为消防负荷与非消防负荷供电时，至分变电所的10kV电缆应采用耐火电缆。

2 消防负荷与非消防负荷在总变电所就分开配出，至消防负荷的分变电所的10kV应采用耐火电缆。

6 电线电缆的敷设

6.1  一般规定

6.1.1  电线电缆敷设时，应对电缆桥架和电缆竖井采取有效的防火封堵或分隔措施。

条文说明： 6.1.1为防止火灾发生时事故范围的扩大，电缆桥架在穿越不同防火区时应加以封堵。为防止电缆竖井在火灾发生时所产生的烟囱效应，电缆桥架应在穿越每一层楼板处进行封堵。

6.1.2  电线电缆敷设在有防火封堵或分隔措施的通道中，应考虑防火封堵或分隔措施对电缆载流量的影响。

条文说明：6.1.2封堵后，由于散热、通风等环境条件的变化，应按电线电缆相关的散热条件修正系数对电线电缆的载流量进行修正。

6.1.3  电线电缆在电缆桥架内敷设时，应考虑散热的需要，除消防专用电线电缆外，其他电线电缆不宜在耐火金属槽盒内敷设。

条文说明：6.1.3由于耐火金属槽盒是全封闭的敷设环境，在此环境内，散热条件极为恶劣。对于以作为能量传输为主的电线电缆而言，这样的敷设环境势必大大影响其载流量，同时，由于耐火金属槽盒结构的特点，其电线电缆的有效敷设空间小，从而造成经济上的不合理，且大大增加了线路故障的概率，因此不宜采用。

6.1.4  电力电线电缆与控制电线电缆宜分开敷设，如确需在同一电缆桥架内敷设时，宜采取隔离措施。

条文说明：6.1.4本条主要考虑以下原因：

1 防止控制电线电缆受电力电线电缆的电磁干扰。

2 防止电力电线电缆由于过载、短路等原因引起的线路故障对控制电线电缆的影响。

6.1.5消防设备和非消防设备供电的电缆不应敷设在同一电缆桥架内。

6.2  电线电缆的敷设

6.2.1电缆敷设在变电所或电缆竖井时，可采用电缆支架、电缆梯架敷设。

6.2.2电线电缆敷设在有可燃物的闷顶、封闭吊顶或地板内时,应采用穿金属导管或金属槽盒保护；敷设在无可燃物的闷顶、吊顶或地板内时,宜采取穿金属导管或金属槽盒保护，普通设备线路可采用燃烧性能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的刚性塑料管保护。

条文说明：6.2.2有可燃物的闷顶和封闭吊顶这些封闭空间内的配电线路一旦发生火灾，不易被发现，容易造成火灾蔓延。此处可燃物包括：木结构、木吊顶板、PV吊顶板、泡沫吸声板、PC聚碳酸酯板和膜材等。因此，要求在这些密闭空间内应采用金属导管和金属槽盒布线方式，这是为了保证防火安全采取的措施。

6.2.3消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用耐火温度不低于950 ℃,持续供电时间不小于180 min的耐火电缆。

条文说明：6.2.3在变电所内配电线路的敷设可不按此条执行，因为变电所发生火灾概率较低，且配电柜在制造标准中无法给出耐火时间，如果变电所发生火灾，设备的损坏程度远高于电缆，故变电所内电缆沟敷设可不分设在两侧。

6.2.4引至同一消防设备的二路电源线路宜分开敷设在不同的金属槽盒内，如确需在同一金属槽盒内敷设时，应采用金属隔板分隔。

条文说明：6.2.4消防设备双电源回路宜分开敷设在专用金属槽盒内，为了节省投资和布线空间，双电源回路在同一金属槽盒内敷设时加金属隔板分隔，实践证明是可行的。

6.2.5  建筑高度超过250m的公共建筑，引至同一消防设备的二路电源线路应分开敷设在不同的电缆桥架内，且垂直部分宜敷设在不同的强电竖井内，当增设强电竖井有困难时可与弱电竖井合用。

条文说明：6.2.5对于250m以上的超高层建筑，为了提高和保障消防设备供配电的可靠性，应提高布线标准，采用双路由布线。

6.2.6 消防设备配电线路明敷时，应采用金属导管或金属槽盒保护；所穿金属导管或金属槽盒应采取涂刷防火涂料等防火保护措施。

6.2.7火灾自动报警系统传输线路暗敷时，应采用金属管或B1级阻燃刚性塑料管保护；消防用电设备、消防联动控制、应急照明及应急广播线路、配电线路暗敷时应采用金属导管保护并敷设在不燃烧结构体内且保护层厚度不应小于30 mm。

6.3  电线电缆的防火措施

6.3.1  在下列情况下敷设电缆时，应采取防火封堵措施：

1电缆穿越不同的防火分区；

2电缆沿竖井垂直敷设穿越楼板处；

3 电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处；

4 电缆穿越耐火极限不小于1h的隔墙处；

5 电缆穿越建筑物的外墙处；

6 电缆敷设至建筑物入口处，或至配电间、控制室的沟道入口处；

7 电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位。

条文说明：6.3.1经过实践检验，电线电缆的防火封堵措施对防止火灾蔓延到不同的防火分区发挥了很大的作用。

6.3.2电线电缆防火封堵材料应具有耐火及热膨胀属性，根据不同情况可采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包、防火帽、矿棉板等材料。

6.3.3电线电缆防火封堵的构成方法和方式，应满足防火封堵处的耐火极限要求,并符合现行国家规范《建筑防火封堵应用技术标准》 GBT 51410的有关规定。

6.3.4防火封堵材料不得对线缆有腐蚀和损害，并应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864 的相关规定。

附录A  阻燃或耐火电线电缆的型号表示

A.0.1  型号组成

阻燃、耐火、低烟无卤等具有燃烧性能的电线电缆型号由燃烧性能和电缆型号两部分组成，见图A.0.1。

□-□ □□ □-□-□

额定电压

燃烧性能分级代号

结构特征

材    料              电线电缆型号

用    途

产品燃烧性能（组合）代号

A.0.1阻燃耐火低烟无卤电线电缆型号组成

A.0.2  产品燃烧性能代号

1. 燃烧性能代号按无卤、低烟、低毒、阻燃、耐火顺序排列，其代号见表A.0.2-1。

表A.0.2-1燃烧性能代号

| 名 称 | 代 号 |
| --- | --- |
| 无卤 | W |
| 低烟 | D |
| 低毒 | U |
| 阻燃A类 | ZA |
| 阻燃B类 | ZB |
| 阻燃C类 | ZC |
| 阻燃D类 | ZD |
| 耐火 | N |
|  | NJ |
|  | NS |
|  | NW |

注：耐火性能指标见本技术规程表3.4.1

2. 阻燃和耐火系列的电线电缆有多种燃烧性能要求时，其代号按无卤（有卤省略）、

低烟、低毒、阻燃或耐火的顺序排列组合，详见表A.0.2-2。

表A.0.2-2  燃烧性能代号组合

| 系列名称 |  | 代号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阻燃 系列 | 有卤 | ZA ZB ZC ZD | 阻燃 A 类 阻燃 B 类 阻燃 C 类 阻燃 D 类 |
|  | 无卤低烟 | WDZ WDZA WDZB WDZC WDZD | 无卤低烟单根阻燃 无卤低烟阻燃 A 类 无卤低烟阻燃 B 类 无卤低烟阻燃 C 类 无卤低烟阻燃 D 类 |
|  | 无卤低烟 低毒 | WDUZ WDUZA WDUZB WDUZC WDUZD | 无卤低烟低毒单根阻燃 无卤低烟低毒阻燃 A 类 无卤低烟低毒阻燃 B 类 无卤低烟低毒阻燃 C 类 无卤低烟低毒阻燃 D 类 |
| 耐火 系列 | 有卤 | N、NJ、NS ZAN、ZANJ、ZANS ZBN、ZBNJ、ZBNS ZCN、ZCNJ 、ZCNS ZDN、ZDNJ、ZDNS | 耐火 阻燃 A 类耐火 阻燃 B 类耐火 阻燃 C 类耐火 阻燃 D 类耐火 |
|  | 无卤低烟 | WDZN、WDZNJ 、WDZNS WDZAN、WDZANJ 、WDZANS WDZBN、WDZBNJ 、WDZBNS WDZCN、WDZCNJ 、WDZCNS WDZDN、WDZDNJ、WDZDNS | 无卤低烟单根阻燃耐火 无卤低烟阻燃 A 类耐火 无卤低烟阻燃 B 类耐火 无卤低烟阻燃 C 类耐火 无卤低烟阻燃 D 类耐火 |
|  | 无卤低 烟低毒 | WDUZN、WDUZNJ 、WDUZNS WDUZAN、WDUZANJ 、WDUZANS WDUZBN、WDUZBNJ 、WDUZBNS WDUZCN、WDUZCNJ 、WDUZCNS WDUZDN、WDUZDNJ、WDUZDNS | 无卤低烟低毒单根阻燃耐火 无卤低烟低毒阻燃 A 类耐火 无卤低烟低毒阻燃 B 类耐火 无卤低烟低毒阻燃 C 类耐火 无卤低烟低毒阻燃 D 类耐火 |
|  | 其他类别的耐火电缆（NW） | WTTEZ、RTXMY、BTTZ等 | 受火温度为950℃，时间180 min耐火 |

A.0.3  电缆型号

1  用途代号见表A.0.3-1。

表A.0.3-1 用途代号

| 名 称 | 代 号 |
| --- | --- |
| 电力 | 省略 |
| 控制 | K |
| 布线 | B |
| 软线 | RS |

2   材料代号见表A.0.3-2。

表A.0.3-2材料代号

| 名称 | 代 号 |
| --- | --- |
| 铜导体 | 省略 |
| 聚氯乙烯绝缘 | V |
| 交联聚乙烯绝缘 | YJ |
| 聚氯乙烯护套 | V |
| 聚烯烃护套 | Y |

3  结构特征见表A.0.3-3。

表A.0.3-3                      结构特征

| 名 称 | 额定电压 | 代 号 |
| --- | --- | --- |
| 重型 | 750/750V | Z |
| 轻型 | 500/500V | Q |

A.0.4  电缆燃烧性能等级见表A.0.4-1。

表A.0.4-1  燃烧性能代号

| 名称 | 代号 |
| --- | --- |
| 不燃电缆 | A |
| 阻燃1级电缆 | B1 |
| 阻燃2级电缆 | B2 |
| 普通电缆 | B3 |

注： A、B1、B2、B3级为《电缆及光缆燃烧性能分级》 GB 31247标准内规定的燃烧性能分级，需要此类电线电缆时加注。

A.0.5  母线槽的型号标识

A.0.5.1 低压母线槽的型号标识按下列规定表示：

□  □ □ - □ / □ - □ □

电压等级(kV)；

外壳防护等级；

芯数；

额定电流等级(A)；

导体材料；

绝缘方式；

燃烧性能；

注：1）燃烧性能分为阻燃或耐火；

2）绝缘方式分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘；

3）导体材料包括铜、铝、铝合金或复合导体；

4）外壳防护等级按《外壳防护等级（IP 代码）》GB4208 要求执行。

A.0.6产品表示示例

1 阻燃电缆表示示例：

示例1：铜芯，交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆，无卤低烟，阻燃A类，额定电压0.6/1 kV，表示为：WDZA-YJY-0.6/1

若还有B1级燃烧性能要求，表示为：WDZA-YJY-B1-0.6/1

2 低毒电缆表示示例：

示例1：铜芯，交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆，无卤低烟低毒，阻燃C类，额定电压0.6/1 kV，表示为：WDUZC-YJY-0.6/1

若还有B1级燃烧性能要求，表示为：WDUZC-YJY-B1-0.6/1

3 耐火电缆表示示例：

示例1：铜芯，N类耐火电缆，受火温度为750℃，受火时间90 min，交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆，无卤低烟，阻燃B类，供火加机械冲击和冷却的耐火，额定电压0.6/1 kV，表示为：WDZBN-YJY-0.6/1

若还有B1级燃烧性能要求，表示为：WDZBN-YJY-B1-0.6/1

示例2：铜芯，NS类耐火电缆，受火温度为750℃，受火时间120 min，交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆，无卤低烟，阻燃B类，供火加机械冲击的喷水的耐火，额定电压0.6/1 kV，表示为：WDZBNS-YJY-0.6/1

若还有B1级燃烧性能要求，表示为：WDZBNS-YJY-B1-0.6/1

示例3：铜芯，NW类耐火电缆，受火温度为950℃，受火时间180 min，供火加机械冲击和喷水的耐火，额定电压0.75 kV，A级燃烧性能，表示为：BTTZ-A-0.75

示例4：铜芯，NW类耐火电缆，受火温度为950℃，受火时间180 min，供火加机械冲击和喷水的耐火，额定电压0.6/1 kV，B1级燃烧性能，表示为：RTXMY-B1-0.6/1

示例5：铜芯，NW类耐火电缆，受火温度为950℃，受火时间180 min，供火加机械冲击和喷水的耐火，额定电压0.6/1 kV，B1级燃烧性能，表示为：WTTEZ-B1-0.6/1

附录B  常用阻燃电线电缆非金属材料容量计算及参考表

B.0.1  阻燃电缆设计时宜按照《垂直安装的成束电线或电缆的火焰垂直蔓延试验》（GB/T 18380.31~18380.36）的计算方法确定同一环境中敷设的每米成束电缆所含非金属材料的总体积，以求得阻燃级别。

B.0.2  单根电线电缆每米所含非金属材料的容量，可按下列近似公式计算：

V=(S1-S2)/1000

式中    V——电线电缆所含非金属材料容量之和，L/m；

S1——电线电缆总截面，mm2；

S2——电线电缆金属截面积之和，mm2。

B.0.3  不同阻燃级别相应的电缆电线根数，可按下列近似公式计算：

N＝Vs/V

式中    N——不同阻燃级别相应的电缆电线根数；

Vs——不同阻燃级别规定每米电线电缆所含非金属材料容量，L/m；

V——每米电线电缆所含非金属材料容量之和，L/m。

B.0.4  常用额定电压0.6/1 kV阻燃电线电缆每米非金属材料容量及不同阻燃级别相应的电线电缆根数，参见表B.0.4-1～B.0.4-4-8。

表B.0.4-1  WDZ(A/B/C)-YJY 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 1C（单芯） |  |  |  |  |  | 2C（2等芯） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 2.5 | 6.0 | 0.0258 | 272 | 136 | 58 | 2.5 | 10.7 | 0.0849 | 82 | 41 | 18 |
| 4 | 6.4 | 0.0282 | 248 | 124 | 53 | 4 | 11.6 | 0.0977 | 72 | 36 | 15 |
| 6 | 7.0 | 0.0325 | 215 | 108 | 46 | 6 | 12.7 | 0.1147 | 61 | 31 | 13 |
| 10 | 8.2 | 0.0428 | 164 | 82 | 35 | 10 | 15.2 | 0.1615 | 43 | 22 | 9 |
| 16 | 9.2 | 0.0505 | 139 | 69 | 30 | 16 | 17.3 | 0.2031 | 34 | 17 | 7 |
| 25 | 11.0 | 0.0700 | 100 | 50 | 21 | 25 | 20.8 | 0.2898 | 24 | 12 | 5 |
| 35 | 12.1 | 0.0800 | 88 | 44 | 19 | 35 | 23.0 | 0.3455 | 20 | 10 | 4 |
| 50 | 13.7 | 0.0974 | 72 | 36 | 15 | 50 | 26.2 | 0.4391 | 16 | 8 | 3 |
| 70 | 15.6 | 0.1211 | 58 | 29 | 12 | 70 | 30.0 | 0.5669 | 12 | 6 | 3 |
| 95 | 17.7 | 0.1511 | 46 | 23 | 10 | 95 | 34.0 | 0.7179 | 10 | 5 | 2 |
| 120 | 19.5 | 0.1786 | 39 | 20 | 8 | 120 | 37.8 | 0.8822 | 8 | 4 | 2 |
| 150 | 21.5 | 0.2131 | 33 | 16 | 7 | 150 | 41.8 | 1.0723 | 7 | 3 | 2 |
| 185 | 23.9 | 0.2636 | 27 | 13 | 6 | 185 | 46.8 | 1.3502 | 5 | 3 | 2 |
| 240 | 26.7 | 0.3199 | 22 | 11 | 5 | 240 | 52.4 | 1.6765 | 4 | 2 | 2 |
| 300 | 29.5 | 0.3835 | 18 | 9 | 4 | 300 | 57.8 | 2.0239 | 3 | 2 | 2 |

表B.0.4-2  WDZ(A/B/C)-YJY 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 3C |  |  |  |  |  | 4C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 2.5 | 11.2 | 0.0910 | 77 | 38 | 16 | 2.5 | 12.0 | 0.1031 | 68 | 34 | 15 |
| 4 | 12.2 | 0.1049 | 67 | 33 | 14 | 4 | 13.2 | 0.1208 | 58 | 29 | 12 |
| 6 | 13.4 | 0.1230 | 57 | 28 | 12 | 6 | 14.5 | 0.1411 | 50 | 25 | 11 |
| 10 | 16.1 | 0.1736 | 40 | 20 | 9 | 10 | 17.5 | 0.2005 | 35 | 17 | 7 |
| 16 | 18.3 | 0.2150 | 33 | 16 | 7 | 16 | 20.0 | 0.2502 | 28 | 14 | 6 |
| 25 | 22.2 | 0.3121 | 22 | 11 | 5 | 25 | 24.3 | 0.3638 | 19 | 10 | 4 |
| 35 | 24.5 | 0.3664 | 19 | 10 | 4 | 35 | 26.9 | 0.4283 | 16 | 8 | 4 |
| 50 | 22.7 | 0.2547 | 27 | 14 | 6 | 50 | 25.6 | 0.3147 | 22 | 11 | 5 |
| 70 | 26.3 | 0.3333 | 21 | 11 | 5 | 70 | 29.9 | 0.4222 | 17 | 8 | 4 |
| 95 | 29.8 | 0.4125 | 17 | 8 | 4 | 95 | 34.1 | 0.5333 | 13 | 7 | 3 |
| 120 | 33.0 | 0.4953 | 14 | 7 | 3 | 120 | 37.9 | 0.6482 | 11 | 5 | 2 |
| 150 | 36.5 | 0.5963 | 12 | 6 | 3 | 150 | 41.8 | 0.7723 | 9 | 5 | 2 |
| 185 | 40.8 | 0.7524 | 9 | 5 | 2 | 185 | 46.9 | 0.9876 | 7 | 4 | 2 |
| 240 | 45.6 | 0.9131 | 8 | 4 | 2 | 240 | 52.4 | 1.1965 | 6 | 3 | 2 |
| 300 | 50.5 | 1.1030 | 6 | 3 | 2 | 300 | 58.2 | 1.4603 | 5 | 2 | 2 |

表B.0.4-3  WDZ(A/B/C)-YJY 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 5C |  |  |  |  |  | 3+1C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 2.5 | 12.9 | 0.1182 | 59 | 30 | 13 | 2.5 | 11.8 | 0.1006 | 70 | 35 | 15 |
| 4 | 14.2 | 0.1384 | 51 | 25 | 11 | 4 | 12.9 | 0.1158 | 60 | 30 | 13 |
| 6 | 15.6 | 0.1611 | 43 | 22 | 9 | 6 | 14.1 | 0.1350 | 52 | 26 | 11 |
| 10 | 19.0 | 0.2335 | 30 | 15 | 6 | 10 | 16.7 | 0.1835 | 38 | 19 | 8 |
| 16 | 21.8 | 0.2933 | 24 | 12 | 5 | 16 | 19.4 | 0.2362 | 30 | 15 | 6 |
| 25 | 26.6 | 0.4307 | 16 | 8 | 3 | 25 | 23.2 | 0.3323 | 21 | 11 | 5 |
| 35 | 29.5 | 0.5085 | 14 | 7 | 3 | 35 | 25.2 | 0.3768 | 19 | 9 | 4 |
| 50 | 28.6 | 0.3924 | 18 | 9 | 4 | 50 | 24.6 | 0.3001 | 23 | 12 | 5 |
| 70 | 33.4 | 0.5262 | 13 | 7 | 3 | 70 | 28.5 | 0.3932 | 18 | 9 | 4 |
| 95 | 38.0 | 0.6591 | 11 | 5 | 2 | 95 | 32.6 | 0.5018 | 14 | 7 | 3 |
| 120 | 42.3 | 0.8053 | 9 | 4 | 2 | 120 | 36.1 | 0.5943 | 12 | 6 | 3 |
| 150 | 46.8 | 0.9702 | 7 | 4 | 2 | 150 | 39.8 | 0.7230 | 10 | 5 | 2 |
| 185 | 52.6 | 1.2480 | 6 | 3 | 2 | 185 | 44.7 | 0.9175 | 8 | 4 | 2 |
| 240 | 58.7 | 1.5062 | 5 | 2 | 2 | 240 | 49.7 | 1.1029 | 6 | 3 | 2 |
| 300 | 65.2 | 1.8388 | 4 | 2 | 2 | 300 | 55.3 | 1.3506 | 5 | 3 | 2 |

表B.0.4-4  WDZ(A/B/C)-YJY 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 3+2C |  |  |  |  |  | 4+1C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 2.5 | 12.5 | 0.1139 | 61 | 31 | 13 | 2.5 | 12.7 | 0.1156 | 61 | 30 | 13 |
| 4 | 13.7 | 0.1324 | 53 | 26 | 11 | 4 | 13.9 | 0.1338 | 52 | 26 | 11 |
| 6 | 15.0 | 0.1559 | 45 | 22 | 10 | 6 | 15.3 | 0.1568 | 45 | 22 | 10 |
| 10 | 17.6 | 0.2084 | 34 | 17 | 7 | 10 | 18.3 | 0.2173 | 32 | 16 | 7 |
| 16 | 20.7 | 0.2774 | 25 | 13 | 5 | 16 | 21.2 | 0.2799 | 25 | 13 | 5 |
| 25 | 24.7 | 0.3871 | 18 | 9 | 4 | 25 | 25.6 | 0.4000 | 17 | 9 | 4 |
| 35 | 26.4 | 0.4273 | 16 | 8 | 4 | 35 | 28.2 | 0.4671 | 15 | 7 | 3 |
| 50 | 26.3 | 0.3684 | 19 | 10 | 4 | 50 | 27.7 | 0.3786 | 18 | 9 | 4 |
| 70 | 30.7 | 0.4964 | 14 | 7 | 3 | 70 | 32.2 | 0.4976 | 14 | 7 | 3 |
| 95 | 35.0 | 0.6254 | 11 | 6 | 2 | 95 | 36.8 | 0.6351 | 11 | 6 | 2 |
| 120 | 38.9 | 0.7593 | 9 | 5 | 2 | 120 | 40.8 | 0.7552 | 9 | 5 | 2 |
| 150 | 42.9 | 0.9240 | 8 | 4 | 2 | 150 | 45.1 | 0.9304 | 8 | 4 | 2 |
| 185 | 47.9 | 1.1556 | 6 | 3 | 2 | 185 | 50.5 | 1.1665 | 6 | 3 | 2 |
| 240 | 53.6 | 1.4178 | 5 | 2 | 2 | 240 | 56.6 | 1.4394 | 5 | 2 | 2 |
| 300 | 59.6 | 1.7394 | 4 | 2 | 2 | 300 | 62.9 | 1.7593 | 4 | 2 | 2 |

表B.0.4-5  WDZ(A/B/C)-YJY23 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 1C（单芯/WDZ(A/B/C)-YJY63） |  |  |  |  |  | 2C（2等芯） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 2.5 | 10.8 | 0.0884 | 79 | 40 | 17 | 2.5 | 14.7 | 0.1647 | 42 | 21 | 9 |
| 4 | 11.2 | 0.0949 | 74 | 37 | 16 | 4 | 15.6 | 0.1831 | 38 | 19 | 8 |
| 6 | 11.8 | 0.1026 | 68 | 34 | 15 | 6 | 16.7 | 0.2070 | 34 | 17 | 7 |
| 10 | 13.0 | 0.1227 | 57 | 29 | 12 | 10 | 19.2 | 0.2695 | 26 | 13 | 6 |
| 16 | 14.0 | 0.1388 | 50 | 25 | 11 | 16 | 21.3 | 0.3243 | 22 | 11 | 5 |
| 25 | 15.8 | 0.1716 | 41 | 20 | 9 | 25 | 24.8 | 0.4331 | 16 | 8 | 3 |
| 35 | 16.9 | 0.1893 | 37 | 18 | 8 | 35 | 27.0 | 0.5026 | 14 | 7 | 3 |
| 50 | 18.5 | 0.2188 | 32 | 16 | 7 | 50 | 30.2 | 0.6163 | 11 | 6 | 2 |
| 70 | 20.4 | 0.2569 | 27 | 14 | 6 | 70 | 34.2 | 0.7786 | 9 | 4 | 2 |
| 95 | 22.3 | 0.2956 | 24 | 12 | 5 | 95 | 38.6 | 0.9802 | 7 | 4 | 2 |
| 120 | 24.1 | 0.3362 | 21 | 10 | 4 | 120 | 43.8 | 1.2667 | 6 | 3 | 2 |
| 150 | 25.9 | 0.3769 | 19 | 9 | 4 | 150 | 47.6 | 1.4795 | 5 | 2 | 2 |
| 185 | 28.3 | 0.4440 | 16 | 8 | 3 | 185 | 53.2 | 1.8529 | 4 | 2 | 2 |
| 240 | 30.9 | 0.5099 | 14 | 7 | 3 | 240 | 58.6 | 2.2170 | 3 | 2 | 2 |
| 300 | 33.7 | 0.5930 | 12 | 6 | 3 | 300 | 64.6 | 2.6776 | 3 | 2 | 2 |

表B.0.4-6  WDZ(A/B/C)-YJY23 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 3C |  |  |  |  |  | 4C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 2.5 | 15.2 | 0.1740 | 40 | 20 | 9 | 2.5 | 16.0 | 0.1911 | 37 | 18 | 8 |
| 4 | 16.2 | 0.1941 | 36 | 18 | 8 | 4 | 17.2 | 0.2164 | 32 | 16 | 7 |
| 6 | 17.4 | 0.2198 | 32 | 16 | 7 | 6 | 18.5 | 0.2448 | 29 | 14 | 6 |
| 10 | 20.1 | 0.2873 | 24 | 12 | 5 | 10 | 21.5 | 0.3231 | 22 | 11 | 5 |
| 16 | 22.3 | 0.3426 | 20 | 10 | 4 | 16 | 24.0 | 0.3884 | 18 | 9 | 4 |
| 25 | 26.2 | 0.4641 | 15 | 8 | 3 | 25 | 28.3 | 0.5290 | 13 | 7 | 3 |
| 35 | 28.5 | 0.5329 | 13 | 7 | 3 | 35 | 31.1 | 0.6196 | 11 | 6 | 2 |
| 50 | 26.9 | 0.4181 | 17 | 8 | 4 | 50 | 29.8 | 0.4993 | 14 | 7 | 3 |
| 70 | 30.9 | 0.5378 | 13 | 7 | 3 | 70 | 35.7 | 0.7233 | 10 | 5 | 2 |
| 95 | 35.8 | 0.7239 | 10 | 5 | 2 | 95 | 40.1 | 0.8808 | 8 | 4 | 2 |
| 120 | 39.0 | 0.8348 | 8 | 4 | 2 | 120 | 44.1 | 1.0477 | 7 | 3 | 2 |
| 150 | 42.3 | 0.9584 | 7 | 4 | 2 | 150 | 48.2 | 1.2212 | 6 | 3 | 2 |
| 185 | 47.2 | 1.1959 | 6 | 3 | 2 | 185 | 53.1 | 1.4726 | 5 | 2 | 2 |
| 240 | 52.4 | 1.4382 | 5 | 2 | 2 | 240 | 59.2 | 1.7915 | 4 | 2 | 2 |
| 300 | 57.3 | 1.6774 | 4 | 2 | 2 | 300 | 64.8 | 2.0981 | 3 | 2 | 2 |

表B.0.4-7  WDZ(A/B/C)-YJY23 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 5C |  |  |  |  |  | 3+1C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 2.5 | 16.9 | 0.2118 | 33 | 17 | 7 | 2.5 | 15.8 | 0.1873 | 37 | 19 | 8 |
| 4 | 18.2 | 0.2402 | 29 | 15 | 6 | 4 | 16.9 | 0.2093 | 33 | 17 | 7 |
| 6 | 19.6 | 0.2717 | 26 | 13 | 6 | 6 | 18.1 | 0.2365 | 30 | 15 | 6 |
| 10 | 23.0 | 0.3655 | 19 | 10 | 4 | 10 | 20.7 | 0.3011 | 23 | 12 | 5 |
| 16 | 25.8 | 0.4428 | 16 | 8 | 3 | 16 | 23.4 | 0.3704 | 19 | 9 | 4 |
| 25 | 30.6 | 0.6104 | 11 | 6 | 2 | 25 | 27.2 | 0.4907 | 14 | 7 | 3 |
| 35 | 33.5 | 0.7064 | 10 | 5 | 2 | 35 | 29.2 | 0.5475 | 13 | 6 | 3 |
| 50 | 33.4 | 0.6268 | 11 | 6 | 2 | 50 | 28.8 | 0.4762 | 15 | 7 | 3 |
| 70 | 39.2 | 0.8577 | 8 | 4 | 2 | 70 | 33.1 | 0.6158 | 11 | 6 | 2 |
| 95 | 44.4 | 1.0753 | 7 | 3 | 2 | 95 | 38.4 | 0.8256 | 8 | 4 | 2 |
| 120 | 48.7 | 1.2634 | 6 | 3 | 2 | 120 | 41.9 | 0.9497 | 7 | 4 | 2 |
| 150 | 53.0 | 1.4594 | 5 | 2 | 2 | 150 | 46.2 | 1.1551 | 6 | 3 | 2 |
| 185 | 59.2 | 1.8253 | 4 | 2 | 2 | 185 | 50.9 | 1.3827 | 5 | 3 | 2 |
| 240 | 65.5 | 2.1736 | 3 | 2 | 2 | 240 | 56.5 | 1.6705 | 4 | 2 | 2 |
| 300 | 72.4 | 2.6215 | 3 | 2 | 2 | 300 | 62.1 | 1.9775 | 4 | 2 | 2 |

表B.0.4-8  WDZ(A/B/C)-YJY23 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 3+2C |  |  |  |  |  | 4+1C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 2.5 | 16.5 | 0.2051 | 34 | 17 | 7 | 2.5 | 16.7 | 0.2081 | 34 | 17 | 7 |
| 4 | 17.7 | 0.2309 | 30 | 15 | 6 | 4 | 17.9 | 0.2339 | 30 | 15 | 6 |
| 6 | 19.0 | 0.2630 | 27 | 13 | 6 | 6 | 19.3 | 0.2658 | 26 | 13 | 6 |
| 10 | 21.6 | 0.3318 | 21 | 11 | 5 | 10 | 22.3 | 0.3449 | 20 | 10 | 4 |
| 16 | 24.7 | 0.4198 | 17 | 8 | 4 | 16 | 25.2 | 0.4258 | 16 | 8 | 4 |
| 25 | 28.7 | 0.5546 | 13 | 6 | 3 | 25 | 29.6 | 0.5737 | 12 | 6 | 3 |
| 35 | 30.4 | 0.6058 | 12 | 6 | 2 | 35 | 32.2 | 0.6566 | 11 | 5 | 2 |
| 50 | 30.5 | 0.5557 | 13 | 6 | 3 | 50 | 32.3 | 0.5956 | 12 | 6 | 3 |
| 70 | 36.5 | 0.8028 | 9 | 4 | 2 | 70 | 38.2 | 0.8290 | 8 | 4 | 2 |
| 95 | 41.0 | 0.9832 | 7 | 4 | 2 | 95 | 42.6 | 0.9970 | 7 | 4 | 2 |
| 120 | 45.1 | 1.1684 | 6 | 3 | 2 | 120 | 47.2 | 1.1972 | 6 | 3 | 2 |
| 150 | 49.1 | 1.3717 | 5 | 3 | 2 | 150 | 51.3 | 1.4002 | 5 | 2 | 2 |
| 185 | 54.3 | 1.6698 | 4 | 2 | 2 | 185 | 57.3 | 1.7420 | 4 | 2 | 2 |
| 240 | 60.4 | 2.0268 | 3 | 2 | 2 | 240 | 63.2 | 2.0608 | 3 | 2 | 2 |
| 300 | 66.4 | 2.4123 | 3 | 2 | 2 | 300 | 69.5 | 2.4458 | 3 | 2 | 2 |

B.0.5常用额定电压8.7/15 kV阻燃电线电缆每米非金属材料容量及不同阻燃类别/电线电缆根数，参见表B.0.5-1～B.0.5-2。

表B.0.5-1  WDZ(A/B/C)-YJY 8.7/15 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别根数参考表

| 1C（单芯） |  |  |  |  |  | 3C（3等芯） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 35 | 23.8 | 0.3999 | 18 | 9 | 4 | 35 | 47.5 | 1.6449 | 4 | 2 | 2 |
| 50 | 25.0 | 0.4303 | 16 | 8 | 3 | 50 | 50.3 | 1.8130 | 4 | 2 | 2 |
| 70 | 26.7 | 0.4785 | 15 | 7 | 3 | 70 | 54.2 | 2.0686 | 3 | 2 | 2 |
| 95 | 28.6 | 0.5351 | 13 | 7 | 3 | 95 | 58.0 | 2.3329 | 3 | 2 | 2 |
| 120 | 30.0 | 0.5738 | 12 | 6 | 3 | 120 | 61.2 | 2.5583 | 3 | 2 | 2 |
| 150 | 31.7 | 0.6255 | 11 | 6 | 2 | 150 | 64.7 | 2.8069 | 2 | 2 | 2 |
| 185 | 33.3 | 0.6713 | 10 | 5 | 2 | 185 | 68.5 | 3.1036 | 2 | 2 | 2 |
| 240 | 35.8 | 0.7508 | 9 | 5 | 2 | 240 | 73.7 | 3.5135 | 2 | 2 | 2 |
| 300 | 38.2 | 0.8292 | 8 | 4 | 2 | 300 | 78.9 | 3.9484 | 2 | 2 | 2 |
| 400 | 41.6 | 0.9407 | 7 | 4 | 2 | 400 | 86.2 | 4.5926 | 2 | 2 | 2 |

表B.0.5-2  WDZ(A/B/C)-YJY63/ WDZ(A/B/C)-YJY23 8.7/15 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 1C（单芯/WDZ(A/B/C)-YJY63） |  |  |  |  |  | 3C（3等芯/WDZ(A/B/C)-YJY23） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 35 | 27.0 | 0.5075 | 14 | 7 | 3 | 35 | 52.8 | 1.9618 | 4 | 2 | 2 |
| 50 | 28.2 | 0.5429 | 13 | 6 | 3 | 50 | 55.7 | 2.1560 | 3 | 2 | 2 |
| 70 | 30.1 | 0.6075 | 12 | 6 | 2 | 70 | 59.8 | 2.4549 | 3 | 2 | 2 |
| 95 | 32.0 | 0.6728 | 10 | 5 | 2 | 95 | 63.8 | 2.7648 | 3 | 2 | 2 |
| 120 | 33.4 | 0.7178 | 10 | 5 | 2 | 120 | 67.0 | 3.0131 | 2 | 2 | 2 |
| 150 | 35.1 | 0.7772 | 9 | 5 | 2 | 150 | 70.7 | 3.3077 | 2 | 2 | 2 |
| 185 | 37.9 | 0.8575 | 8 | 4 | 2 | 185 | 74.3 | 3.6099 | 2 | 2 | 2 |
| 240 | 40.4 | 0.9501 | 7 | 4 | 2 | 240 | 79.9 | 4.1057 | 2 | 2 | 2 |
| 300 | 43.0 | 1.0540 | 7 | 3 | 2 | 300 | 86.5 | 4.6667 | 2 | 2 | 2 |
| 400 | 46.4 | 1.1842 | 6 | 3 | 2 | 400 | 94.4 | 5.4615 | 2 | 2 | 2 |

B.0.6常用额定电压450/750V阻燃电线每米非金属材料容量及不同阻燃类别/电线电缆根数，参见表B.0.6。

表B.0.6  450/750V BYJ电线非金属容量和不同阻燃级别的根数参考表

| 截面 mm2 | 外径 mm | 非金属含量 L/m | D类 （根） | C类 （根） | 截面 mm2 | 直径 mm | 非金属含量 L/m | C类 （根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 4.2 | 0.0113 | 44 | 132 | 50 | 13 | 0.0827 | 18 |
| 4 | 4.8 | 0.0141 | 35 | 106 | 70 | 15 | 0.1066 | 14 |
| 6 | 5.4 | 0.0169 | 30 | 89 | 95 | 17 | 0.1319 | 11 |
| 10 | 6.8 | 0.0263 | 19 | 57 | 120 | 19 | 0.1634 | 9 |
| 16 | 8 | 0.0342 | 15 | 44 | 150 | 21 | 0.1962 | 8 |
| 25 | 9.8 | 0.0504 | 10 | 30 |  |  |  |  |
| 35 | 11 | 0.0600 | 8 | 25 |  |  |  |  |

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况均应这样做的:

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 “可” 。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为: “应符合……的规定”或“应按…….执行”。

引用标准名录

1 《电缆的导体》GB/T 3956—2008

2 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624—2012

3 《电缆或光缆材料燃烧时卤酸气体总量的测定》GB/T 17650.1—1998

4 《电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》GB/T 17650.2—1998

5 《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》GB/T 17651.2—1998

6 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.11—2008

7 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.12—2008

8 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.13—2008

9 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.22—2008

10 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.31—2008

11 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.32—2008

12 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.33—2008

13 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.34—2008

14 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.35—2008

15 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.36—2008

16 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》GB/T 19216.11—2003

17 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》GB/T 19216.21—2003

18 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》GB/T 19216.23—2003

19 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》GB/T 19216.25—2003

20 《在火焰条件下电缆保持线路完整性的性能要求》BS6837:2013

21 《用于烟和热控制系统及特定的其他仍在继续的火灾安全系统部件的大直径电力电缆着火完整性的评定方法》BS8491:2008

22 《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666—2019

23 《材料产烟毒性危险分级》GB/T 20285—2006

24 《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247—2014

25 《电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟性能的试验方法》GB/T 31248—2014

26 《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘绝缘电力电缆及附件》GB12706

27 《额定电压6kV（Um=7.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘绝缘耐火电力电缆》TICW8—2012

28 《母线干线系统（母线槽）阻燃、防火、耐火性能的实验方法》GA/T 537—2005

29 《耐火母线干线系统（耐火母线槽）》JB/T 10327—2011

30 《民用建筑电气设计标准》GB 51348—2019

31 《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 （2018版）

32 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116—2013

33 《电力工程电缆设计标准》GB 50217—2018

34 《建筑防火封堵应用技术标准》 GBT 51410—2020

35 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309—2018

36 《档案馆建筑设计规范》JGJ25—2010

37 《图书馆建筑设计规范》JGJ38—2015

38 《商店建筑设计规范》JGJ48—2014

39 《商店建筑电气设计规范》JGJ392—2016

40 《博物馆建筑设计规范》JGJ66—2015

41 《电影院建筑设计规范》JGJ58—2008

42 《剧场建筑设计规范》JGJ57—2016

43 《地铁设计规范》GB 50157—2013