住房和城乡建设部备案号：                             DB

重庆市工程建设标准

DBJ50/T-XXX-2022

建筑工程安全文明工地实施标准

Construction engineering safe and civilized  site implementation standards

（征求意见稿）

2022-xx-xx发布                       2022-xx-xx实施

重庆市住房和城乡建设委员会 发布

重庆市工程建设标准

建筑工程安全文明工地实施标准

Construction engineering safe and civilized  site implementation standards

（征求意见稿）

DBJ50/T-xx-2022

批准部门：重庆市住房和城乡建设委员会

施行日期：2022年xx月xx日

2022年 重 庆

前  言

根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2018年度重庆市工程建设标准制订修订项目计划（第二批）的通知》（渝建[2018]655号）要求，重庆建工住宅建设有限公司会同有关单位，开展了广泛的调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国家和其它省市地方先进标准，经过反复讨论、修改，并在广泛分征求意见的基础上，制定本标准。

本标准主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.安全文明施工管理；5.环保施工；6.主要临时设施；7.安全防护；8.高处作业；9.基坑及边坡工程；10.脚手架；11.模板支撑体系；12.临时用电；13.起重吊装；14.施工机械；15.消防安全；16.桥梁工程；17.隧道工程；18.智慧工地；19.安全创新。

本标准由重庆市住房和城乡建设委员会负责日常管理，由重庆建工住宅建设有限公司负责具体技术内容的解释。请各单位在本标准执行过程中，总结经验，积累资料，并将有关意见和建议寄送至重庆建工住宅建设有限公司（地址：重庆市渝中区桂花园43号，邮政编码：400015，电话：023-89875070，传真：023-89875000），以便今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

审查人员：

（按姓氏笔画）

目 次

1  总则...........................................................................................................................................1

2  术语...........................................................................................................................................2

3  基本规定...................................................................................................................................4

4  安全文明施工管理...................................................................................................................7

4.1  建设单位管理....................................................................................................................7

4.2  监理单位管理....................................................................................................................7

4.3  施工单位管理......................................................................................................7

5  环保施工................................................................................................................................. 10

5.1  扬尘控制...........................................................................................................................10

5.2  固废物控制.......................................................................................................................10

5.3  水污染控制.......................................................................................................................11

5.4  噪音控制...........................................................................................................................12

6  主要临时设施..........................................................................................................................13

6.1  一般规定...........................................................................................................................13

6.2  办公区...............................................................................................................................13

6.3  生活区...............................................................................................................................14

6.4  现场围挡...........................................................................................................................16

6.5  施工大门及出入口...........................................................................................................16

7  安全防护..................................................................................................................................17

7.1  垂直交叉作业防护............................................................................................................17

7.2  安全通道防护....................................................................................................................18

7.3  有限空间作业防护............................................................................................................19

8  高处作业...................................................................................................................................19

8.1  安全帽和安全带.................................................................................................................19

8.2  临边防护.............................................................................................................................20

8.3  洞口防护.............................................................................................................................20

8.4  生命线.................................................................................................................................21

8.5  攀登作业.............................................................................................................................22

8.6  悬空作业.............................................................................................................................22

8.7  高处水平通道.....................................................................................................................23

8.8  移动式操作平台.................................................................................................................23

8.9  悬挑式操作平台.................................................................................................................24

9  基坑及边坡工程..............................................................................................................................24

10  脚手架............................................................................................................................................25

10.1  一般规定.................................................................................................................................25

10.2  其他要求................................................................................................................................26

11  模板支撑体系...............................................................................................................................28

11.1  一般规定................................................................................................................................28

11.2  其他要求................................................................................................................................29

12  临时用电.......................................................................................................................................30

13  起重吊装.......................................................................................................................................30

13.1  一般规定................................................................................................................................30

13.2  塔式起重机............................................................................................................................31

13.3  施工电梯................................................................................................................................32

13.4  移动吊装设备........................................................................................................................33

14  施工机械.......................................................................................................................................33

14.1  一般规定................................................................................................................................33

14.2  场内运输机械使用................................................................................................................34

14.3  升降作业机械使用................................................................................................................35

15  消防安全.......................................................................................................................................36

15.1  消防车道................................................................................................................................36

15.2  消防给水系统........................................................................................................................36

15.3  消防器材................................................................................................................................36

15.4  应急疏散................................................................................................................................36

15.5  动火管理................................................................................................................................37

15.6  生活区....................................................................................................................................37

16  桥梁工程......................................................................................................................................37

16.1  一般规定................................................................................................................................37

16.2  栈桥及水上作业平台施工....................................................................................................38

16.3  桩基施工................................................................................................................................38

16.4  承台及围堰施工....................................................................................................................39

16.5  墩柱、盖梁及垫石施工........................................................................................................39

16.6  支架法制梁............................................................................................................................40

16.7  挂篮悬臂浇筑........................................................................................................................40

16.8  预制梁运、架........................................................................................................................41

16.9  钢梁施工................................................................................................................................41

16.10 桥面附属工程施工..................................................................................................................41

17  隧道工程........................................................................................................................................42

17.1  一般规定..................................................................................................................................42

17.2  明挖隧道..................................................................................................................................42

17.3  暗挖隧道..................................................................................................................................43

17.4  盾构..........................................................................................................................................46

18  智慧工地.........................................................................................................................................48

18.1  基础设施..................................................................................................................................48

18.2  人员管理..................................................................................................................................48

18.3  设备管理..................................................................................................................................48

18.4  环境监测..................................................................................................................................49

18.5  安全管理..................................................................................................................................49

19  安全创新.........................................................................................................................................49

本标准用词说明.....................................................................................................................................51

引用标准名录.........................................................................................................................................52

Contents

1  General Provisions ............................................................................................................................1

2  Terms ................................................................................................................................................2

3  Basic Requirements ..........................................................................................................................4

4  Safe  and  Civilized  Construction  Management ......................................................................7

4.1  Construction  Unit   Management.........................................................................................7

4.2  Supervision   Unit   Management.........................................................................................7

4.3  Construction  Unit   Management.........................................................................................7

5  Environmental  Protection  Construction ...................................................................................10

5.1  Dust   Control.........................................................................................................................10

5.2  Solid   Waste   Control.........................................................................................................10

5.3  Water  Pollution  Control......................................................................................................11

5.4  Noise  Control........................................................................................................ ................12

6  Main Temporary Structure ..............................................................................................................13

6.1  General   Provisions...............................................................................................................13

6.2  Office.........................................................................................................................................13

6.3  Living   Quarters.....................................................................................................................14

6.4  Site   Enclosure.......................................................................................................................16

6.5  Construction  Gate  and  Entrance......................................................................................16

7  Safety Protection .............................................................................................................................17

7.1  Vertical  Cross  Operation  Protection.................................................................................17

7.2  Safety   Passage   Protection...............................................................................................18

7.3  Protection  for  Confined  Space  Operation.....................................................................19

8  Aloft Work .......................................................................................................................................19

8.1  Hard  Hat  and  Safety  Belt...............................................................................................19

8.2  Edge  Protection......................................................................................................................20

8.3  Portal  Protection....................................................................................................................20

8.4  Lifeline.......................................................................................................................................21

8.5  Climbing  Operation................................................................................................................22

8.6  Aerial  Operation.....................................................................................................................22

8.7  High  Level  Passage..............................................................................................................23

8.8  Mobile  Operating  Platform.................................................................................................23

8.9  Cantilevered  Operating  Platform........................................................................................24

9  Foundation Pits and Site Slope Works ............................................................................................24

10  Scaffold .........................................................................................................................................25

10.1  General   Provisions............................................................................................................25

10.2  Other   Requirements.........................................................................................................26

11  Formwork Support System ..........................................................................................................28

11.1  General   Provisions............................................................................................................28

11.2  Other   Requirements.........................................................................................................29

12  Temporary Electricity ...................................................................................................................30

13  Lifting and Hoisting ......................................................................................................................30

13.1  General   Provisions............................................................................................................30

13.2  Tower   Crane......................................................................................................................31

13.3  Construction   Elevator.......................................................................................................32

13.4  Mobile  Lifting  Equipment................................................................................................33

14  Construction Machines and Tools ...............................................................................................33

14.1  General   Provisions............................................................................................................33

14.2  Use  of  on-site  Transport  Machinery..........................................................................34

14.3  Use  of  lifting  Machinery...............................................................................................35

15  Fire Safety ....................................................................................................................................36

15.1  Fire  Lane.............................................................................................................................36

15.2  Fire  Water  Supply  System.............................................................................................36

15.3  Fire  Equipment...................................................................................................................36

15.4  Emergency  Evacuation........................................................................................................36

15.5  Hot  Work  Management...................................................................................................37

15.6  Living  quarters....................................................................................................................37

16  Bridge engineering .......................................................................................................................37

16.1  General   Provisions............................................................................................................37

16.2  Trestle  and  Underwater  Operation  Platform  Construction....................................38

16.3  Pile  Foundation  Construction..........................................................................................38

16.4  Bearing  Platform  and  Cofferdam  Construction.........................................................39

16.5  Pier  Column  Capping  Beam  and  Pad  Stone  Construction................................39

16.6  Support  Beam.....................................................................................................................40

16.7  Hanging  Basket  Cantilever  Pouring...............................................................................40

16.8  Transportation  and  Erection  of  Precast  Beams.......................................................41

16.9  Beam  Steel  Construction..................................................................................................41

16.10  Construction  of  Ancillary  Works  on  Bridge  Deck................................................41

17  Team Construction ........................................................................................................................42

17.1  General   Provisions.............................................................................................................42

17.2  Open  Cut  Tunnel...............................................................................................................42

17.3  Underground  tunnel............................................................................................................43

17.4  Shield......................................................................................................................................46

18  Smart Construction Site.................................................................................................................48

18.1  Infrastructure..........................................................................................................................48

18.2  Personnel  Management......................................................................................................48

18.3  device  Management............................................................................................................48

18.4  Environmental  Monitoring..................................................................................................49

18.5  Security  Management.........................................................................................................49

19  Safety Innovation..........................................................................................................................49

The  Terminology  Used  in  this  Standard ................................................................................51

List of Referenced Standards ................................................................................................................52

1  总  则

1.0.1  为提高我市建筑工程安全文明工施工管理水平，指导安全文明工地实施，规范安全文明工地建设，结合本市实际，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于重庆市建筑安全文明工地创建实施。

1.0.3  建筑工程安全文明工地实施除应执行本标准的规定外，尚应符合国家及重庆市现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  文明施工  civilized construction

在工程施工过程中，建立文明施工管理体系，采取降尘、降噪、隔声、废水处理等环保措施，实现良好作业、办公、生活环境的活动。

2.0.2  施工现场  construction site

房屋建筑工程、市政基础设施工程的施工作业区、办公区和生活区。

备注：参考《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009

2.0.3  围挡  fence

采用砌体或成型板材等构成的维护体，将建设施工现场与外部环境隔离，使施工现场成为一个相对封闭的空间的结构。

【条文说明】：施工现场应在外围连续设置全封闭围挡。围挡应在地方图集《建设工程施工现场围挡及大门标准图集(2020版)》DJBT50-133中选用。

2.0.4  临时设施 temporary structure

施工期间临时搭建、租赁及使用的各种建筑物、构筑物。

【条文说明】：临时设施包括办公区、宿舍、食堂、厕所、淋浴房、盥洗处、医疗保健室、学习娱乐活动室等。建造临时设施所用的建筑材料必须符合环保、节能和消防的要求。

备注：参考《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009

2.0.5  临边 temporary edges

施工现场内无围护设施或围护设施高度低于0.8m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽、深基础周边等危及人身安全的边沿的简称。

2.0.6  安全标志 safety signs

表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。

备注：参考《安全色和安全标志》GB/T 2893.5-2020

2.0.7  智慧工地 smart construction site

应用大数据、物联网、云计算等现代信息技术，形成具有信息化、数字化、网络化、协同化的智能建造工地。

备注：参考重庆市地标《智慧工地建设与评价标准》DBJ50-T-356

3  基本规定

3.0.1  建设单位对建设工程安全生产承担首要责任，应加强对参建各方的履约管理和工程建设全过程安全生产文明施工的管理，开展现场安全检查，制定应急预案，做好危险性较大的分部分项工程管理、风险分级管控与隐患排查治理、关键节点管控等重点工作。

3.0.2  建设、监理、施工单位应按照安全文明施工标准要求，推行现代化管理办法，建立健全文明施工保障体系和各项管理制度，实行目标责任管理，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。

3.0.3  建设、监理、施工单位应依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。施工单位应取得安全生产许可证。

3.0.4  建设、监理、施工单位应建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制、现场安全管理等制度。

3.0.5  施工单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员应取得安全生产考核合格证书，特种作业人员应取得特种作业操作资格证书。工程建设有关单位应建立健全一线作业人员的职业教育、培训制度，定期开展职业技能培训。

3.0.6  工程开工前，施工单位必须将安全文明施工纳入施工组织设计，并编制安全文明施工专项方案，制定安全文明施工措施及对应的安全文明措施费用计划。

安全文明施工专项方案应包括以下主要内容：

1  工程概况：工程项目概况和特点、合同工期、安全文明施工管理目标；

2  编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等；

3  施工计划：施工进度计划、材料与设备计划；

4  安全文明施工措施：施工总承包单位、分包单位、专业承包单位的文明施工管理工作责任和义务，文明施工责任体系、文明施工创优目标，各单位应覆盖施工全过程；

5  施工环境保护措施：防治废气、废水、扬尘、噪声污染等措施；

6  安全文明施工费用计划：相关安全文明施工投入；

7  应急处置措施：包括预防高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、车辆伤害 、淹溺、坍塌、触电、有毒有害气体、防雷、防汛、防火灾等应急处置措施；

8  安全文明施工平面布置图：包括施工平面布置图、消防设施布置图、应急逃生示意图、临时建筑物、构筑物、道路场地硬化等单体的设计图。

3.0.7  安全文明施工专项方案应由工程项目技术负责人组织编制，施工单位安全、技术等部门审核，施工单位技术负责人审批，经项目总监理工程师、建设单位项目负责人等审查同意后执行。

3.0.8  施工单位应加强建设工程安全生产、文明施工管理，保障从业人员作业条件和生活环境，确保安全文明施工所需资源的投入。

【条文说明】《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》渝建发〔2014〕25号所称安全文明施工费，是指按照国家及我市现行的施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产与生活条件和作业环境，进行安全生产检查与评价，开展重大危险源和事故隐患评估与监控以及安全生产培训、教育、宣传等所需要的费用。

3.0.9   施工现场应在外围连续设置全封闭围挡。围挡应满足重庆市工程建设标准设计《建设工程施工现场围挡及大门标准图集(2020版)》DJBT50-133的有关规定，或由甲级以上设计单位进行设计并出具合法施工图。围挡饰面应简洁、美观。

【条文说明】施工现场应在外围连续设置全封闭围挡。围挡应在地方图集《建设工程施工现场围挡及大门标准图集(2020版)》DJBT50-133中选用，或由甲级以上设计单位进行设计并出具合法施工图。围挡饰面应简洁、美观，符合《关于印发<重庆市建设施工现场形象品质提升三年行动工作方案>的通知》（渝建〔2018〕253号）文件要求。

3.0.10  施工现场应悬挂安全生产和文明施工标语，危险区域须设置安全警示标志。标语要规范、整齐、美观，安全警示标志须符合国家标准《安全标志》GB2894的有关规定。

3.0.11  施工现场应设置宣传栏、黑板报、危险源公示牌，及时更换相关内容。设置的报栏应牢固美观，并有防雨措施。

3.0.12  施工单位应建立施工围挡、大门、防护立网、外脚手架、临边防护等临时设施的维护保洁制度，应每周进行现场形象检查；特种设备应由相关资质人员定期进行维修保养，保持整洁美观，杜绝“脏、乱、差”现象；受到较大荷载冲击的防护立网，应检查，破损的应及时更换。

3.0.13  工程完工后，施工单位应及时拆除工地围挡、安全防护设施和其他临时设施，做到工完、料净、场地清。

3.0.14  施工单位应积极争创市级安全文明工地，市级安全文明工地的安全文明措施费按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）增加20%。

【条文说明】按照重庆市城乡建设委员会关于印发《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知渝建发〔2014〕25号文的要求执行。

4 安全文明施工管理

4.1 建设单位管理

4.1.1  建设单位在工程建设活动中要履行职责，严格执行国家和地方安全生产法律、法规、规章和工程建设标准，组织协调安全生产，文明施工工作，安全生产、文明施工工作要落实到人、责任到人，建设单位对建设工程安全生产要承担首要责任。

4.1.2 建设单位通过有造价资质的造价咨询单位确定合理的招标价格，不使中标单位低于成本竞标，同时确定合理的施工工期，保证施工能合理顺利完成。

4.1.3  建设单位应及时向施工单位支付安全防护、文明施工措施费，并督促施工单位落实安全防护、文明施工措施。及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护、文明施工措施费，保障危大工程施工安全。

4.2 监理单位管理

4.2.1  监理单位应按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

4.2.2  项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

4.2.3  施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可，施工单位擅自施工的，监理单位应及时下达工程暂停令，并将情况及时书面报告建设单位。

4.2.4  监理单位应检查施工单位安全文明施工措施费的使用情况，督促施工单位按照要求，分阶段进行标准化自查自评。

4.3 施工单位管理

4.3.1  施工单位应依法设置安全生产管理机构，配备相应的专职安全生产管理人员，建立健全从管理机构到基层班组的管理体系。管理控制目标明确，并分解到各阶段和相关责任人员。

4.3.2  施工单位应制定对分包单位安全生产许可证、资质、资格管理及施工现场控制的要求和规定，且在总包与分包合同中明确参建各方的安全生产责任，作业人员应符合相应的上岗资格，项目负责人到岗，按规定配备专职安全生产管理人员。

【条文说明】总包及所有分包单位专职安全员持有效“安管人员考核合格证书”上岗，人员信息与安全监督信息系统一致，并按建质[2008]91 号文件规定数量配备。

4.3.3  施工前，施工单位应编制施工组织设计，应包含施工合同中有关工程质量、安全、进度、文明施工等方面的要求，并应在开工前完成审核和审批手续。

4.3.4  施工单位应编制危险性较大的分部分项工程安全专项方案，对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应组织专家论证。

【条文说明】按照重庆市建设工程施工安全管理总站关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019年版）的通知》渝建安发〔2019〕27号文的要求执行。

4.3.5  项目负责人应在施工期间现场带班，全面掌握项目施工安全状况，做好带班检查记录并签字存档备查，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%。

【条文说明】按照住房和城乡建设部关于印发《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的通知》（建质〔2011〕111号）的文件要求执行。

4.3.6  施工单位应制定安全生产资金保障制度，保证本单位安全防护、文明施工措施所需费用的投入，并建立使用台账，做到专款专用。

4.3.7  施工单位安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行，施工方案实施前，项目技术负责人应向施工现场管理人员进行方案交底，施工现场管理人员应向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

4.3.8  施工单位应建立安全教育培训制度及安全教育培训计划，对施工人员应进行三级安全教育，考核合格后才可上岗作业，并及时登记建档。

4.3.9 特种作业人员应持有资格证书，并及时进行上网核查并截图存档备查。

4.3.10  施工单位在槽、坑、沟土方开挖前，对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地上、地下管线等，应采取专项防护措施。

4.3.11  施工单位应为员工、作业人员配备必要的劳动保护用品，并督促作业人员在作业时正确使用。用人单位应建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。劳动防护用品应符合国家标准或行业标准。

【条文说明】劳动保护用品按《个体防护装备选用规范》（GB11651）有关法律法规、标准规范执行。

4.3.12  施工现场应设置安全生产宣传标语和标牌，并符合现行国家标准《安全标志》GB 2894的有关规定。标牌设置应牢固可靠，在主要施工部位、作业层面和危险区域以及主要通道口均应设置醒目的安全警示标志。

4.3.13施工单位应制定生产安全事故应急救援预案，并根据工程风险级别和危险性较大的分部分项工程制定专项应急救援预案，配置应急救援器材和设备，建立应急救援组织、配备应急救援人员，分工明确。

4.3.14 施工单位应及时收集、整理、组卷、归档各类安全生产管理资料，并随工程进度同步更新。【条文说明】按照重庆市工程建设标准《建设工程施工现场安全资料管理标准》DBJ50/T-291和《重庆市建设工程施工现场安全管理资料编制指南》进行收集整理。

5 环保施工

5.1 扬尘控制

5.1.1  施工单位应制定重污染天气应急处置预案，施工大门设置扬尘智能监控系统。出现污染情况应立即响应，对扬尘物料、裸露的场地和临时堆放的土石方等进行洒水、喷淋和采取覆盖措施。

5.1.2  施工现场主要道路必须进行硬化处理，混凝土强度不应低于C25，厚度不应低于20cm；应设置排水沟，设置喷淋或安置雾炮机等洒水降尘设施。

5.1.3  施工现场车辆进出口应设置自动冲洗设施，并增设人工辅助冲洗，处于土石方等基础阶段的，还应设置洗车槽。施工大门应设置洗脚池供进出人员清理鞋子泥浆尘土。

5.1.4  材料堆场应合理设置，集中分类堆放，场地应硬化，零星材料设置专用储物架；水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放，使用过程中采取有效措施防止扬尘。

5.1.5  土石方施工和基础施工阶段必须对裸土覆盖，裸露或堆放超过3个月的应进行固化或者绿化处理。运输土方车辆宜采用整体式盖板城市渣土车。

5.1.6  建筑工地应积极推广使用预拌混凝土和预拌砂浆，减少现场自行搅拌混凝土、砂浆或其他易产生扬尘污染的作业。

5.1.7  拆除旧有和大临建筑时，随时洒水,减少扬尘污染。渣土要在拆除设施完成之日起三日内清运完毕，并遵守拆除工程的有关规定。

5.2 固废物控制

5.2.1  建筑物内的施工垃圾清运需采用封闭式容器吊运，严禁凌空抛洒。高层及超高层各楼层的垃圾清理宜使用垃圾管道，材质：宜选用钢管，内径 350mm，壁厚 4mm。规格：宜采用定型可周转钢管，每节管长1000mm、1200mm、800mm，管节间用法兰盘连接。每层设置一个喇叭口，作为垃圾倒运入口，通过通道将建筑 垃圾直接排放至首层垃圾指定堆放处，每2层设置一个凸型缓冲带，减缓高空落物的冲击。垃圾道的喇叭口处，用两根钢筋成十字形交叉焊接，避免大块垃圾进入管道，垂直管道每层应用主体结构固定牢固。

5.2.2  施工现场应设置水冲式或移动式厕所，临时移动厕所采用拼装式。在高层、超高层建筑中，超过8层的，应每隔3层设置一个临时移动厕所，厕所设置在楼层靠近水井处的卫生间里，不要与施工位置相冲突。厕所设置Φ16mm冲洗管，可与施工用水管道连接，也可独立预埋，并设置Φ110mm排污管。

5.2.3  施工现场建筑垃圾应分类存放，设置金属类、无机非金属类、混合类等垃圾的堆放池并应封闭。

【条文说明】施工现场建筑垃圾按现行行业标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134分类。

5.2.4  应合理优化施工工艺和施工顺序，平衡挖方与填方量，减少工程渣土的产生。对工程渣土应使用密闭容器吊运集中堆放并覆盖。并因地制宜，对符合回填土质要求的，可用于回填，减少土方外运。

5.2.5  混凝土洗泵管采用预装立管（波纹管或PVC管）向下排放工程泥浆，混凝土洗泵管宜安装在预留洞靠剪力墙位置。将直径不小于300mm的立管分段连接，安装超出作业层600mm为宜，将立管拼接并使用管箍安装于结构。将工程泥浆排入泥浆池集中堆放，采用土质改良措施，符合回填土质要求的，可用于土方回填。

【条文说明】回填土土质符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202要求。

5.2.6  施工现场危险废物应按《国家危险废物名录（2021年版）》部令第15号规定收集存放。

5.3 水污染控制

5.3.1  搅拌机前台、混凝土输送泵、现场低洼处及运输车辆清洗处设置二级沉淀池，沉淀池内的沉淀物超过容量的1/3时应及时清理；下水管一律采用陶瓷对接，防渗水泥滴浆抹管，以防污水渗入地下，污染地下水。现场宜采用施工用水循环系统，施工用水循环系统原理：将施工现场的废水（以施工用水、消防用水、雨水、地下水等为主）收集形成一个施工用水自动循环补给系统。将施工现场的排水、地下水等通过初步沉淀后进行多级沉淀处理，最后通过供水加压系统打入整个施工现场的施工用水管网和消防用水管网中。满足现场的施工用水和消防用水的需求。

5.3.2  污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测，提供相应的污水检测报告。

【条文说明】污水排放水质符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015要求。

5.3.3  施工现场道路两侧必须设置排水沟，将水疏导至沉淀池。路面侧混凝土一次成型，其他部位（无路面侧）使用砌块砌筑，排水沟深度宜为250-300mm，净宽度为300mm，沟底设50mm垫层，坡度不小于1%；排水沟须设置沟盖板，内侧及顶部均抹灰。

5.3.4  化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设计，储存和使用采取防泄漏措施，防止油料泄漏，污染土壤水体。

【条文说明】危险化学品种类参考《国家危险废物名录》。

5.3.5  生活区设置简易有效的隔油池和化粪池，定期委托专业机构进行清理。

5.3.6  保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持续下降的地区，基坑降水尽可能少地抽取地下水；当基坑开挖抽水量大于50万m³时，应进行地下水回灌，并避免地下水被污染。

5.4 噪音控制

5.4.1  施工现场遵照现行国家标准《建筑施工场界噪声限值》GB12523制定降噪措施。建筑施工过程中使用的设备，可能产生噪声污染的，按有关规定向工程所在地的环保部门申报。

5.4.2  施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备搭设封闭式机棚，并尽可能设置在远离居民区的一侧，以减少噪声污染。

5.4.3  因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要时，确需在非常规时段进行施工的,在施工前到工程所在地建设行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工,做好周边居民工作。并公布施工期限。

【条文说明】非常规时段施工根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于加强房屋市政工程非常规时段施工管理的通知》渝建质安[2022]52号文件要求执行。

5.4.4  有夜间施工许可证进行夜间施工作业时，应采取措施，最大限度减少施工噪声，可采用低噪声震捣棒等方法。

5.4.5  对人为的施工噪声,建立教育管理制度和降噪措施，并进行严格控制。承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛。装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。

5.4.6  施工现场进行噪声值监测，监测方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》GB12524。按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523的有关规定，昼间噪声不应大于55dB，夜间噪声不应大于70dB。

6 主要临时设施

6.1 一般规定

6.1.1  临时设施选址应合理，并符合消防安全要求和国家有关规定。

6.1.2  在建工程严禁作为临时设施住人。

6.1.3  临时设施应坚固、美观、大气，其防火性能符合相关规定。

6.1.4  临时设施配电及用电管理应符合相关规定。

6.2 办公区

6.2.1  办公区推荐使用玻璃幕墙，用栏杆围成独立区域，总体布局合理、功能区齐全，外观大气、美观。

【条文说明】此条根据《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工标准图集》DJBT50-124规定。

6.2.2  办公室布置应符合下列规定：

1  办公室设施按相关规定执行；

2  办公室应整洁，每个办公桌配置电脑；

3  办公室墙上应设置岗位职责和安全责任制度牌；

4  办公室安全帽应统一放置或挂置，做到整齐美观。

6.2.3  会议室布置应符合以下规定：

1  会议室设施按相关规定执行；

2  会议室应设LED显示屏幕，高度不小于0.35m，长度视会议室长度确定；

3  会议室应整洁、美观。

6.2.4  旗帜应符合下列规定：

1  落地旗数量为三面，中间为国旗，两边为单位司旗；

2  桌旗左侧为国旗，右侧为单位司旗，摆放于会议桌两端，面向临近的主次墙。

6.2.5  民工夜校应符合以下规定：

1 教室高度不应低于2.8m，面积不应小于50㎡；

2  应设置电视机、影碟机、报刊、杂志、图书棋类、黑板、桌椅等学习娱乐设施。

6.2.6  鼓励打造花园式项目部，办公区域绿化面积不得低于20%。

6.3 生活区

6.3.1  生活区的总体布局、防火间距、安全疏散通道等符合相关要求。

【条文说明】此条根据《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工标准图集》DJBT50-124规定。

6.3.2  宿舍楼应符合下列规定：

1  宿舍应配备防暑降温设施设备；

2  工人生活区设置农民工维权公示牌；

3  二层宿舍楼应在通道两边分别设置疏散楼梯，并在中间位置设置逃生杆，逃生杆下方应设置沙堆；

4  生活区的清洁卫生应安排专人管理。

6.3.3  生活区临时用电应符合下列规定：

1  宿舍内地面应铺设耐火地板,使用36V以下安全电压照明；

2  生活区应专门设置充电间(柜）,供对讲机、手机等充电设备充电；

3  宿舍内应采用低压USB充电接口,充电接口应使用具有3C认证,且质量合格的面板。

6.3.4  食堂管理应符合下列规定：

1  食堂相关手续、人员相关证件等齐全并上墙；

2  食堂应按操作间、生食区、熟食区、餐厅等划分功能区；

3  食堂卫生设施、消防设施等符合相关要求；

4  应设置食品留样柜，所有供应的食品必须进行留样，每一样食品应留样不低于200克，保存时间不低于48小时。

6.3.5  卫生间、浴室应符合下列规定：

1  卫生间、浴室安排专人打扫，确保干净、无异味；

2  卫生间、浴室应铺设防滑地砖。

6.3.6  洗衣房应符合下列规定：

1  生活区应设洗衣房，并配置洗衣机；

2  管线布置做到整洁美观，尽量采用预埋；

3  应在室外非显著位置设晾衣区,做到美观大方，严禁在非晾衣区随意挂置衣物。

6.4 现场围挡

6.4.1  根据市住房城乡建委相关要求，采用5种围挡样式，应符合以下规定：

1  新开工项目施工围挡应从5种围挡中选取样式。其中，旅游景点、商圈、重要道路两侧工程应选用高大围挡(3.6m或5m高)；其他区域采用普通围挡(2.5m高)。

2  施工单位应保证施工围挡设置及维护资金投入,确保施工围挡安全稳定、封闭、连续,当围挡标准柱跨长度与地面标高所形成的高差大于200mm时,在立柱处做成台阶形,台阶水平面与地面应用混凝土封闭严实,要落实专人加强围挡的维护管理，确保围挡表面干净、整洁、美观。

【条文说明】详见重庆市住房和城乡建设委员会《关于进一步加强全市房屋和市政基础设施工程安全文明施工管理的通知》渝建管[2022]143号的通知要求和附件《建设工程施工现场围挡标准图集》规定。

6.4.2  市区主要路段的施工现场围挡高度不低于2.5m，一般路段围挡高度不低于2.2m。

6.4.3  封闭围挡应坚固、稳定、整洁、美观。围挡的设置应遵循永临结合优先的原则。

6.4.4  围挡外侧公益广告比例不少于25%。

6.5 施工大门及出入口

6.5.1  施工总承包单位应落实智慧工地人员实名制管理，在施工大门设置人脸识别门禁系统。

【条文说明】此条根据《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程智慧工地管理规定（试行）》（渝建发〔2021〕6号）规定。

6.5.2  新建出入口及大门样式必须从《建设工程施工现场围挡及大门标准图集（2020 版）》（DJBT50-133）中选用，选用其他图纸必须由甲级设计单位设计，且取得项目监管部门认可。

6.5.3  出入口应按照施工现场总平面图进行设置，不得随意增加出人口，也不得在围挡上随意改造设置临时出入口。

6.5.4  施工车辆出人口应于醒目位置标明项目名称和参建单位名称，做到清晰、整洁和美观，设置伸缩电动门或防锈铁门。

6.5.5  出入口及大门应体现单位文化等内容的,可委托设计单位进行设计，并取得项目监管部门认可。

6.5.6  施工主要出入口、主要道路必须设置人车分流设施。

7 安全防护

7.1 垂直交叉作业防护

7.1.1  交叉作业时，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外，高空作业坠落半径应按表7.4.1确定。安全防护棚和警戒隔离区范围的设置应根据上层作业高度确定，并应大于坠落半径。                                表 7.4.1   高空作业坠落半径

| 序号 | 上层作业高度（hb） | 坠落半径（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2≤ hb≤5 | 3 |
| 2 | 5< hb≤15 | 4 |
| 3 | 15< hb≤30 | 5 |
| 4 | hb > 30 | 6 |

7.1.2  搭设在起重设备的起重机臂回转范围之内和建筑物周边的加工区应设置满足规范要求的工具式双层防护棚。加工区地面需硬化，基础必须牢固可靠，顶部应张挂安全警示标识和安全宣传横幅。

【条文说明】按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工标准图集中册》DJBT50-124中的《高处作业》工具式加工区护棚的要求执行。

7.1.3 施工升降机首层出入口应搭设工具式双层安全通道防护棚，安全通道上方铺设双层 50mm 脚手板，通道入口处挂设限载标识、安全操作规程和乘坐安全须知牌等。

【条文说明】按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工标准图集中册》DJBT50-124中的《高处作业》施工升降机首层出入口工具式防护棚的要求执行。

7.1.4  施工现场立体交叉作业时，应编制支搭中间硬质防护隔层的专项施工方案。方案应包含工字钢规格、悬挑长度、间距、钢丝绳卸荷以及计算等技术要求。

【条文说明】按照《重庆市建设工程施工现场安全设施标准图集（一）水平防护棚》DJBT-087中的要求执行。

7.2安全通道防护

7.2.1  建筑物主要出入口应搭设工具式的安全通道防护棚，高度大于或等于 3.5m，宽于出入口两边各不小于 1m，多层建筑防护棚长度不小于 3m，高层建筑防护棚长度不小于 6m。

7.2.2  安全通道上方应采用双层搭设，两层防护的间距不应小于700mm，铺设双层 50mm 脚手板，上部铺设0.5mm 镀锌铁皮瓦防水保护层，通道入口处悬挂安全警示标志。

7.2.3  施工现场或现场外，处于立体交叉作业或起重设备的起重机臂回转范围之内的通道，应搭设工具式双层安全防护通道，通道上方铺设双层 50mm 脚手板。

7.3 有限空间作业防护

7.3.1  建设、监理、施工单位应根据从业范围组织相关人员对有限空间作业进行辨识，制定工作程序和控制措施，并实施。

7.3.2  施工单位应为有限空间作业配备相应的检测和报警仪器，配备必要的安全设备设施和个体防护用品。

7.3.3  有限空间作业前，必须先检查其内部是否存有可燃、有毒有害或有可能引起窒息的气体，严格遵循“先通风、再检测、后作业”原则，符合安全要求方可进入。

7.3.4  有限空间内作业时，施工单位应设置满足施工人员安全需要的通风换气、防止火灾、塌方和人员逃生等设备设施及措施。

7.3.5  有限空间作业时，施工单位应对作业区域进行封闭管理，保持出入口畅通，并在有限空间进出口周边显著位置设置安全警示标志和安全告知牌。

8高处作业

8.1  安全帽和安全带

8.1.1  安全帽和安全带质量应符合现行国家标准《头部防护 安全帽》GB2811和《坠落防护 安全带》GB6095的要求，应具有生产许可证、产品合格证和产品质量检测报告。

8.1.2  坠落悬挂用安全带的系带应为全身式系带，安全带应每年检测一次，检测合格后方可使用。安全带的安全绳（包括未展开的缓冲器）有效长度不应大于2m,有两根安全绳（包括未展开的缓冲器）的安全带,其单根有效长度不应大于1.2m。

8.1.3  施工现场人员应正确佩戴安全帽，高处作业人员应正确系挂安全带。安全带宜高挂低用，腰带系紧高度应在肚脐下方0mm～20mm位置，并调节扎紧扣将腰带系紧，安全带的安全绳在使用过程中不应打结。

8.2  临边防护

8.2.1  施工现场工作面坠落高度基准面在2m及以上时，应在临空一侧设置工具式临边防护栏杆，并应符合下列规定：

1  防护栏杆高度应为1.2m，立柱间距不应大于2m，挡脚板高度不应小于180mm。

2  防护栏杆的的设置、固定及连接，应确保防护栏杆任何部位处，均能承受任何方向1KN的外力作用。

3  防护栏杆及挡脚板应喷刷红白或黄黑相间的安全警示色，并挂设警示标志和验收牌。

【条文说明】防护栏杆是建筑施工中一种及其重要的防高处坠落的设施，用于对临边（沟、坑、槽和基坑周边；楼层边；屋面周边、楼梯侧边；平台及阳台边）及洞口（楼梯口、电梯口、预留洞口）处对作业人员的防护，是“四口五临边”处作业人员的主要防坠安全措施。

工具式临边防护栏杆的设置应符合《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工标准图集（中册）》（DJBT50-124）高处作业中工具式临边防护栏杆的规定。

8.3  洞口防护

8.3.1  当非竖向洞口短边边长小于800mm时，应预留单层钢筋网片加盖板覆盖进行防护，并应符合下列规定：

1  洞口预留钢筋直径不应小于6mm，间距不应大于150mm。

2  盖板尺寸可根据现场洞口尺寸选择相应规格的盖板，且必须封闭牢固、严密、美观，并做好检查维护。

3  盖板边缘距离洞口边缘应不小于150mm，盖板的上表面应喷涂倾角45°、间距200mm红白或黄黑相间的安全警示色。

4   各类传料口的封堵应采用工具式翻板，作业完成后应及时恢复。

【条文说明】本条对短边边长小于800mm的水平结构洞口中钢筋预留做法给出了具体规定。洞口预留钢筋可设于上部也可设于下部，具体视情况而定。主体结构施工时预留钢筋作为防护，可以降低满堂架搭拆过程中人员高坠风险，可以避免砌体施工时反复搭拆防护，可以解决安装阶段防护不能及时恢复的隐患。传料口等部位工人作业频率高，设置翻板可以方便工人作业，但完成作业后必须及时恢复。

8.3.2  当非竖向洞口短边边长大于800mm时，应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，洞口应采用安全平网封闭。

8.3.3  电梯井口应设置工具式防护门，其高度不应小于1.5m，防护门底端距地面高度不应大于50mm，并应设置挡脚板和喷刷警示色。

8.3.4  电梯井内应逐层设置固定的硬质防护层，硬质防护层的上表面应喷涂倾角45°、间距200mm红白或黄黑相间的安全警示色。

8.3.5  洞口应设置警示标志。

8.4  生命线

8.4.1  对存在高处坠落风险没有其他有效防范措施的部位，应按《建设工程施工现场防高处坠落生命线设置标准图集》DJBT50-155规范设置供安全带使用的挂点装置或生命线装置。

【条文说明】施工现场高处临边作业存在其他有效防范措施无法落实的情况，如空调百叶安装、永久性栏杆安装、临边砌筑、脚手架搭拆等分部分项工程，为了有效预防高处坠落事故发生，故规定要设置供安全带使用的挂点装置或生命线装置。

8.4.2  生命线设置所需构配件其性能应符合现行国家相关标准的要求。

表8.4.2  生命线设置所需的主要构配件及参数

| 序号 | 所需构配件 | 型号参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳 | Φ10 |
| 2 | 卸扣 | 8-DW2 |
| 3 | 花篮螺栓 | K00D型M16 |
| 4 | 钢筋锚环 | Φ12HPB300级 |
| 5 | 对拉螺栓 | M12 |
| 6 | 螺母 | 10mm厚 |
| 7 | 垫圈 | 2mm厚 |
| 8 | 膨胀螺栓 | M16 |
| 9 | 扁平吊装带 | 2T |
| 10 | 套环 | 与钢丝绳型号匹配 |
| 11 | 绳端连接器 | 与锚固点大小匹配 |
| 12 | 绳夹 | 与钢丝绳型号匹配 |

8.5  攀登作业

8.5.1  人行塔梯宜采用合格的工具式产品，其最大使用高度应按照使用说明书执行。塔梯顶部和各平台应满铺防滑板，并应固定牢固，四周应按临边作业要求设置防护栏杆，高度超过5m时，应与既有结构间设置连墙件。

8.5.2  攀登作业使用安全带时应采用防坠器，并应符合下列规定：

1  防坠器应选用符合现行国家标准《坠落防护 速差自控器》GB24544的规定。

2  防坠器应在攀爬的最高点设置可靠的连接，可借助钢管、预埋锚环、钢构件上焊接拉环等进行连接。

【条文说明】当采用防坠器进行安全防护时，需在防坠器的辅助下进行作业。防坠器需选用满足国家产品标准要求的合格产品，顶部应悬挂牢固。

8.6  悬空作业

8.6.1  使用登高作业车等机械作为高处操作平台时，应采符合下列规定：

1  MEWP闲置超过3个月,再次使用前应进行常规检查。

2  MEWP年检距上次年检不应超过13个月。

【条文说明】登高作业车为近几年兴起的主要登高作业机具，能够为不便于设置脚手架或操作平台部位的高处作业提供作业面。相对于传统的脚手架、操作平台等登高作业设施具有免反复安拆，节省人力物力，机械化活动灵活方便，安全装置齐全、故障率低等特点，可降低高处坠落风险。MEWP为移动式升降工作平台简称。

8.6.2  使用前或每次交接班前，应对MEWP进行外观检查和功能测试，主要包括以下内容:

1  操作和应急控制。

2  安全装置。

3  人员防护装置。

4  气动、液压及 燃料系统泄漏。

5  电缆和线束。

6  部件松动 、损坏或缺失。

7  轮胎、车轮和车轮紧固件。

8  工作平台(包括护栏、地板、安全锁定装置和连接支架)。

8.6.3  使用MEWP前或在其使用过程中，应检查工作场所可能存在的危害，主要包括以下内容:

1  边缘、坑洞、斜坡、凸点、电缆、碎屑、地面障碍、顶部障碍物、带电导体等危险位置。

2  工作区城内不能承受MEWP地面压力的表面。

3  风和天气情况。

4  现场人员情况。

5  其他可能的不安全因素。

8.7  高处水平通道

8.7.1  在塔吊或其他存在高坠风险部位设置的高处水平通道，行走道板应满铺具有防滑功能的稳定刚性结构面板，不宜采用竹脚手板，并不得堆放杂物，影响通行。通道两侧应设置临边防护栏杆，并应采用密目式安全网封闭，栏杆下部应设置挡脚板。

【条文说明】竹脚手板稳定性较差，绑扎工作量大，不美观。

8.7.2  各类高处水平通道应设置照明设施，夜间应设红灯警示。

8.8  移动式操作平台

8.8.1  移动式操作平台面积不宜大于10㎡，高度不宜大于5m，高宽比不应大于2:1，移动式操作平台架体应保持垂直，不得弯曲变形，严禁超荷载及单点受力使用。

【条文说明】对面积的规定是从移动式的特点不宜过大出发，高度的控制是防倾覆，高宽比的要求是从整体稳定性考虑，对荷载的要求是为操作平台的整体安全而制定。

8.8.2  操作平台的临边应设置防护栏杆，并设置供人上下、踏步竖向间距不大于300mm的扶梯。

8.9  悬挑式操作平台

8.9.1  采用斜拉方式的悬挑式操作平台，平台两侧的连接吊环应与前后两道斜拉钢丝绳连接，每一道钢丝绳应能承载该侧所有荷载。

【条文说明】设计为斜拉式的悬挑式操作平台，一般两边各设两道斜拉杆或钢丝绳；如只各设一道时，斜拉杆或钢丝绳的安全系数比按常规设计还应适当提高，以策安全。

8.9.2  悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧。

- 9 基坑及边坡工程

9.0.1  对于超过一定规模的基坑及边坡工程，施工单位应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

【条文说明】此条根据《危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（渝建安发〔2019〕27号）规定，超过一定规模的危大工程专项方案应由施工单位组织召开专家论证会。

9.0.2  集水井大小和数量应根据基坑涌水量和渗漏水量、积水水量确定，且直径(或宽度)不宜小于0.6m，底面应比排水沟沟底深0.5m,间距不宜大于30m。

9.0.3  排水沟深度、宽度、坡度应根据基坑涌水量计算确定，排水沟底宽不宜小于300mm。

9.0.4  开挖深度2m及以上的基坑、边坡周边应设置工具式防护栏杆，并应符合本标准第7.2.2条规定。

9.0.5  基坑内应设置人行塔梯，塔梯的设置除应符合本标准第7.5.2条规定外，尚应符合下列规定：

1  梯道的宽度不应小于1m。

2  基坑深度超过5m时，塔梯的数量不应少于2个。

9.0.6  基坑及边坡工程施工时应采取湿法作业；裸土应采取覆盖、绿化或硬化等措施。

10  脚手架

10.1  一般规定

10.1.1  脚手架搭设及拆除前，应根据工程特点编制专项施工方案，并应经审批后组织实施。

10.1.2  搭设脚手架所使用的钢管、扣件等材料必须符合重庆市安全管理总站《关于加强我市建筑施工用脚手架钢管与扣件送样检测工作的通知》(渝建安发〔2016〕3号)要求，并应留存送检记录及检测合格证明文件。

【条文说明】脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》 GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091中规定的Q235普通钢管,钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作,其质量和性能应符合 现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。

10.1.3  操作人员应经过专业技术培训和专业考试合格后，持证上岗。

10.1.4  脚手架搭设前，应按专项施工方案的要求对操作人员进行技术和安全作业交底。

10.1.5  脚手架搭设外观文明形象应简洁、美观，架体宜采用钢板网封闭。

10.1.6  脚手架搭设过程中应同步搭设人员上下通道，通道应保持畅通。

10.1.7  剪刀撑设置要求应符合下列规定：

1  每道剪刀撑的宽度应为4跨〜6跨，且不应小于6m，也不应大于9m；剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45°〜60°之间；

2  脚手架搭设时，应在全外侧立面上由底至顶连续设置剪刀撑。

【条文说明】脚手架剪刀撑设置应满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011要求。

10.1.8 作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件，并应符合下列规定：

1  连墙件应采用能承受压力和拉力的构造，并应与建筑结构和架体连接牢固；

2  连墙点宜按照两步三跨或三步两跨设置，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2步；

3  在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件；连墙件的垂直间距不应大于建筑物层高，且不应大于4.0m，层高较大时应采用抛撑、抱柱等方式增加稳定性。

【条文说明】脚手架连墙件设置应应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置，并应满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011要求。

10.1.9  当使用承插型盘扣式钢管搭设脚手架时，应满足以下要求：

1   脚手架的构造体系应完整，脚手架应具有整体稳定性。

2   应根据施工方案计算得出的立杆纵横向间距选用定长的水平杆和斜杆，并应根据搭设高度组合立杆、基座、可调托撑和可调底座。

【条文说明】当选择使用承插型盘扣式钢管搭设脚手架时应满足《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021要求。

10.2 其他要求

10.2.1  悬挑脚手架的悬挑支承结构应根据施工方案布设，其位置应与钢管脚手架立杆位置对应，每一跨距应设置一根型钢悬挑梁，并应按确定的位置设置预埋件。

10.2.2  严禁使用钢管代替型钢悬挑搭设脚手架，型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢，型钢截面型号应经设计确定。

【条文说明】1型钢、钢构件应符合现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017的规定。

10.2.3  卸料平台、施工电梯等预留开口位置需在搭设前提前规划材料避免拆除后影响整体受力，并应在开口处加设之字撑加固，使用完成后，需立即恢复原有结构。

10.2.4  当超高层建筑结构施工高度超过54m时宜采用全钢附着式升降脚手架，以下简称附着式升降脚手架。

10.2.5 当架体遇到塔吊、施工升降机、物料平台需断开或开洞时，断开处应加设栏杆和封闭，开口处应有可靠的防止人员及物料坠落的措施。

10.2.6  附着式升降脚手架检查验收应符合以下规定：

1 附着式升降脚手架安装完成后，应由分包单位自检合格后，监理单位、使用单位、分包单位共同签字验收；

2  附着式升降脚手架每次升降前，使用单位及分包单位应对安全装置、保险设施、提升系统等进行全面检查，合格后方可升降。

3 附着式升降脚手架每次升降完成后，使用单位及分包单位应进行验收，合格后方可使用。

【条文说明】附着式升降脚手架安装及使用应符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202及《附着式升降脚手架升降及同步控制系统应用技术规程》CECS 373。

10.2.7 脚手架推荐使用压锌波型钢跳板，使用时应符合以下要求：

1  压锌波型钢跳板可用于防护棚，脚手架，悬挑防护棚等部位使用；

2  压锌波型钢跳板承载力应满足架体设计要求；

3  压锌波型钢跳板的连接可采用标准连接件，或采用冲孔固定，防止钢板滑移。

【条文说明】冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T700中Q235级钢的规定。

10.2.8  安全网软防护需符合以下要求：

1  在建筑物内侧及外架钢跳板中间应层层满铺安全网；

2  安全网上杂物及建渣应定期清理，防止高空物体打击。

10.2.9  其他管理措施：

1  所有脚手架拉结点应设置刷警示色与外架架体区分，并悬挂禁止拆除相关警示标牌；

3  每层脚手架搭设完成后或脚手架单次搭设高度达6米时，需按要求组织验收并挂牌；

4  综合分析各类钢管式脚手架功能性、安全性、使用寿命及空间性，推荐使用承插型盘扣式钢管脚手架。

5  脚手架搭设过程中，应使用高处作业生命线，每根生命线验收合格后，应悬挂警示标志、责任牌和验收牌，生命线设置应严格按照《建设工程施工现场防高处坠落生命线设置标准图集》设置。

【条文说明】施工现场高处临边作业存在其他有效防范措施无法落实的情况，如空调百叶安装、永久性栏杆安装、临边砌筑、脚手架搭拆等分部分项工程，为了有效预防高处坠落事故发生，故规定要设置供安全带使用的挂点装置或生命线装置。

11  模板支撑体系

11.1  一般规定

11.1.1  模板支撑体系工程必须编制专项施工方案，并按规定进行审核、审批。

11.1.2  方案必须明确布料机摆放位置、材料堆码处等集中荷载处的加固措施和受力计算。

【条文说明】布料机摆放位置、材料堆码点荷载高于其它地方，支撑体系受力计算要单独考虑，明确加固措施和要求，防止因承载力不够而坍塌。

11.1.3  模板支撑架搭设前应按专项施工方案的要求对操作人员进行技术和安全作业交底。

11.1.4  模板支撑架材料应经监理见证取样送检，检验检测合格后方能使用。

11.1.5  基础必须平整、坚实，并应有排水措施。

11.1.6  支架的支承面为楼面或屋面时，支撑面下应加支顶，应根据实际荷重对该支承面进行荷载验算，确定需要支顶的层数，但至少支顶 1 层。

【条文说明】考虑到楼面作为支撑面时混凝土强度未必达到100%，承载能力存在不确定因素，所以强调应对荷载进行验算，并明确支撑体系搭设前混凝土强度要求和支顶层数。

11.1.7  支撑架为钢管扣件式脚手架时，排杆完成后应进行验收，确认符合专项施工方案要求后再进入下道工序施工。

【条文说明】对排杆的验收，能提前发现问题，防止大量返工。

11.1.8  模板支撑体系搭设过程中应同步搭设人员上下的安全通道。

【条文说明】安全通道同步搭设能有效降低支模架搭设人员上下脚手架发生高坠的风险。

11.1.9  搭设高度超5m时，应每隔5m设置一道水平兜网，最上一道水平兜网不应低于作业面2m。

【条文说明】最上一道水平兜网不低于作业面2m能有效保障水平模板铺设作业人员安全。

11.1.10  支撑架的高宽比宜控制在3以内，高宽比大于3的支撑架应与既有结构进行刚性连接，或采取增加抗倾覆措施。

11.1.11  支撑系统搭设验收合格前，禁止在支撑模板板面堆载和人员行走。

【条文说明】未验收合格，可能存在模板固定不牢、探头板等情况，冒然随意堆载和人员行走，易发生物体打击和人员高坠。

11.1.12  底模的拆除必须等混凝土强度达到相关要求经监理批准后后方可拆除。

11.2 其他要求

11.2.1  危险性较大模板支撑体系应使用承插型盘扣式钢管支撑架。

11.2.2  建筑层数超25层，层高为2.8m~3.3m的住宅建筑模板推荐采用铝合金标准模板。

【条文说明】铝合金标准模板高效安全的前提是变更少，周转率高。超25层的住宅建筑能有效保证周转率和变更少两个特点。

12 临时用电

12.0.1  施工现场临时用电必须采取TN-S系统，符合“三级配电两级保护”，达到“一机一闸一箱一漏”的要求。

【条文说明】此条根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）规定中的要求执行。

12.0.2  电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设。电缆直接埋地敷设的深度应大于0.7m，埋地电缆路径应设警示标志。

12.0.3  电箱应设置防护围栏、防雨、防砸措施，并设有警示标识和灭火器材，操作规程及责任公示牌。

【条文说明】此条根据《建筑工程施工现场安全防护标准》（DBJ50/T-265-2017）规定中的要求执行。

12.0.4  配电箱颜色应统一、无锈蚀现象，总配电室宜采用集成式。

12.0.5  配电室的照明分别设置正常照明和事故照明应急灯。

12.0.6  楼层电缆严禁穿越脚手架引入。

12.0.7  地下室、户外等恶劣条件作业时，宜使用移动LED照明灯。

12.0.8  一般小型作业宜使用无线（充电式）手持电动工具。

13 起重吊装

13.1 一般规定

13.1.1 吊笼、吊斗根据现场需求，应统一制作标准，规格、颜色统一，现场编号，验收合格后统一张贴验收标牌。

1  散物吊笼：尺寸宜为1000×1000×800mm(长×宽×高)，主要用于转运长度小于800mm的零散材料，吊笼侧面和底部使用不小于3mm花纹钢板，底部和吊笼分开设置，并使用插销连接，吊环采用不小于20mm的圆钢焊接，双面施焊，搭接长度不小于200mm。

2  气瓶吊笼：边框部分宜采用L45×45×5mm角钢焊接，围栏宜采用不小于12mm圆钢焊接，吊笼尺寸为800×600×2000mm(长×宽×高)，吊笼上部吊环采用不小于20mm圆钢焊接牢固，顶部使用5mm厚度钢板封闭，悬挂警示标牌（禁止烟火）、安全责任监督牌。

3  混凝土吊斗：由生产厂家定制专用吊斗，用于小体积混凝土吊运。

【条文说明】 根据《建筑施工起重吊装工程技术规范》JGJ276-2012，起重吊装前应检查所用的机械、滑轮、吊具、地锚等，必须符合安全要求,因吊笼、吊斗一般是根据现场情况自制，考虑到现场加工成型效果及吊运安全，对吊笼、吊斗尺寸、焊接方式进行要求，且吊笼、吊斗应定期进行检查。

13.2 塔式起重机

13.2.1  塔吊基础四周必须设置1.8米高定型化防护网，塔式起重机底部防护围栏上应悬挂安全使用告示牌，并在塔身醒目位置悬挂现场编号牌。

【条文说明】 塔式起重机作为特种设备，危险性大，为确保安全施工，设置栏杆可以避免人员随意进入、发生误操作。

13.2.2  塔吊标准节应统一颜色，不得使用非原厂生产的自制标准节；

13.2.3  塔吊司机及检查人员上下通道使用防坠器，在塔吊通道口张挂塔吊防坠器使用操作规程。

【条文说明】为防止塔吊司机及检查人员在攀爬过程中出现意外，要求其在上下塔时必须配备防坠器。

13.2.4  塔吊主电缆线固定合理，设置应横平竖直，要求10米固定一道；

【条文说明】根据《塔式起重机》GB/T5031要求，考虑到保证电缆在使用过程中不被破坏，防止电缆线因风摆动，也减轻电缆线的自重，要求对其电缆线进行固定。

13.2.5  塔吊应设置统一标准化防攀爬装置，要求制作标准、颜色统一，防攀爬装置宜安装在地面以上2节标准节中间；

【条文说明】为防止人员恶意攀爬塔吊，造成不良社会影响，故要求设置防攀爬装置。

13.2.6  塔吊上塔通道原则上使用标准化通道，张贴“严禁翻越”标牌，如条件限制使用人工搭设通道则必须防护完善。

【条文说明】为确保塔司人身安全和节省塔司上下塔机时间，塔机高度过高时在塔机塔身和主体结构之间搭设安全通道。

13.2.7  起重臂统一安装款式，颜色一致LED照明灯带，在群塔作业过程中起到夜间防碰撞作用。

【条文说明】因夜间施工，视野情况较差，无法准确判断塔吊大臂位置，故安装起重臂LED照明灯带。

13.2.8  起重臂安装安全钢丝绳，检查维修人员检修时安全带可以随时挂设，防止踏空坠落事故发生。

【条文说明】塔吊大臂在安装、拆除及维保过程中，人员必须在大臂上来回行走。安装起重臂安全钢丝绳可解决人员行走过程中安全带系挂问题。

13.3 施工电梯

13.3.1  施工升降机基础应符合下列规定：施工升降机安全公示牌与责任公示牌应挂设在施工升降机防护棚处。施工升降机额定载重量、额定乘员数标牌应置于吊笼醒目位置。

【条文说明】本条主要根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 125内容制定。

13.3.2  施工电梯设置单笼责任公示牌，对电梯司机四证合一以及限载进行公示，保证信息透明。

13.3.3  防护围栏应符合下列规定：应设置高度不低于1.8m的地面防护围栏，四周不得缺损，须形成封闭区域。防护围栏入口处设有围栏门，围栏门的开启高度不应小于1.8m。

13.3.4  施工电梯安全通道应符合下列规定：施工电梯进料口应按要求设置安全通道，并在电梯正前方醒目位置悬挂验收牌和操作规程。

【条文说明】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80要求，为防止作业人员进出升降机吊笼时被高坠物伤害，要求设置防护棚、且其尺寸应符合JGJ 80要求。

13.4 移动吊装设备

13.4.1  移动吊装设备内、外应整洁，不应有锈蚀、漏水、漏油、漏气、漏电；

13.4.2  移动式起重设备进场收集随机资料，现场联合验收，张贴统一验收标牌，制作并发放通行证，规范流动式起重进场验收管理流程。

13.4.3  移动式起重设备使用前进行联合验收，主要对停支状态及吊装状态进行验收，按时填写验收表。

【条文说明】移动式吊装设备事故频率较高，且作为特种设备，在使用前组织联合验收，可确保地基承载力、支腿、吊索具等符合吊装要求。

14 施工机械

14.1  一般规定

14.1.1  钢筋木工加工机械进场应满足以下规定：

1  进入施工现场的各类机具设备必须组织验收，验收合格后张贴统一制作的验收合格牌，并在相应区域配置合格灭火器。

2  设备传动部位防护罩必须完好可靠；设备变速箱要密封良好，严禁漏油；对陈旧设备统一进行刷漆翻新维护。

3  机具设备宜悬挂设备状态牌（完好机械、 在修机械、待修机械），以示分别。

【条文说明】 钢筋及木工加工机械作为现场施工常见机械，是管控也是检查的重点，进场验收可以保证设备本质安全。设置设备状态牌主要为防止工人误操作。

14.1.2  作业区域应满足以下规定：

1  室外安装的设备必须搭设标准化防护棚，顶部设置单位标识、安全标语和“X#加工房防护棚”字样，另外防护棚内需设置机具操作规程及安全注意事项。

2  加工区采用验收合格的作业平台，建议平台上端采用钢筋外套钢管，方便材料转移。

3  作业区与行人通道间必须采取隔离措施；为防止作业过程中伤人，应在作业区设置标准化防护罩或防护网。

【条文说明】防护棚的设置既是出于安全美观的考虑，也可以为工人提供更舒适的作业环境，是人文关怀的体现。作业区域与通道之前采取隔离措施，可有效防止机械伤害事故的发生。

14.2 场内运输机械使用

14.2.1  场内运输机械的使用应满足以下要求：

1  场内运输机械进场需持有对应车辆的合格证或年检合格证明；

2  场内运输机械严禁随意停放，行驶车速每小时不得超过5公里；

3  场内运输机械载物载料不可超载；且要定期检修和保养记录；

4  场内运输机械在场内道路行走时，不可碾压电线和周转材料；

5  下班时司机必须熄火，取下打火钥匙，离开驾驶室，锁好车门；

6  场内运输机械进入施工现场要避让行人和施工人员；

7  场内运输机械在卸料和维修时，车轮采取防滑措施，严禁在陡坡上停车装卸货物；

8  车辆行驶前必须彻底检查各部状态，确保车辆状况良好，安全防护措施齐全有效，轮胎气压正常。

9  运输货物严禁超载、偏载，必须固定牢靠，防止散落，出筋应有显著标示，防止刮伤；

10  车辆严禁搭乘其他人员；

11  场内运输机械所使用的蓄电池充电或存放地点应保持良好的通风，具有通风换气设施，防止可燃气体爆炸。

【条文说明 】本条主要参考《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33）中内容，对场内运输机械从进场、行驶、停止进行了规定。较多车辆伤害事故的主要原因均是速度过快，故参考《叉车安全操作规程》要求，对车辆行驶速度进行了不超过5km/h的规定。

14.3  升降作业机械使用

14.3.1  升降作业平台使用应满足以下要求：

1  升降作业平台经联合验收合格后方可使用。升降作业平台应悬挂“限载提示”、“操作及监护人员”、“操作规程”、“应急处置”等公示牌，同时指派操作和监护人员，并做好巡查检查和设备维保。

2   升降作业平台应放置或停靠在坚实平整，承载力符合要求的地面，作业区域地面无杂物；保持与建（构）筑物、设施设备、灯具电缆等的安全距离；在风速达到或超过六级、暴雨和雷电天气时严禁室外作业。

3  升降作业平台行驶、移动或升降过程中，应观察工作区域上下和四周的间隙；禁止人员攀爬，禁止抛掷物品。

【条文说明】随着建筑行业的进步，近年来升降作业平台得到越来越广泛的应用，故本条从设备进场验收、过程使用两大方面，对升降作业平台的安全使用进行了规定。

15 消防安全

15.1 消防车道

15.1.1  施工现场应设置环形消防车道和消防救援场地，道路必须硬化平整夯实无陡坡。

15.1.2  消防车道与人行道须人车分流，保持畅通，禁止其他车辆停靠。道路上可刷油漆或立路牌表明消防车道。

15.2 消防给水系统

15.2.1  建设单位应在主体工程招标时一同将消防工程招标。在建工程临时消防给水系统宜与正式消防给水系统相结合。整体美观，规范实用，也能减少临时消防给水系统拆除后的垃圾产生。

15.2.2  消防泵房应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保证不间断供电。

15.2.3  消防给水系统须与施工用水相隔离，保持给水系统长期有效。主干道及楼栋消防栓设置须满足GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，并指定责任人定期检查。

15.3 消防器材

15.3.1  施工现场按要求设置消防柜，消防柜材质宜为钢质。并展示消防器材使用方法及要点。

15.3.2  消防器材按“五五”配置，专人负责定期检查，确保完好有效。

15.3.3  所有区域须设置符合规范要求的灭火器。库房应采用温感式悬挂灭火器，布置数量满足相应灭火器灭火面积要求；易燃材料堆场应采用推车式灭火器。

15.3.4  灭火器应设置保护措施，须放置到防雨防晒位置。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，避免别人随意破坏。

15.4 应急疏散

15.4.1  作业场所应设置明显的疏散指示标志，其指示方向应指向最近的临时疏散通道入口。

15.4.2  作业层的醒目位置应设置安全疏散示意图,重点标注消防器材布置、疏散通道和应急物资储备等。

15.4.3  施工现场的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造；与在建工程结构施工同步设置，可利用在建工程施工完毕的水平结构，楼梯。疏散通道应设置疏散指示标识和照明设施。

15.4.4  自备发电机房及变配电房、水泵房、无天然采光的作业场所、发生火灾时仍需坚持工作的场所等均应配置临时应急照明。

15.5 动火管理

15.5.1  施工现场消防应满足GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定。在建工程项目部应单独编制施工现场消防安全专项方案，由上级单位审核、审批。

15.5.2  施工现场应建立动火审批和作业制度，凡有明火作业的必须按三级动火的要求进行审批。

15.6 生活区

15.6.1  生活区应配备食堂及热水淋浴间，宿舍禁止使用大功率电器或明火的情况。

15.6.2  宿舍内应安装温感式灭火器或温感消防喷淋。

15.6.3  宿舍内宜使用低压照明和充电。

16 桥梁工程

16.1  一般规定

16.1.1  工地建设应统筹规划、分类管理、合理布局、因地制宜、节约资源，进行文明施工标准化设计、驻地及场站标准化建设、施工作业区标准化设置、施工现场规范化管理，保持作业现场整洁有序。

16.1.2  施工作业应和谐、文明、科学有序组织生产，工序衔接交叉合理。各类安全设施、绿化及环境保护设施等应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

16.1.3  现场出入口、主要道路、以及钢筋加工场、预制场、搅拌站等各类临时设施地面应进行硬化处理，合理分区，并保证场内道路平整、坚实，排水畅通。

16.1.4  建筑材料、构件、料具应按总平面布局堆放整齐，设置标牌，明确名称、品种、规格等内容，做到施工完场地清。

16.1.5  现场各类机械设备停放整齐，机身保持清洁。车辆出入口宜配备车辆自动冲洗设备和沉淀过滤设施，不具备设置洗车设施的管线工程、非全封闭的城市道路等工程，施工单位应采用移动式冲水设备冲洗工地车辆，并安排工人保洁。

16.1.6  现场固体废弃物、污废水、噪声、粉尘处理应符合本标准相应要求。

16.1.7  施工期间不得随意占用或破坏周围的土地、道路、绿地以及各种公共设施场所，施工结束后做好临时占地、道路、桥梁的恢复工作，同时对临时用地内所有建筑、生活垃圾进行清理，按相关要求复耕或恢复。

16.2  栈桥及水上作业平台施工

16.2.1  栈桥应设置限载、行车限速、防船舶碰撞、防人员触电及落水等安全标志和救生器材，以及助航标志、防撞桩、系缆桩、警示灯（带）等设施。

16.2.2  栈桥宜实行人车分离，宜安装智能门禁系统。

16.2.3  栈桥及水上作业平台宜在一侧设置外凸平台，用于设置配电箱、消防和救生设施等。

【条文说明】外凸平台用于设置一级、二级、三级配电箱及消防和救生设施，不占用栈桥及水上作业平台通行空间，有利于保持栈桥及水上作业平台的清爽、整洁。

16.2.4  通过栈桥的电缆应绝缘良好，并使用电缆线槽固定在栈桥的一侧。

16.3  桩基施工

16.3.1  钻机安装时，机架应垫平，并在醒目位置设立操作规程、警示标牌和工程标识牌。

16.3.2  桩基成孔后或施工暂停时，应设置水平防护，四周进行隔离，并张挂安全警示标语。

16.3.3  所有制浆池、储浆池和沉淀池周围应设立临边防护和安全警示标志，夜间悬挂警示灯。泥浆池废弃后应及时回填处理，恢复地表原样。

16.3.4  钻孔灌注桩首盘灌注时应采取措施，防止泥浆漫流。泥浆应循环使用，多余泥浆应及时进行清运，严禁直接排入河道、农田、山林。

16.4  承台及围堰施工

16.4.1  围堰施工完成后应设置临边防护，开挖（抽水）时应及时加设围檩和支撑系统。

16.4.2  承台施工期间，严禁碰撞围堰内支撑，严禁在内支撑上堆放重物或随意拆除内支撑。

16.4.3  围堰上下临时通道宜采用钢爬梯。

16.5  墩柱、盖梁及垫石施工

16.5.1  墩柱施工宜使用装配式防护架，基础应平整、坚实，内侧与模板间应满铺安全兜网，外侧铁丝网应满设。

16.5.2  盖梁施工可采用抱箍式操作平台，操作平台主梁之间对拉连接应牢固，抱箍上下在墩柱部位设置定位标记并定期进行监测。

16.5.3  垫石施工宜采用框架组合型防护，安装在盖梁上部，组合防护采用钢丝绳或安全带悬挂方式，拉结点应提前预埋。

【条文说明】框架组合型防护按照《房屋市政工程安全生产标准化指导图册》（建办质函﹝2019﹞90号）的相关要求执行。

16.5.4  作业人员上下通道宜采用箱式梯笼。

【条文说明】箱式梯笼采用框架式组合结构，具有承载力强、结构稳定、易周转、易安装等特点，现广泛应用于路桥施工。

16.6  支架法制梁

16.6.1  满堂脚手架宜使用承插盘扣式钢管脚手架，脚手架构造应符合现行相关规定。

【条文说明】承插盘扣式钢管脚手架应符合《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T231-2021）相关要求。

16.6.2  桩、柱式支架应在支撑体系外，设置必要的作业平台、施工爬梯等设施。

16.6.3  现浇箱梁模板两侧应设置不小于80cm操作平台，平台外侧应设置临边防护、踢脚板，并用安全网进行封闭。

16.6.4  支架拆除后应及时设置桥面临边防护，相邻梁之间应满铺安全兜网，下方存在行车行人时，应铺设密目式安全网或采用硬质防护。

16.7  挂篮悬臂浇筑

16.7.1  挂篮主要承重吊杆宜采用钢吊带，采用螺纹钢时应采取防护措施，避免电火花等造成损伤。受力部位及危险部位应设置明显的警示标志。

【条文说明】根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》要求，在下列任一条件下不得使用精轧螺纹钢吊点连接工艺：1.前吊点连接；2.其他吊点连接：（1）上下钢结构直接连接（未穿过混凝土结构）；（2）与底篮连接未采用活动铰；（3）吊杆未设外保护套。

16.7.2  挂篮的前端作业宽度应满足预应力张拉需求，上下层必须设安全爬梯，四周设置临边防护，并设踢脚板，挂全封闭安全网。

16.7.3  挂篮跨线施工时，应采取防落物措施，宜设置底篮和侧面全封闭的悬挂式安全防护棚，封闭式底篮应有排水措施。

16.8 预制梁运、架

16.8.1  运梁车上应设有专用支架，将梁体固定牢靠。当采用己架设的梁体作为运梁通道时，梁体必须临时固定成整体，并在两端接头处铺设钢板，运梁车轮迹须在梁肋的正上方。

16.8.2  架桥机宜安装智能监测系统，架梁期间宜在前支腿等危险作业部位设置母索系统，下方区域应设置警戒区域，并派专人看护。

【条文说明】根据《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016），所有架桥机必须安装安全监控管理系统。

16.8.3  预制梁架设完成后，应及时焊接横向主筋，并完善湿接缝及桥面临边安全防护。

16.9 钢梁施工

16.9.1  拼装钢梁及紧固高强螺栓时应设置安全操作平台，临空面应采用安全网进行封闭，操作平台及脚手板应搭设牢固，并应设有防冻防滑措施。

16.9.2  现场高空焊接梁段，宜采用桥梁检修小车作为焊接操作平台。

16.9.3  涂装作业过程中，施工现场存放的油漆、稀料、防腐涂料等应采取防泄漏和污染的措施，并配备消防器材。

16.10桥面附属工程施工

16.10.1  桥梁防撞护栏施工宜选用定型工作平台，中央隔离带防撞护栏施作完成后，应设置专用横向安全通道。

16.10.2  伸缩缝施工宜在槽口两边加铺塑料布，以防污染桥面。伸缩缝装置两侧混凝土未达到设计强度前，禁止车辆通行。

16.10.3  防撞栏杆、声屏障、桥面排水及伸缩缝施工时桥面两侧应设临时防护栏杆。桥梁下方不得站人，应设置警示标志，作业区周围及出入口处设专人负责安全防护。

16.10.4  桥梁附属结构施工占用市政道路时，应在作业地点来车方向安全距离处设置安全警示标识，路面上作业人员应配戴反光衣，起重吊装作业划定警戒区，设专人警戒。

17 隧道工程

17.1  一般规定

17.1.1  现场布置整齐有序，并应符合安全、文明施工、消防、环境保护等要求。

17.1.2  现场路面应硬化，场地平整、排水畅通，各种材料机械停放有序，整洁美观。

17.1.3  洞口应设置值班房、栏杆、门禁，人车分流。

17.1.4  洞内路面平整、通畅，无明显的坑洼，行车应无颠簸感觉，路面干燥，无积水和淤泥。

17.1.5  洞内风水电线路应按施工方案整齐规范布设。

17.1.6  洞内外排水系统通畅，无阻塞，路面不得有积水。

17.1.7  洞内各种安全防护措施齐全有效，防护到位。

17.1.8  现场各种标志标牌样式统一美观，安放整齐牢固，线型顺畅。

【条文说明】按照住建部办公厅《房屋市政工程安全生产标准化指导图册》（建办质函【2019】90号）中的要求执行。

17.2  明挖隧道

17.2.1  明挖隧道基坑可参照房屋建筑工程基坑工程安全文明施工要求进行。

17.2.2  现场宜设置渣土内转临时堆场，其墙体应采用钢筋混凝土结构，上方设置防尘棚。

【条文说明】按照住建部办公厅《房屋市政工程安全生产标准化指导图册》（建办质函【2019】90号）中的要求执行。

17.3  暗挖隧道

17.3.1  洞口场地布设与管理应符合以下规定：

1  洞口外场地布置应综合考虑各功能分区，并应符合安全、文明施工、消防、环境保护等要求；

2  在洞口醒目处应设置进洞人员标识牌、每日重大危险源公示牌、进洞须知牌、应急救援流程图、提示牌、安全信息公示牌及安全警示牌等图牌；

3  洞口应规划设置值班室、人车分流门禁、通风机、班前安全讲评台、六牌一图、应急物资库、安全语音广播等；

4  洞口路面应硬化，场地平整、排水畅通。现场各种材料摆放有序，整洁美观；

5  洞口混凝土等级不应低于C20，硬化厚度不应小于20cm，确保施工期间不翻浆、冒泥。

17.3.2  超前地质预报和监控量测

1  不良地质地段应进行超前地质预报，预报频次：地质素描随开挖宜每循环进行一次，包括掌子面、左右侧墙、拱顶和隧底；超前水平孔，宜每30-50米循环一次；地震反射波和超声波发射法连续预报时，前后两次重叠长度应大于5米。

2  监控量测频次：开挖工作面观察应每次开挖后进行，及时绘制地质素描图；已支护地段每天应观察；洞外重点观察洞口段、岩溶发育区段地表和洞身埋置深度较浅地段；周边位移、拱顶下沉和地表下沉等必测项目宜布置在同一断面，量测间距按方案布置；各量测作业应持续到变形基本稳定后15-20天结束。

17.3.3  竖井应按照专项施工方案进行施工，做好截排水和安全防护，同时根据现场实际情况，使用安全电压和应急照明灯进行照明，并在井内设置应急逃生通道，可设置绳梯。

17.3.4  洞身开挖须严控隧道开挖进尺及安全步距，仰拱应分段开挖，限制分段长度，控制仰拱开挖与掌子面的距离。栈桥等架空设施基础应稳固；桥面应做防侧滑处理；两侧应设限速警示标志，车辆通过速度不得超过5km/h。

17.3.5  开挖尺寸到位后，必须及时安装临时支撑、打锚杆和喷浆，封闭成环，保证围岩稳定。喷浆表面应平顺，喷射厚度达到设计要求，喷射完成后及时清理回弹物，通畅水沟，路面不得积水。

17.3.6  防水板的临时存放点应设置消防器材及防火安全警示标志；施工时严禁吸烟，作业面的照明灯具严禁烘烤防水板。

17.3.7  钢筋焊接作业时应在防水板一侧设阻燃挡板，衬砌钢筋安装过程中应采取临时支撑等防倾倒措施，临时支撑应牢固可靠并有醒目的安全警示标志。

17.3.8  二衬混凝土浇注过程中，应控制浇筑速度，对称浇注，两侧混擬土高差不得超过1m。

17.3.9  瓦斯隧道

1  瓦斯隧道通风设施应保持良好状态，各个工作面应独立通风。

2  隧道内通风设备以及斜井、竖井内电气装置应采用双电源双回路供电，并设可靠的切换装置、闭锁装置和防爆措施。

3  隧道作业面应配备瓦检仪，高瓦斯工点和瓦斯突出的地段应配置高浓度瓦检仪和自动检测报警断电装置，瓦斯隧道聚集处应设置瓦斯自动报警仪。

4  瓦斯检测应设置专班、专人做好检测、记录和报吿工作。

5  进入隧道施工前，应对易集聚瓦斯部位、不良地段部位、机电设备及开关附近20m内范围等部位瓦斯浓度进行检测，煤与瓦斯突出较大、变化异常时应加大检测频率。瓦斯含量低于0.5%时，应每0.5~lh检测一次；瓦斯含量高于0.5%时，应随时检测，发现问题立刻报吿；当瓦斯浓度超过1%时，应停止钻孔作业；当瓦斯浓度超过1.5%时，必须停止施工，撤出工作人员，切断电源。

6  钻爆作业应执行“一炮三检制”和“三人连锁爆破 制”。

7  严禁火源进洞。任何人员进入隧道前必须进行登记并接受检査。

8  隧道开挖完成后应及时喷锚支护、封闭围岩、堵塞岩面缝隙，以防瓦斯继续溢出。

17.3.10  隧道内供风、供电、给排水

1  隧道内电力线路应采用220/380V三相五线系统，按照“高压在上、低压在下，干线在上、 支线在下，动力在上、照明在下”的原则，在隧道一侧分层架设，线间距150mm。电力线路采用胶皮绝缘导线，每隔15m用横担和绝缘子固定。110V以下线路距地面不小于2m, 380V线路距地面不小于2.5m。作业地段照明电压不得大于36V,成洞地段照明电压可采用220V,应急照明灯宜不大于50m设置一个。

2  隧道内通风管与水管布设在与电力线路相对的一侧，通风管距离地面不宜小于2.5m。送风式通风管距掌子面不宜大于15m,排风式风管距掌子面不宜大于5m。

3  施工供水的蓄水池不得设于隧道正上方，且应设有防渗漏措施、安全防护措施和安全警示标志。

4  高压风、水管及排水管采用法兰盘连接，每隔10m釆用角钢支架固定在隧道边墙上。

17.3.11  隧道内交通安全

1  隧道洞口应设专人指挥管理车辆，并设置限载、限高、限重标志。

2  隧道内交通应实行人车分流，人行通道设置在通风管侧，宽度1.2m。

3  洞口、成洞地段设置15km/h限速牌；在未成洞地段、工作台架处、大型设备停放处设置 5km/h限速牌；在二衬、仰拱、路面等施工地段前方30m处设置“前方施工、减速慢行”标牌。

4  停放在车辆运行界限处的施工设备与机械，应在外边缘设置警示灯，组成显示界限。

【条文说明】按照住建部办公厅《房屋市政工程安全生产标准化指导图册》（建办质函【2019】90号）中的要求执行。

17.4  盾构

Ⅰ一般规定

17.4.1  施工现场应设置全面、全过程、无死角的视频监控系统。

17.4.2  隧道内各个配套系统必须布置合理。

17.4.3  洞内管线布设应整齐有序、标识清楚。

17.4.4  洞内机车运输必须控制速度，人车分离，各行其道。

17.4.5  盾构与TBM施工过程相似，这里就只针对盾构进行编制。

Ⅱ盾构施工

17.4.6  盾构施工过程严格按照专项施工方案要求进行。

17.4.7  施工现场须设置全面、全过程、无死角的视频监控系统，实现对进出施工现场的各类车辆、材料存放区域及运输作业区域进行监控，对盾构机前端的施工情况进行有效的监督，对有重大风险的施工作业以及工程抢险应进行拍摄录像。

17.4.8  隧道内各个配套系统必须布置合理。机车车辆距隧道壁、人行通道栏杆及隧道其他设施不得小于20cm,人行走道宽度不得小于70cm。

17.4.9  管片制作及拼装

1  管片堆放场地应坚实、平整，排水设施应完善，排水应畅通。管片堆码顺序、堆放纵横间距和通道应符合专项施工方案，并在地面划线进行标识。

2  管片应堆放在柔性基座上，堆码高度、柔性基座和柔性垫块应符合专项施工方案要求。堆码层数不大于3层，管片间的柔性垫块应上下一致。

3  管片存放区须设置隔离防护，并排列整齐，间距不小于500mm。

4  管片粘贴防水材料时，应设置防雨棚或其他防雨措施。

17.4.10 施工运输

1  启动皮带运输机前，应检査各部位的运转和皮带的松弛度。应设专人检査皮带的跑偏情况并及时调整。

2  机车行驶速度不得大于l0km/h;经过转弯处或接近岔道时，应限速5km/h;在靠近工作面100m距离内应限速3km/h；并打铃警示；车尾接近盾构机台车时，限速3km/h并减速慢行；下坡时应带制动。

3  机车在启动和行驶过程中，必须启动警铃、电喇叭等警示装置，同时，应注意机车行驶中的动态。

17.4.11  隧道布置

1  盾构洞内管线布设主应布置整齐、有序。

2  风管固定于隧道上方，底部距电瓶车顶不小于800mm。压入式通风机安装在距隧道洞口20m以外的上风向。

3  隧道内应设计应急照明及通讯联络装置，在断电及发生危险时，可提供人员应急照明及通讯联络，保障作业人员能够迅速安全撤离。

4  洞内照明可采用节能灯带或灯管，节能灯管间距宜为6m。

5  高压电缆悬挂于安全通道对侧，悬挂位置与轨道距离大于1m，电缆挂钩间距宜为3m。

6  洞内循环水管、污水管等管线敷设于通道对侧，水管支架间距宜为3m,管路标明流动方向，管路与轨道距离不小于500mm。

7  洞内人行通道设置栏杆，高度1.2m,临边应与电瓶车保持足够的安全距离。

8  洞内每30米设置一具灭火器，灭火器釆用专门的挂具，悬挂于防护栏杆上。

9  洞外轨行区与人行道须采用栏杆隔离防护。

【条文说明】按照住建部办公厅《房屋市政工程安全生产标准化指导图册》（建办质函【2019】90号）中的要求执行。

18  智慧工地

18.1  基础设施

18.1.1  工地现场网络接入带宽应满足相关通信设备、应用终端的网络带宽要求。

18.1.2  通信网络应覆盖工地各门岗，工地办公区域、工地生活区域。

18.1.3  工地现场布设语音公共广播设备，并实现声光预警功能。

18.1.4  工地现场实现对建设工程项目基本情况、现场施工作业人员基本信息、主要区域实时监控视频的集中显示功能。

【条文说明】根据《智慧工地建设与评价标准》DBJ50/T-356，基础设施控制项。

18.2  人员管理

18.2.1  智慧工地应对相关从业人员实施人员实名制管理。并对相关从业人员信息、岗位职责、诚信情况、行为管理等数据信息的管理功能。

18.2.2  工地现场出入口应设置智能门禁系统。

18.2.3  新冠疫情期间实现对进入工地现场作业人员体温测量，精度达到 0.1℃，对体温异常进行提示、预警。

【条文说明】根据《智慧工地建设与评价标准》DBJ50/T-356，人员管理控制项。

18.3  设备管理

18.3.1  工地现场塔式起重机和施工升降机应至少采用 1 种生物识别技术的智能化应用，对操作人员身份进行识别和显示，并具备对非授权人员进入、操作行为进行报警和提示功能。

18.3.2  现场塔式起重机具备吊钩防碰撞的智能预警功能。

18.3.3  现场塔式起重机具备智能监测功能。

18.3.4  现场施工升降机具备超载预警、监测等智能保护控制功能。

18.3.5  现场施工升降机具备智能监测功能。

【条文说明】根据《智慧工地建设与评价标准》DBJ50/T-356，设备管理控制项。

18.4  环境监测

18.4.1  应在工地现场主出入口内侧设置扬尘监测点、噪声监测点。

18.4.2 工地现场应针对车辆冲洗点、车辆出入口设置视频监控、避免车辆带泥上路、废弃物散落。

【条文说明】根据《智慧工地建设与评价标准》DBJ50/T-356，环境管理控制项。

18.5  安全管理

18.5.1  工地现场应对危险区域、重点部位、围墙等设置无盲区视频监控，并具备远程实时查看、回放、视频摘要、视频轮巡等功能。

18.5.2  工地现场具备通过智能移动终端即时采集录入安全隐患排查的信息数据功能和处理流程闭合管理的功能。

【条文说明】根据《智慧工地建设与评价标准》DBJ50/T-356，安全管理控制项。

- 19  安全创新

19.0.1  安全生产工作坚持中国共产党的领导。充分发挥党建引领，示范带头作用，以党员先锋队为主体，坚持高质量党建推动安全文明施工高质量发展。

19.0.2  项目部宜设置工人先锋号、青年安全生产示范岗、青年突击队等，充分发挥积极带动作用，强化科学创新，提高安全文明施工水平。

19.0.3  重庆市建筑施工安全文明工地申报项目应根据工程特点，提炼亮点，鼓励积极研究和运用促进安全生产文明施工水平提高的新技术、新工艺、新材料、新设备。

19.0.4 采用新技术、新工艺、新材料、新设备，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程，应编制专项施工方案，召开专家论证。

【条文说明】施工单位应优先选用“建筑业10项新技术”等成熟的“四新”技术，对于本标准未涉及的新技术、新工艺、新材料和新设备，首次使用时应进行试验，并应根据试验结果确定所必须补充的标准，且应经专家论证。

19.0.5  施工单位应响应绿色施工号召积极探索绿色施工新技术、新工艺、新材料在工程中的应用。大力采用装配式结构、薄抹灰新工艺建造体系等，推进实施“四节一环保”，提高现场整体施工效率，减少浪费，降低成本，达到绿色环保、安全健康的目的。

【条文说明】本条所指的"四节一环保"是指节能、节地、节水、节材和环境保护，是目前住宅小区建设中的最高标准之一。具体说来就是以"建筑节能、建筑节地、建筑节水、建筑节材"和''保护环境''等标准作为要合理安排城市各项功能，促进城市居住、就业等合理布局，减少交通负荷，降低城市交通的能源消耗的参照依据。

本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《安全标志》GB2894

- 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523

- 《建筑施工场界噪声测量方法》GB12524

- 《密目式安全立网》GB16909

- 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720

- 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46

- 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146

- 《建筑施工安全检查标准》JGJ59

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130

- 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162

- 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202

- 《智慧工地建设与评价标准》DBJ50/T-356

- 《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188

- 《建筑工程施工现场安全防护标准》DBJ50/T-265