城市地下空间兼顾人民防空要求

设计标准

Design standard for city underground space with the function of civil air defence

重庆市国防动员办公室 重庆市住房和城乡建设委员会

2023年10月

前  言

为进一步深化人民防空与经济社会融合发展，提升城市基础设施综合防护能力，规范重庆市城市综合管廊兼顾人民防空要求设计，根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于下达2023年度重庆市工程建设标准制定修订项目立项计划的通知》（渝建【2023】31号）要求，由中国建筑标准设计研究院有限公司会同有关单位编制而成。

本标准在编制过程中，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准和行业标准，在广泛征求意见的基础上，完成报批稿，最后经审查定稿。

本标准共分6章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、城市地下联系隧道、城市地下综合体和综合交通枢纽、早期人防硐室。

本标准由重庆市国防动员办公室负责管理，主编单位负责具体技术内容的解释。

| 主编部门： | 重庆市国防动员办公室 |
| --- | --- |
|  | 中国建筑标准设计研究院有限公司 |
| 参编单位： | 重庆市人防建筑设计研究院有限责任公司 |
| 主要起草人： |  |
| 主要审查人： |  |

目　　次

1 总  则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

3.1 总体规定	3

3.2 建  筑	4

3.2.1 一般规定	4

3.2.2 早期核辐射防护	5

3.2.3主   体	6

3.2.4出 入 口	10

3.2.5通风口、水电口	14

3.2.6辅助房间	14

3.2.7防  水	15

3.2.8内部装修	15

3.3通  风	16

3.3.1 一般规定	16

3.3.2防护通风	16

3.4给水排水	18

3.4.1 一般规定	18

3.4.2 给  水	19

3.4.3 排  水	20

3.4.4 洗  消	20

3.5电  气	21

3.5.1供电系统	21

3.5.2 线路敷设	22

3.5.3 照  明	23

3.5.4 通  信	23

3.5.5 接  地	24

4 城市地下联系隧道	25

4.1 一般规定	25

4.2 防护标准	25

4.3 设施要求	25

5 城市地下综合体和综合客运交通枢纽	27

5.1 一般规定	27

5.2 防护标准	27

5.3 设施要求	28

6 早期人防硐室	31

6.1 一般规定	31

6.2 防护标准	31

6.3 设施要求	31

本标准用词说明	33

条文说明	34

# 1 总  则

1.0.1  为贯彻落实城市地下空间兼顾人防要求，适应城市地下空间建设的需要，加强城市地下空间防护能力建设，规范城市地下空间兼顾人防工程设计，依据《中华人民共和国人民防空法》、《人民防空工程战术技术要求》、《人民防空工程设计规范》和《重庆市人民防空条例》，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改（扩）建的城市轨道交通工程、地下联系隧道、城市综合管廊、地下综合体、综合客运交通枢纽和早期人防硐室6类城市基础设施工程兼顾人民防空需要的设计。

1.0.3  城市地下空间兼顾人防工程应符合与经济建设相协调、与城市建设相结合的原则，满足突出重点、结构防护与其它防护手段相结合的综合防护要求，充分利用平时设施、设备，完善战时防护功能，并做到平时为主、兼顾战时，统一规划、同步设计。

1.0.4  城市地下空间兼顾人防设计除应符合本标准外，尚应符合国家和重庆市现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1  平时 peacetime

和平时期的简称。国家或地区既无战争又无明显战争威胁的时期。

2.0.2  战时 wartime

战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。

2.0.3  临战 imminence of war

临战时期的简称。国家或地区自从转入战争状态至战争爆发或战役、战斗即将进行的时期。

2.0.4  城市地下空间 urban underground space

为满足人类社会生产、生活、交通、环保、能源、安全、防灾减灾等需求，在城市规划区内地表以下进行开发、建设与利用的空间。

2.0.5  兼顾人防工程 city underground space with the function of civil air defence

城市地下空间兼顾人民防空要求工程的简称。兼顾人防工程指为预防城市空袭造成的灾害，按照相关规范标准而增设相关防御措施的地下建筑。

2.0.6  紧急人员掩蔽部 exigent personnel shelter

战时供待掩蔽人员和待疏散人员临时掩蔽的场所。

2.0.7  紧急物资库 exigent storehouse

战时保障物资临时掩蔽的场所。

2.0.8  紧急连通道 exigent connected passage

平时为地下连通道，战时作为紧急情况下人防交通联系通道等功能。

# 3 基本规定

# 3.1 总体规定

3.1.1  城市地下空间兼顾人民防空要求的规划和布局应符合城市总体防护要求，应与城市地下空间规划相结合，纳入城市防护体系，作为常规人防工程的重要补充，并应符合人民防空工程专项规划要求，做到体系完善、功能布局合理、配套规模适当。

3.1.2  城市地下空间兼顾人防工程应满足平时和战时的功能要求，宜遵循战时功能与平时功能相近的原则。

3.1.3  城市地下空间兼顾人防工程的防护级别应符合表3.1.3-1和表3.1.3-2的规定。

| 表3.1.3-1 甲类城市地下空间兼顾人防工程的防护级别 |
| --- |
| 战时功能 | 防核武器 抗力级别 | 防常规武器 抗力级别 | 防化级别 |
| 紧急人员掩蔽部 | 6级 | 6级 | 丁级 |
| 紧急物资库 | 6级 | 6级 | — |
| 紧急连通道 | 6级 | 6级 | — |
| 表3.1.3-2 乙类城市地下空间兼顾人防工程的防护级别 |
| 战时功能 | 防常规武器抗力级别 | 防化级别 |
| 紧急人员掩蔽部 | 6级 | 丁级 |
| 紧急物资库 | 6级 | — |
| 紧急连通道 | 6级 | — |

3.1.4  需要与周边地下空间设施连通的城市地下空间兼顾人防工程，进行人民防空设计时，应符合下列规定：

1  在连通道起始、终止位置标明所连通的工程类型、工程规模、防护级别和方向标识等；

2  暂不能连通时，宜根据人民防空工程规划预留连通口；

3  先期建设的工程应预留连接通道。

3.1.5  城市地下空间兼顾人防工程的防护功能平战转换设计应与人民防空设计同步完成，应同步制定平战功能转换预案，设计要求按照《人民防空地下室设计规范》GB 50038相关要求执行。

3.1.6  城市轨道交通工程的人民防空设计应按现行《轨道交通工程人民防空设计规范》RFJ 02执行，城市综合管廊工程的人民防空设计应按现行重庆市《城市综合管廊人民防空设计导则》执行，并应满足平时使用条件下的设计要求。

3.1.7  地下联系隧道、地下综合体、综合客运交通枢纽和早期人防硐室的人民防空建筑、通风、给水排水和电气设计应按本章第3.2~3.5节执行；地下联系隧道和早期人防硐室的结构设计，应按现行《人民防空工程设计规范》GB 50225执行，地下综合体和综合客运交通枢纽应按现行《人民防空地下室设计规范》GB 50038执行。

# 3.2 建  筑

# 3.2.1 一般规定

3.2.1.1  城市地下空间需兼顾人民防空要求时，该兼顾人防工程的选址应符合下列规定：

1  选址距离生产或贮存易燃易爆品的厂房、库房不应小于50m；距离生产、贮存有毒液体、重毒气体的工厂、贮罐或仓库不应小于100m；

2  应选择在地形、地物有利于掩蔽和伪装，且工程地质条件稳定，无放射性和其它有害物质的地区；

3  应选择交通便利，方便引接城市水源和电源的地区；

4  应选择在有利于防洪涝的地区；

5  紧急人员掩蔽部的服务半径应根据与周边地下空间、人防工程等的连接情况和战时出入口布局综合确定。

注：“易燃易爆品”系指国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）中“生产、储存的火灾危险性分类举例”中的甲乙类物品。

3.2.1.2  城市地下空间兼顾人防工程室外出入口、进风口、排风（烟）口和通风采光窗的布置，应符合平时及战时的使用要求和地面建筑规划要求，室外出入口应采取防洪涝的措施，宜在口部设置防洪挡板。

# 3.2.2 早期核辐射防护

3.2.2.1  紧急人员掩蔽部应满足早期核辐射防护的相关要求，其室内早期核辐射剂量设计限值应按0.2Gy确定。

注：Gy为人员吸收放射性剂量的剂量单位，称戈瑞。

3.2.2.2  紧急人员掩蔽部顶板和顶板上覆盖层换算成混凝土的防护层厚度不小于250mm。

注：顶板上部覆盖层材料换算成混凝土的换算系数，钢筋混凝土、岩石、干砌块石和浆砌块石可取1.0，土和砖砌体可取0.7。

3.2.2.3  紧急人员掩蔽部上方设有管道层（或普通地下室），且符合下列要求的，验算早期核辐射防护层厚度时可计入管道层（或普通地下室）的顶板厚度：

1  管道层（或普通地下室）的外墙，战时没有门窗等孔口；

2  管道层（或普通地下室）高出室外地平面的外墙折算厚度与兼顾人防工程顶板防护层厚度之和应不小于3.2.2.2条的要求。高出室外地平面的外墙折算厚度等于外墙的厚度乘以材料换算系数，材料换算系数应符合3.2.2.2条的规定。

3.2.2.4  紧急人员掩蔽部室外出入口临空墙的厚度应不小于250mm。

3.2.2.5  战时室内有人员停留的甲类紧急人员掩蔽部，其室内出入口临空墙、下沉广场室外临空墙的防护层厚度不小于250mm。

# 3.2.3主   体

3.2.3.1  城市地下空间兼顾人防工程应按下列要求划分防护单元：

1  兼顾人防工程可不划分抗爆单元；

2  单层兼顾人防工程的防护单元建筑面积应符合表3.2.3.1的规定；

| 表3.2.3.1 防护单元建筑面积（m2） |
| --- |
| 工程类别 | 紧急人员掩蔽部 | 紧急物资库 |
| 防护单元建筑面积 | ≤12000 | ≤12000 |

3  多层兼顾人防工程，当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时，下部各层可不划分防护单元；

4  当上部有符合《人民防空工程设计规范》GB 50225或《人民防空地下室设计规范》GB 50038规定的人防工程时，兼顾人防工程可不划分防护单元。

3.2.3.2  紧急人员掩蔽部每个防护单元的掩蔽人数，宜按人均建筑面积6m2计算。

3.2.3.3  相邻防护单元之间应设置防护单元隔墙，防护单元隔墙应为整体浇筑的钢筋混凝土墙，其厚度不应小于250mm。

3.2.3.4  相邻防护单元之间应至少设置一个连通口，连通口的设置应符合下列规定：

1  连通口可设置一道双向受力的防护密闭门，当两侧各设置一道防护密闭门时（图3.2.3.4），两防护密闭门之间的净距应不小于500mm；

图3.2.3.4 防护单元之间连通口做法

①甲防护单元；②乙防护单元；

1、2-防护密闭门；3-防护单元隔墙

2  防护单元之间连通口防护密闭门设计压力值应符合下列规定：

（1）乙类兼顾人防工程连通口防护密闭门设计压力值宜为0.03MPa；

（2）甲类兼顾人防工程连通口防护密闭门设计压力值宜为0.05MPa。

3.2.3.5  相邻当相邻防护单元之间设有变形缝且需开设连通口时，连通口的设置应符合下列规定：

1  应在两道防护密闭隔墙上分别设置防护密闭门（图3.2.3.5）。防护密闭门至变形缝的距离应满足门扇的开启要求；

图3.2.3.5 变形缝两侧防护密闭门设置方式

①甲防护单元；②乙防护单元；

1-防护密闭门；2-防护单元隔墙

注：lm-防护密闭门至变形缝的最小距离

2  变形缝两侧防护单元之间连通口防护密闭门设计压力值应满足本标准第3.2.3.4条第2款的规定。

3.2.3.6  上下相邻两楼层被楼板划分为两个防护单元的多层兼顾人防工程，其楼板应为防护密闭楼板。上下两个防护单元间连通口设置应符合下列规定：

1  当连通口设在上面楼层时，应在防护单元隔墙两侧各设一道防护密闭门（图3.2.3.6a）；

2  当连通口设在下面楼层时，，可在上层单元一侧设一道防护密闭门（图3.2.3.6b）；

3  连通口防护密闭门设计压力值应符合本标准第3.2.3.4条第2款的规定。

（a）防护单元之间连通口设置在上层做法

（b）防护单元之间连通口设置在下层做法

图3.2.3.6多层兼顾人防工程上下相邻防护单元之间连通口示意

①上层防护单元；②下层防护单元；

1-防护密闭门；2-防护密闭楼板；3-门框墙

3.2.3.7  染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙，密闭隔墙应满足以下规定：

1  密闭隔墙厚度应不小于200mm，染毒区一侧墙面应用水泥砂浆抹光；

2  密闭隔墙上开设门洞时，应设置密闭门，密闭门宜开向染毒区；

3  当密闭隔墙上有管道穿过时，应采取可靠的密闭措施。

# 3.2.4出 入 口

3.2.4.1  战时出入口的设置应符合下列规定：

1  紧急人员掩蔽部每个防护单元小于等于4000m2时，应设置两个出入口（不包括竖井式出入口、防护单元之间的连通口），其中应不少于一个室外出入口（竖井式除外）；大于4000m2的防护单元每增加2000m2宜增加一个战时直通室外出入口。

2  紧急物资库每个防护单元小于等于8000m2时，应设置两个出入口（不包括竖井式出入口、防护单元之间的连通口），其中应不少于一个室外出入口，室外出入口宜结合平时车道或货运出入口设置；大于8000m2的防护单元每增加2000m2宜增加一个战时出入口。

3  紧急连通道战时出入口宜结合平时出入口设置。

4  两个相邻防护单元，可在防护密闭门外共用一个室外出入口，出入口通道和楼梯的净宽应按两掩蔽入口通过总人数之和计算确定。

5  室外出入口应避开消防通道和消防救援场地。

3.2.4.2  甲类兼顾人防工程战时主要出入口敞开段宜布置在地面建筑物倒塌范围之外。地面建筑物倒塌范围可按表3.2.4.2确定。

| 表3.2.4.2 地面建筑物倒塌范围 |
| --- |
| 防核武器抗力级别 | 地面建筑物结构类型 |
|  | 砌体结构 | 钢筋混凝土结构、钢结构 |
| 6级 | 0.5倍建筑高度 | 5.00m |
| 注1：表内“建筑高度”系指室外地平面至地面建筑檐口或女儿墙顶部的高度； 注2：与出入口敞开段毗邻的地面建筑外墙为钢筋混凝土剪力墙结构时，可不考虑倒塌影响。 |

3.2.4.3  甲类兼顾人防工程战时主要出入口敞开段上部设置口部建筑时，口部建筑的设置应符合下列规定：

1  出入口敞开段位于地面建筑倒塌范围以外时，口部建筑可采用单层轻型建筑；

2  出入口敞开段位于地面建筑倒塌范围以内时，口部建筑应按防倒塌棚架设计。

3.2.4.4  出入口通道的楼梯和门洞尺寸应根据战时及平时的使用要求，以及防护密闭门、密闭门的尺寸确定，并应符合下列规定：

1  战时人员出入口的最小尺寸应符合表3.2.4.4的规定；

2  紧急物资库的主要出入口门洞净宽不应小于2.0m；

3  出入口通道的净宽不应小于门洞净宽。

| 表3.2.4.4 战时出入口的最小尺寸（m） |
| --- |
| 工程类别 | 门洞 | 通道 | 楼梯 |
|  | 净宽 | 净高 | 净宽 | 净高 | 净宽 |
| 紧急人员掩蔽、紧急物资库 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 1.0 |

3.2.4.5  兼顾人防工程出入口人防门的设置应符合下列规定：

1  人防门的设置数量应符合表3.2.4.5的规定，防护密闭门、密闭门的设置顺序应为由外到内；

| 表3.2.4.5 出入口人防门设置数量 |
| --- |
| 人防门 | 紧急人员掩蔽部 | 紧急物资库 |
| 防护密闭门 | 1 | 1 |
| 密闭门 | 1 | — |

2  防护密闭门应向外开启；

3  密闭门宜向外开启。

注：本标准中人防门系防护密闭门和密闭门的统称。

3.2.4.6  防护密闭门和密闭门的门前通道，其净宽和净高应满足门扇的开启和安装要求。当通道尺寸小于规定的门前尺寸时，应采取通道局部加宽、加高的措施（图3.2.4.6）

图3.2.4.6 门前通道尺寸示意

b1-闭锁侧墙宽；b2-铰页侧墙宽；bm-洞口宽；lm-门扇开启最小长度

h1-门槛高度；h2-门楣高度；hm-洞口高度

3.2.4.7  紧急人员掩蔽部战时出入口的门洞净宽之和，应按掩蔽人数每100人不小于0.3m计算确定，且每樘门的通过人数不应超过700人；出入口通道和楼梯的净宽不应小于该门洞的净宽。两相邻防护单元共用的出入口通道和楼梯的净宽，应按两掩蔽入口通过总人数，按每100人不小于0.30m计算确定。

注：门洞净宽之和不包括竖井式出入口、与其他人防工程的连通口和防护单元之间的连通口。

3.2.4.8  兼顾人防工程战时阶梯式出入口应符合下列规定：

1  踏步高不宜大于0.18m，宽不宜小于0.25m；

2  紧急人员掩蔽部的阶梯不宜采用扇形踏步；必须采用扇形踏步时，踏步上下两级所形成的平面角应不大于10°，且每级离扶手0.25m处的踏步宽度不应小于0.22m。出入口的梯段应至少在一侧设扶手，其净宽大于2.00m时应在两侧设扶手，其净宽大于2.50m时宜加设中间扶手。

3.2.4.9  兼顾人防工程室外出入口防护密闭门外的通道长度（其长度应为防护密闭门以外有防护顶盖段的通道中心线水平投影折线长度，楼梯式、竖井式出入口可计入自室外地平面至防护密闭门洞口高1/2处的竖向距离。下同）不得小于5.0m。

3.2.4.10  防护密闭门的设置应符合下列规定：

1  设置在直通式出入口中的防护密闭门，应采取防常规武器爆炸破片（通道口外的）直接命中的措施（如适当弯曲或折转通道轴线等）；

2  沿通道侧墙设置的防护密闭门，其门扇应完全嵌入墙内；

3  设置于竖井内的防护密闭门，其门扇外表面不得突出竖井内墙面。

3.2.4.11  兼顾人防工程出入口防护密闭门的设计压力值为0.15MPa。

3.2.4.12  战时出入口宜设置明显的人防专用指示和导向标识，且宜在工程设计、施工、安装时一次完成。

# 3.2.5通风口、水电口

3.2.5.1  战时进风口、排风口宜与平时进风口、排风口结合设置。供战时使用及平战两用的进风口、排风口宜采取防倒塌、防堵塞措施，且宜在进风、排风竖井内设置爬梯。确无条件时应结合出入口布置，采用防护密闭门+密闭通道+密闭门的做法。

3.2.5.2  紧急人员掩蔽部每个防护单元应至少设置1个进风口和1个排风口；当两个通风系统合用一个通风竖井时，宜采取防倒流措施。

3.2.5.3  室外进风口宜设置在排风口的上风侧；进风口与排风口之间的水平距离不宜小于10m。

3.2.5.4  战时出入口的防护密闭门外通道内以及战时通风口的竖井内，宜设置洗消污水集水坑。洗消污水集水坑深不宜小于0.60m，容积不宜小于0.50m3。

3.2.5.5  防爆波电缆井宜设置在兼顾人防工程的室外适当位置（如土中）；防爆波电缆井可与平时使用电缆井合并设置，其结构及井盖应满足相应的抗力要求。

3.2.5.6  战时需要封堵的进风口、排风口均采用门式封堵，不得采用板式封堵。

# 3.2.6辅助房间

3.2.6.1  兼顾人防工程应按下列规定设置厕所：

1  紧急人员掩蔽部宜设置干厕，干厕的建筑面积可按每个便桶1.00m2确定，厕位数量不宜小于掩蔽人数的2%，女厕位数量不宜低于男厕位数量的1.25倍。干厕应位于战时排风口附近，干厕可临战砌筑；

2  紧急物资库可不设置厕所。

3.2.6.2  紧急人员掩蔽部、紧急物资库各防护单元宜设置通信值班室，通信值班室的建筑面积可按10m2～15m2确定。

# 3.2.7防  水

3.2.7.1  兼顾人防工程的防水等级应满足《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的规定，且不应低于二级。

# 3.2.8内部装修

3.2.8.1  室内装修应根据战时及平时功能需要，按适用、经济、美观的原则确定。

3.2.8.2  室内装修的材料应满足防火的相关规定，并满足防潮、防腐、抗震、环保及其它特殊功能要求。

3.2.8.3  顶板不宜抹灰。当顶棚采用吊顶时，吊顶宜采用轻质、坚固的龙骨，吊顶饰面材料宜方便拆卸。密闭通道的墙面、顶面、地面宜平整光洁，易于清洗。

3.2.8.4  设置地漏的房间（或通道），其地面应向地漏找坡，找坡坡度不应小于0.5％；且其地面宜比相连的无地漏房间（或通道）的地面低20mm。

3.2.8.5  通风机室、水泵间及其它产生噪声和振动的房间，宜根据其噪声强度和周围房间的使用要求，采取相应的隔声、吸声、减震等措施。

3.2.8.6  人员出入口及连通口人防段处宜设置不影响防护设备启闭、便于人防设备平时维护检修，利于平战转换且与周围环境相协调的装修措施。

# 3.3通  风

# 3.3.1 一般规定

3.3.1.1  兼顾人防工程战时通风设计，宜结合平时通风系统设计，当平时使用要求与战时防护要求不一致时，可采取平战功能转换措施。

3.3.1.2  兼顾人防工程的平时通风和空气调节系统设计应确保战时防护要求，同时宜按防护单元设置独立的系统。

# 3.3.2防护通风

3.3.2.1  防护通风设计应符合下列规定：

1  紧急人员掩蔽部应设置清洁式通风和隔绝防护时的内循环通风；

2  其余非紧急人员掩蔽部工程应设置隔绝式防护，可不设置战时通风系统；

3  清洁式通风进风系统应设置油网滤尘器；油网滤尘器两侧应设置压差测量管；压差测量管应采用DN15热镀锌钢管，其末端应设置铜质球阀。

3.3.2.2  紧急人员掩蔽部战时相关设计参数应符合下列要求：

1  室内人员的战时新风量应不小于5m3/（P·h）；

2  隔绝防护时室内CO2容许体积浓度不应大于2.5%，O2体积浓度不应小于18%。

3.3.2.3  紧急人员掩蔽部的隔绝防护时间，可按下式进行校核：

τ= 1000 V0 (C-C0)/(n·C1)           （3.3.2.3-1）

式中：τ——隔绝防护时间（h）；

V0——防护单元清洁区的容积（m3）；

C——隔绝防护时，室内CO2容许体积浓度（%）应不大于2.5%；

C0——隔绝防护前，室内CO2初始浓度（%）应不大于0.45%；

C1——防护单元内每人每小时呼出的CO2量（L/（P·h）），可取20；

n——隔绝防护时，清洁区内实际掩蔽人数（P）。

3.3.2.4  紧急人员掩蔽部的防护通风系统应符合下列规定：

1  清洁式通风的进风系统应设置油网滤尘器；

2  隔绝防护时的内循环通风可利用清洁式通风系统设置；

3  战时通风系统气流组织，应保障整个防护单元内空气流动。

3.3.2.5  兼顾人防工程战时出入口密闭通道、通风口密闭通道的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上宜设置DN50（热镀锌钢管）的气密测量管，管两端战时应有相应的防护密闭措施。

3.3.2.6  紧急人员掩蔽部宜设置电动通风机，通风机宜选用节能和低噪声产品。

3.3.2.7  战时功能为紧急人员掩蔽部、平时功能为汽车库的兼顾人防工程，当平时机械通风采取喷射导流式时，宜设置战时送风管。

3.3.2.8  平时使用状态的通风量宜按通风口处人防门全开计算，通过人防门门洞的风速不宜大于8m/s。

3.3.2.9  战时通风管道及风口宜结合平时通风管道及风口设置，接口处应设置转换阀门。

3.3.2.10  穿过兼顾人防工程围护结构的空调、采暖管道，应符合本标准3.4.1.1条至3.4.1.3条的规定。

3.3.2.11  穿过兼顾人防工程防护单元隔墙的平时通风管道，应在规定的临战转换时间内形成隔断，并在抗力和防毒性能上与该单元的要求相适应。

3.3.2.12  兼顾人防工程每个防护单元应设置空气质量监测。

# 3.4给水排水

# 3.4.1 一般规定

3.4.1.1  穿过兼顾人防围护结构的管道应采用钢塑复合管、热镀锌钢管或其它经过可靠防腐处理的钢管，管道配件及接口材质应与所选用的管材相匹配。防护阀门后可采用其他符合现行规范及产品标准要求的管材。

3.4.1.2  穿过兼顾人防工程围护结构的给水引入管、排水出户管、通气管、供油管的防护密闭措施应符合下列要求：

1  管径不大于DN150mm的管道穿过兼顾人防工程的顶板、外墙、临空墙、防护隔墙时，在其穿墙(穿板)处应设置刚性防水套管；

2  管径大于DN150mm的管道，在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。

3.4.1.3  管道穿过兼顾人防工程的顶板、外墙、临空墙及防护单元隔墙时应设置防护阀门，防护阀门的设置及安装应符合下列要求：

1  当管道从出入口引入时，防护阀门应在防护密闭门的内侧设置；当管道从工程围护结构引入时，防护阀门应在围护结构的内侧设置；当管道穿过防护单元隔墙时，防护阀门应在防护单元隔墙的两侧分别设置；

2  防护阀门应安装于穿过围护结构的直线管段上，并应靠近围护结构安装，且距离阀门的近端面不宜小于200mm,防护阀门前不应有其它连接管件；

3  防护阀门应采用阀芯为铜材质的闸阀或截止阀，其公称压力不宜小于1.0MPa；

4  防护阀门应有明显的启闭标志。

3.4.1.4  自动喷水灭火系统报警阀后管道穿过人防围护结构处的阀门应采用带有防护功能的信号闸阀，或设置带锁定阀位的锁具，并应带有明显的启闭标识。

# 3.4.2 给  水

3.4.2.1  兼顾人防工程的战时给水系统应按防护单元各自独立设置。

3.4.2.2  战时给水系统可与平时给水系统合用；清洁区设置的平时内水源，可作为战时自备内水源。

3.4.2.3  战时饮用水的水质应符合现行国家标准GB50038 《人民防空地下室设计规范》的要求。

3.4.2.4  兼顾人防工程战时人员饮用水应符合下列规定：

1  饮用水量标准为3L/人·天，贮水时间为3天；

2  饮用水可采用成品桶装水或瓶装水。

# 3.4.3 排  水

3.4.3.1  兼顾人防工程内的污、废水宜采用机械排出，且宜与平时排水相结合。战时电源无保证时，应设置备用人力机械排水设施。

3.4.3.2  各防护单元排水系统应单独设置。

3.4.3.3  兼顾人防工程应设有隔绝防护时间内不向外部排水的措施。

3.4.3.4  紧急人员掩蔽部应设置战时生活污水集水池，战时生活集水池可结合平时使用的污、废水集水池设置，并应满足下列规定：

1  战时生活污水池的有效容积应包括调节容积和贮备容积；

2  调节容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量（水泵的启动次数不宜超过6次/h）；贮备容积应不小于0.7m3。

3.4.3.5  战时生活污水集水池应设置通气管，并应满足下列规定：

1  收集平时生活污水的集水池应设通气管，通气管应接至室外；

2  收集战时生活污水的集水池，临战时应增设接至战时厕所排风口的通气管；

3  通气管管径不宜小于污水泵出水管的管径，且不得小于75mm。

3.4.3.6  重力排水管道应符合下列要求：

1  围护结构以内的排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管；

2  结构底板中或底板下敷设的管道应采用机制铸铁管或热镀锌钢管。

# 3.4.4 洗  消

3.4.4.1  紧急人员掩蔽部应设置洗消排水系统，洗消排水系统应单独设置，染毒废水不得流入清洁区。

3.4.4.2  紧急人员掩蔽部需洗消的部位包括战时需使用的进风竖井、排风竖井、扩散室、密闭通道及其防护密闭门以外的通道，并宜在这些部位设置收集洗消废水的防爆波地漏、清扫口或集水坑。

3.4.4.3  设有口部洗消的紧急人员掩蔽部，其洗消给水可不由地下空间内供给；洗消废水排入口部洗消集水坑，处理后可由移动电泵或手摇泵排至城市排水管网。洗消水量的计算和集水坑的设置按《人民防空工程设计规范》（GB50225）执行。

# 3.5电  气

# 3.5.1供电系统

3.5.1.1  本章适用于供电电压为20kV及以下的兼顾人防工程电气设计。

3.5.1.2  战时电力负荷分为三级：一级负荷为基本通信设备、音响警报接收设备、紧急通信设备、紧急照明等，二级负荷为重要的风机、水泵、清洁式通风装置系统、正常照明、防化设备电源插

座箱、区域水源的用电设备、电动防护密闭门、电动密闭门和电动密闭阀门等；三级负荷为不属于一级和二级负荷的其它负荷。

3.5.1.3  战时各级负荷的电源应符合下列要求：

1  战时一级负荷除引接平时电力系统电源供电外，并应设置战时紧急电源；

2  战时二级负荷、三级负荷仅需引接平时电力系统电源；

3  平时电力系统电源供电回路可作为战时电力系统电源供电回路。

3.5.1.4  兼顾人防工程的战时紧急电源可为蓄电池组，蓄电池组应符合下列规定：

1  当战时功能为紧急人员掩蔽部时，蓄电池组连续供电时间应不小于3小时；

2  当战时功能为紧急物资库时，蓄电池组连续供电时间应不小于2小时；

3  蓄电池组平时可不安装，但应预留接线和安装位置，并在转换时限内完成安装和调试。

3.5.1.5  防护区内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱，不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装，应挂墙明装。

3.5.1.6  供战时使用的配电箱、柜及其出线回路应设明显标识。

3.5.1.7  兼顾人防工程应预留引接战时区域电源的条件。

3.5.1.8  洗消集水坑附近应预留移动泵电源。

# 3.5.2 线路敷设

3.5.2.1  穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆（包括动力、照明、通信、网络等）管线和预留备用管，应进行防护密闭或密闭处理。穿线管和备用管应为管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。

3.5.2.2  各出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4～6 根备用管。备用管应为管径50～80mm、管壁厚度不小于2.5mm 的热镀锌钢管，并应符合防护密闭要求。

3.5.2.3  电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。

3.5.2.4  由室外地下进、出工程的强电或弱电线路，应分别设置强电或弱电防爆波电缆井，电缆井除留有设计需要的穿墙管外，还应符合本规范第9.2.2 条中预埋备用管的要求。

# 3.5.3 照  明

3.5.3.1  兼顾人防工程平时和战时的照明均应有正常照明和紧急照明，战时正常照明、紧急照明宜利用平时正常照明和消防疏散照明。当平时供电满足战时负荷等级要求，消防疏散照明的蓄电池供电时间满足战时要求时，可直接利用平时供电回路，不需要平战转换。

3.5.3.2  防护区外的灯具可设置单独回路，也可与防护区内灯具共用回路。当防护区外灯具与防护区内共用一个回路时，应在防护密闭门内侧、临战封堵处内侧设置短路保护装置。

3.5.3.3  兼顾人防工程平时的消防疏散照明和疏散指示照明应分别由独立回路供电。临战时可断开与战时疏散通道不一致的消防疏散指示标志灯和疏散出口标志灯电源。战时不需要另外设置疏散指示标志灯，由专业人员指挥疏散。

# 3.5.4 通  信

3.5.4.1  每个防护单元均应设置通信值班室（可兼做配电室），通信设备可设置在通信值班室内。

3.5.4.2  紧急人员掩蔽部应设置电话分机和音响警报接收设备，并应设置通信设备电源插座箱，通信设备电源最小容量应不小于3kW。

# 3.5.5 接  地

3.5.5.1  兼顾人防工程的接地型式宜采用TN-S、TN-C-S 接地保护系统。采用TN-C-S 系统，当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并，且中性导体不应再接地。

3.5.5.2  兼顾人防工程应做总等电位连接。

3.5.5.3  战时供配电系统的接地应利用建筑物平时的接地系统。在战时电源接入点附近应预留电源接地条件。

3.5.5.4  战时加装的机电设备、金属管道等应做等电位连接，并应与建筑物的总等电位连接系统连为一体。

# 4 城市地下联系隧道

# 4.1 一般规定

4.1.1  城市地下联系隧道兼顾人防工程设计的范围应包括与城市地下空间相连通的地下道路、城市道路下方长度超过300m的交通隧道。

4.1.2  位于城市地下综合体内的联系隧道，可全部或部分按城市地下综合体抗力级别建设。

4.1.3  城市地下联系隧道工程战时在拟定核武器、生化武器、常规武器袭击和袭击后的城市次生灾害作用下，应作为人防紧急连通道，保障车辆、人员、物资的交通、转移和运输。

4.1.4  城市地下联系隧道工程根据战时防护需要，可设置紧急人员掩蔽部或紧急物资掩蔽部等。

# 4.2 防护标准

4.2.1  城市地下联系隧道兼顾人防工程防核武器抗力级别6级，防常规武器抗力级别6级。

4.2.2  位于城市地下综合体内的地下联系隧道，主体结构应满足城市地下综合体人防荷载要求。

# 4.3 设施要求

4.3.1  城市道路下方独立建设的地下联系隧道的车库出入口、人员出入口、人员逃生口、进排风（烟）口等部位，应满足战时封堵要求。

4.3.2  地下联系隧道的车库出入口、人员出入口、人员逃生口与地下车库或地下综合体相连接时，应按地下车库或地下综合体的抗力级别建设。

# 5 城市地下综合体和综合客运交通枢纽

# 5.1 一般规定

5.1.1  城市地下综合体和综合客运交通枢纽兼顾人防工程设计范围应包括兼顾人民防空需要的各类大型公共地下空间。

5.1.2  城市地下综合体和综合客运交通枢纽根据战时防护需要，可设置紧急人员掩蔽部或紧急物资库等。

# 5.2 防护标准

5.2.1  城市地下综合体和综合客运交通枢纽兼顾人防工程防核武器抗力级别6级，防常规武器抗力级别6级。

5.2.2  城市地下综合体和综合客运交通枢纽兼顾人防工程宜结合平时功能设置防护单元，单元面积可根据功能需要确定，防护单元内不划分抗爆单元。

5.2.3  城市地下综合体和综合客运交通枢纽兼顾人防工程的平时供暖、通风和空气调节系统设计应确保战时防护要求，同时宜按防护单元和防火分区设置独立的系统。

5.2.4  紧急人员掩蔽部、紧急物资库的战时通风方式应采取隔绝防护，人员掩蔽通风量应满足3h应急需要。

5.2.5  城市地下综合体和综合客运交通枢纽兼顾人防工程的平时生活给水系统应按防护单元独立设置。

# 5.3 设施要求

5.3.1  防护单元孔口应采取战时防护密闭措施。战时防护设施宜在工程设计、施工、安装时一次完成；仅供战时使用且影响平时使用的防护设施可采取平战转换措施。

5.3.2  仅供平时使用、影响战时人防设施安装和使用的设备设施，应便于拆卸和运输。

5.3.3  防护单元的设置应符合下列规定：

1  相邻两个防护单元之间应设置连通口；

2  防火分区的划分宜与防护单元结合设计，防火分区不宜跨越防护单元；

3  电梯、自动扶梯、自动步道等大型设备设施不应跨越人防围护结构和防护单元；

4  防护单元内不宜设置与本防护单元无关的设备用房；与本防护单元无关的管道不宜穿过防护单元的围护结构。

5.3.4  出入口的设置应符合下列规定：

1  应结合平时出入口设置战时出入口，每个防护单元不应少于两个，并应至少有一个室外出入口作为战时主要出入口；战时主要出入口设计应符合3.3.1条的规定要求；

2  相邻两个防护单元可共用室外出入口；

3  与相邻人防工程或其它兼顾人防工程的连通口可作为战时次要出入口；

5.3.5  紧急人员掩蔽部每个防护单元应设置饮用水储水空间或贮水箱。储水空间面积和贮水箱的有效容积应根据战时的掩蔽人员数量、战时用水量标准确定。

5.3.6  城市地下综合体和综合客运交通枢纽兼顾人防工程的下列部位应采用现浇钢筋混凝土结构：

1  外墙及基础；

2  顶板、底板、临空墙、防护密闭隔墙、扩散室、密闭通道及防护密闭门的开启范围内。

5.3.7  紧急人员掩蔽部、紧急物资库的通风、给排水、供配电、照明系统设计宜符合战时功能与平时功能相一致的要求。

5.3.8  平时使用的进、排风口应确保战时防护密闭要求，应与防护单元战时出入口防护密闭措施相适应，可采用临战前门式封堵方式。

5.3.9  紧急人员掩蔽部和紧急物资库的战时排水宜与平时排水相结合，宜采用机械排水。

5.3.10  设有口部洗消的紧急人员掩蔽部和紧急物资库，其洗消给水应从综合体内部取得，废水排入口部洗消集水坑，由移动泵排出。

5.3.11  紧急人员掩蔽部、紧急物资库生活饮用水的水质应符合现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038的规定。

5.3.12  紧急人员掩蔽部和紧急物资库战时常用设备电力负荷分级应符合现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038的规定

5.3.13  供战时使用的配电箱、柜及其出线回路应设明显标识。

5.3.14  战时变电所、发电机房应具有和紧急人员掩蔽部或紧急物资库相同的抗力。当利用平时使用的变电所、发电机房时，宜将变电所、发电机房等设在紧急人员掩蔽部或紧急物资库内。

5.3.15  紧急人员掩蔽部和紧急物资库应预留引接战时电源的条件；洗消集水坑附近应预留移动泵电源。

5.3.16  紧急人员掩蔽部和紧急物资库应设置应急电源装置EPS为战时应急照明供电；EPS应设计到位并预留土建安装条件，可临战安装。

5.3.17  紧急人员掩蔽部和紧急物资库正常照明应利用平时照明的部分或全部灯具，灯具选型及安装应满足人防工程的要求。

5.3.18  紧急人员掩蔽部和紧急物资库应急照明应利用平时的消防应急照明和疏散指示系统，系统供电时间应符合本标准第3章的规定。临战时应解除火灾报警系统对消防应急照明和疏散指示系统的联动控制，并应按战时要求调整疏散指示标志。战时封堵的出口处设置的出口指示灯，应拆除或遮挡。

5.3.19  战时供配电系统的接地应利用建筑物平时的接地系统。在战时电源接入点附近应预留电源接地条件。

5.3.20  战时加装的机电设备、金属管道等应做等电位连接，并应与建筑物的总等电位连接系统连为一体。

# 6 早期人防硐室

# 6.1 一般规定

6.1.1  早期人防硐室兼顾人防工程适用于具有一定防护能力但不满足现行防护要求或使用安全要求且具有改造条件的早期人防硐室。

6.1.2  早期人防硐室应根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292、《人民防空工程设计规范》GB 50225等要求作可靠性鉴定与承载能力计算复核，再结合建设条件、建设规模、工程量大小、技术难度及潜在的使用价值综合论证是否提升改造为兼顾人防工程。

6.1.3  早期人防硐室兼顾人防工程，应根据鉴定报告在设计文件中明确设计工作年限。

# 6.2 防护标准

6.2.1  早期人防硐室兼顾人防工程防核武器抗力级别6级，防常规武器抗力级别6级。

6.2.2  早期人防硐室兼顾人防工程根据战时防护需要，可设置紧急人员掩蔽部或紧急物资掩蔽部等。

# 6.3 设施要求

6.3.1  早期人防硐室兼顾人防工程的车库出入口、人员出入口、人员逃生口、进排风（烟）口等部位，应满足战时封堵要求。

6.3.2  早期人防硐室兼顾人防工程的车库出入口、人员出入口、人员逃生口与地下车库或地下综合体相连接时，应按地下车库或地下综合体的抗力级别改建。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

城市地下空间兼顾人民防空要求

设计标准

Design standard for city underground space with the function of civil air defence

条文说明

制定说明

为便于有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行说明。但是本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目　　次

1 总  则	39

2 术语	41

3 基本规定	42

3.1 总体规定	42

3.2 建  筑	42

3.2.1 一般规定	42

3.2.2 早期核辐射防护	43

3.2.3主   体	44

3.2.4出 入 口	45

3.2.5通风口、水电口	48

3.2.6辅助房间	48

3.3通  风	49

3.3.1 一般规定	49

3.3.2防护通风	49

3.4给水排水	50

3.4.1 一般规定	50

3.4.2 给  水	50

3.4.3 排  水	51

3.4.4 洗  消	51

3.5电  气	52

3.5.1供电系统	52

3.5.2 线路敷设	52

4 城市地下联系隧道	53

4.1 一般规定	53

5 城市地下综合体和综合客运交通枢纽	54

5.1 一般规定	54

5.2 防护标准	54

5.3 设施要求	55

6 早期人防硐室	56

6.1 一般规定	56

6.2 防护标准	56

6.3 设施要求	56

1  总  则

1.0.1  近年来，城市地下空间的开发数量快速增长，水平不断提高，体系越来越完善。地下停车场、地下道路、地下商业街、大型地下空间等多种利用设施均已具备一定规模，地下轨道交通和城市综合管廊也进入了快速发展阶段。《中华人民共和国人民防空法》第十四条规定“城市的地下交通干线以及其它地下工程建设，应当兼顾人民防空的需要”。开发地下空间的防护功能并纳入人民防空体系，对提高城市的整体防护能力具有重要的作用。

本标准编制过程中，根据收集到的其它省市相关规范，编制组经过分析总结，结合我市实际情况，编制了本标准。

1.0.2  城市地下空间兼顾人民防空要求设计的范围，目前包括城市轨道交通工程、城市地下联系隧道、城市综合管廊、地下综合体和综合客运交通枢纽5类城市基础设施工程的地下部分，其他基础设施工程人民防空设计可参照执行。本标准主要适用于新建、改（扩）建的城市地下空间兼顾人民防空设计。

同时，由于历史原因，重庆市辖区存在较多的早期人防硐室和人防工程，由于年久失修，其防护性能和设施可能已无法满足原防护设计要求。针对此类工程，可进行防护能力评估，在其结构抗力满足核6级或常6级的前提下，可按照本标准适当改建，使其满足兼顾人防工程的要求，继续为重庆市人防事业发挥余热，节省人防建设的资源投入。

1.0.4  本标准主要对城市地下空间兼顾人民防空要求设计不同于现行《人民防空工程战术技术要求》（2003年版）和有关人防工程设计标准的防护标准、设计要求等作了规定，其余未说明处应按国家、重庆市现行有关标准执行。

与现行《轨道交通工程人民防空设计规范》RFJ02相比，本标准结合重庆市轨道交通工程建设具体情况，对其人民防空设计要求做了局部调整修改，未修改部分应按现行《轨道交通工程人民防空设计规范》RFJ02执行。

2  术语

2.0.5  兼顾人防工程的概念，可以对照防空地下室的概念进行理解。

防空地下室是结合城市新建民用建筑，按照国家和重庆市有关规定修建的可用于战时防空的地下室。人民防空主管部门根据所在城市的防护类别、人防工程建设规划、地面建筑物的层数、地面建筑物的规模和地面建筑物的基础埋深等，综合确定防空地下室的建设规模、防护等级和战时功能。

兼顾人防工程是结合地下空间开发项目，按照国家和重庆市有关规定，修建的具备预定战时功能和抗力等级的地下建筑。人民防空主管部门根据所在城市的防护类别、人防工程建设规划、地下空间的建设规模、地下空间的使用功能和周边人民防空工程的布局等，综合确定兼顾人防工程的建设规模、防护等级和战时功能。

3  基本规定

3.1  总体规定

3.1.1  城市地下空间兼顾人防工程虽不是常规人防工程，但可作为常规人防工程的重要补充，纳入城市防护体系，对完善重庆市的城市总体防护规划和要求可以起到重要的支撑作用。

3.1.2  城市地下空间兼顾人防的战时功能是单一的、明确的，而平时的用途是多样的。战时功能和平时功能要求不同，布局规划时应考虑平战功能的协调一致。

3.1.3  重庆市辖区面积大，城乡发展区别明显，区分甲类与乙类是合理的，具体项目的设防要求可由人防主管部门根据人防规划和不同区县的经济发展水平确定。

兼顾人防工程的战时功能是根据其在人民防空防护体系中的定位和平时使用性质决定的，兼顾人防工程的战时功能决定了其防化级别。紧急人员掩蔽部的防化级别参考RFJ02-2009《轨道交通工程人民防空设计规范》制定。轨道交通人民防空工程将紧急人员掩蔽部的防化级别定义为丙级或丁级，本标准规定兼顾人防工程中的紧急人员掩蔽部防化级别为丁级。

考虑到紧急物资库战时用途为物资的临时掩蔽，掩蔽时间较短，故仅需隔绝式防护。

3.2  建  筑

3.2.1  一般规定

3.2.1.1  人防主管部门可以根据城市地下空间的选址条件来确定该工程是否需要兼顾，当选址条件满足本条文时则可作为兼顾人防工程，当选址条件不满足本条文时则可不作为兼顾人防工程。

城市地下空间兼顾人防的选址是前期可行性研究的重点内容之一，这一点与人防工程是一致的。城市地下空间兼顾人防选址的重要性，可以从以下几方面体现：一是有利的地形地貌可以提高工程的防护能力和生存能力；二是便利的交通及方便的市政引接条件可以降低工程造价和维护成本；三是便于人员战时就近掩蔽。与人防工程不同的是，紧急人员掩蔽部用于集结待掩蔽人员或集结待疏散人员临时掩蔽，所以其服务半径不能单纯以战时出入口的布局确定，还要综合考虑与周边地下空间、人防工程等的连通情况综合确定。

为确保城市地下空间兼顾人防的战时安全，尤其是考虑到城市地下空间兼顾人防处于地下的不利条件下，在距危险目标的距离方面应该从严掌握。本条参照GB50016《建筑设计防火规范》制定。距危险目标的距离系指城市地下空间兼顾人防各出入口（及通风口）的出地面段与危险目标的最不利直线距离。

3.2.1.2  兼顾人防工程的室外出入口、通风口等，其位置、尺寸及处理方式，不仅应该考虑战时及平时的要求，同时也要考虑与地面建筑四周环境的协调，以及对城市景观的影响等。特别是位于临街和重要建筑物、广场附近的室外出入口口部建筑的形式、色彩等，都应与周围环境相协调，增加城市景观的美感，而不应产生负面影响。出入口的防洪涝做法按照重庆市相关规定执行。

3.2.2  早期核辐射防护

3.2.2.1～3.2.2.2  次两条参考了GB50225《人民防空工程设计规范》和GB50038《人民防空地下室设计规范》相关条款。紧急物资库室内早期核辐射剂量设计限值为5.0Gy，故可以不验算早期核辐射防护层厚度。

3.2.2.3～3.2.2.4  次两条给出了特殊情况下，需要验算防护层厚度的部位和限值，使用起来更方便。

3.2.2.5  位于临空墙内侧的房间，战时无人员停留时，其临空墙厚度可根据结构承载力和构造要求确定。

3.2.3  主  体

3.2.3.1～3.2.3.2  划分防护单元是避免常规武器大范围杀伤的有效技术措施。防护单元不划分抗爆单元借鉴了RFJ02《轨道交通工程人民防空设计规范》的做法。紧急人员掩蔽部仅设置清洁式通风和隔绝防护。隔绝式防护时，不会有新风送入，通过增加人均掩蔽面积，确保掩蔽期间有足够的生存条件，本条给出了人均建筑面积为6m2，同时每个防护单元的掩蔽人数按照GB50038《人民防空地下室设计规范》相关规定≤ 2000人考虑，故防护单元面积≤ 12000人。

3.2.3.4～3.2.3.5  为便于相邻防护单元之间的战时联系，相邻防护单元之间应该设置连通口。因遭炸弹命中是随机的，无法预判相邻单元中哪个单元先遭命中，故需在防护单元隔墙连通口两侧均设置防护密闭门。由于甲、乙两类兼顾人防工程预定防御的武器不同，所以对它们的防护密闭门的抗力要求各有不同。对于乙类兼顾人防工程比较简单，可按0.03MPa的设计压力值设置防护密闭门；甲类兼顾人防工程应依据防护单元的抗力、防护单元的连通方式设置防护密闭门。

3.2.3.6  在多层兼顾人防工程的上下楼层相邻防护单元之间连通口，其防护密闭门设置要视连通口设在哪层确定。如果设置在下层，仅需在上层单元一侧设置防护密闭门。

3.2.4 出 入 口

3.2.4.1  当城市遭到空袭后，地面建筑物会严重破坏，甚至发生倒塌，兼顾人防工程的室内出入口极易被堵塞。因此，必须强调出入口的设置数量以及设置室外出入口的必要性。紧急人员掩蔽部每个防护单元小于等于4000m2时，设置两个出入口，大于4000m2的防护单元，每增加2000m2宜至少增加一个战时出入口，当增加的面积不足2000m2按2000m2计取。

两个相邻防护单元，可在防护密闭门外共用一个室外出入口，出入口通道和楼梯的净宽应按两掩蔽入口通过总人数之和计算确定。相邻防护单元抗力级别不同时，共用的室外出入口应按高抗力级别设计，但不允许两个以上防护单元共用一个战时出入口。

3.2.4.2  在核爆冲击波作用下的地面建筑物是否倒塌，主要取决于冲击波超压的大小和建筑物结构类型。根据有关资料，钢筋混凝土结构地面建筑物在核5级、核6级核爆作用下，虽会遭严重破坏，但其主结构不会倒塌，即使钢筋混凝土结构地面建筑周围会有相当数量的倒塌物，但不至于造成很大影响，故本条规定钢筋混凝土结构和钢结构的倒塌范围按5.0m确定；当地面建筑物为砌体结构时，不管是否属抗震结构，在核5级、核6级核爆作用下均按会发生倒塌。

当毗邻出地面段的地面建筑外墙为钢筋混凝土剪力墙结构时，即使剪力墙上有门窗或者填充墙的存在，但倒塌物很少，可不考虑其倒塌影响。

3.2.4.3  核武器爆炸所造成的地面建筑破坏范围很大，因此甲类兼顾人防工程需要重视地面建筑倒塌的影响。战时主要出入口在空袭后也应能正常出入，因此要求宜将通道的出地面段布置在倒塌范围之外，避免核袭击后被倒塌物堵塞。出地面段设在倒塌范围之外时，其口部建筑往往是因为平时使用、管理等需要而建造的。为了不会因口部建筑本身的坍塌，影响通行，从而要求口部建筑采用单层轻型建筑。这样若一旦遭核袭击时，口部建筑容易被冲击波“吹走”，即便未被“吹走”，也能便于清理。在密集的建筑群中，往往很难做到把出地面段设置在地面建筑的倒塌范围之外（或者远离地面建筑）。当出地面段位于倒塌范围之内时，为了保障在空袭后主要出入口不被堵塞，在出地面段的上方应该设有防倒塌棚架。

3.2.4.4  防护密闭门、密闭门已都有相应的标准和定型尺寸。设计时应考虑在满足平时和战时使用要求的前提下，应尽量选用标准的、定型的人防门（包括防护密闭门和密闭门）。

表4.4.4给出的战时出入口最小尺寸根据战时基本要求确定。紧急人防工程出入口尺寸还需结合平时使用需要确定。

GB50038《人民防空地下室设计规范》规定人防物资库主要出入口净宽与建筑面积相关，不大于2000m2时净宽不小于1.5m，大于2000m2时净宽不小于2.0m。考虑到兼顾人防工程的防护单元面积有所放宽，所以此条按大于2000m2情况取值。

3.2.4.6  防护密闭门和密闭门为了满足抗爆、密闭等方面的要求，与普通的建筑门有所不同。防护密闭门和密闭门不是镶嵌在洞口当中的，而是门扇的尺寸大于洞口，门扇与门框墙需要搭接一部分。因此设计中应该注意门前通道的尺寸需满足安装和启闭的需要。

3.2.4.7  本条中的战时出入口系指在空袭警报之后，供地面上的待掩蔽人员能够直接进入掩蔽所的各个出入口（简称掩蔽入口）。为保障掩蔽人员能够由地面迅速、安全地进入兼顾人防工程，掩蔽入口不包括竖井式出入口和连通口（包括防护单元之间的和与其它人防工程之间的）。为使掩蔽人员能在规定的时间内全部进入室内，掩蔽入口宽度（与消防的安全出口相似）应该满足一定要求。空袭警报拉响后，人员紧急进入的状态与火灾时人员紧急疏散的状态类似，只是掩蔽进入时间比消防疏散时间长许多。考虑到兼顾人防工程防护单元建筑面积最大为12000m2，内部掩蔽人数较多，每百人掩蔽入口宽度为0.30m的规定，与GB50225《人民防空工程设计规范》、GB50038《人民防空地下室设计规范》和RFJ02-2009《轨道交通工程人民防空设计规范》的要求一致。为了避免人员过于集中，本条规定每樘门的通过人数不超过700人。因此即使门洞宽度大于2.10m，也认为只能通过700人。

当两相邻防护单元共用通道、共用楼梯时，可按两个掩蔽入口预定的通过人数之和确定。例如：甲防护单元入口虽然净宽1.0m，但预计此口通过人数250人；乙防护单元入口净宽1.0m， 预计此口通过人数200人。因此，合计通过人数450人，需共用通道净宽450×0.01×0.30m＝1.35m，此时通道净宽取为1.50m，即可满足要求。

3.2.4.8  紧急人员掩蔽部是供人员战时掩蔽使用的公共场所，一旦使用，通过出入口的人员众多，非常集中，动作急促。为保证各类人员在规定的时间内能够迅速地、安全地进入室内，不仅要对出人口的数量、宽度有一定要求，而且还需要对梯段的踏步尺寸、扶手的设置等提出必要的要求。

3.2.4.9  室外出入口通道的防护掩盖段长度均规定不得小于5.0m，是防炸弹爆炸破坏的基本要求，也是通道长度的基本要求。战时室内有、无人员停留均应满足。

3.2.4.10  本条的各项规定都是为了避免常规武器的爆炸破片对防护密闭门的破坏。第1款专指直通式坡道出入口，按其要求只要把通道的中心线适当弯曲或折转，当人员站在通道口的外侧室外地面上看不到防护密闭门时，即满足“不被（通道口外的）常规武器爆炸破片直接命中”的要求。

3.2.5 通风口、水电口

3.2.5.4  在遭到化学袭击的一段时间过后，当室外染毒的浓度下降到允许浓度后，需要通过专业队伍对战时出入口、战时通风口进行冲洗，本条规定在战时出入口防护密闭门外以及战时通风口竖井内设置洗消污水集水坑，以便用来汇集洗消的污水。集水坑可按战时使用手动排水设施（或移动式电动排水设备）排水的标准设计。

3.2.6 辅助房间

3.2.6.1  由于紧急人员掩蔽部的战时用水一般靠内部贮水，内部贮水只考虑饮用水，未包括厕所用水。因此，本条规定紧急人员掩蔽部宜设干厕。即使因平时使用需要，设置水冲厕所时，也应根据掩蔽人数或战时使用人数留出战时所需干厕（便桶）的位置。同时还应注意到，战时掩蔽人员较多，所需便桶数量较平时厕所蹲位数一般要多的情况。干厕位置视通风专业排风口位置确定。

3.3通  风

3.3.1 一般规定

3.3.1.1  本条规定了兼顾人防工程战时通风系统的设计原则。当战时防护要求和平时使用要求出现矛盾时，应采取平战功能转换措施。

3.3.2 防护通风

3.3.2.1  本条规定了兼顾人防工程通风设计时，应根据不同的战时功能，采取相应的防护通风方式。紧急人员掩蔽部时需要设置清洁式通风和隔绝防护时的内循环通风。紧急物资库仅需设置隔绝式防护，需要说明的是隔绝式防护包括在隔绝条件下实施内循环通风和不实施内循环通风两种方式。战时为紧急物资库时，在隔绝条件下可不实施内循环通风。

3.3.2.2  本条规定了紧急人员掩蔽部的新风量、隔绝防护时间、CO2容许体积浓度和O2体积浓度基本要求，考虑到人均掩蔽面积较大，本条规定比GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》的规定稍严。

3.3.2.3  本条规定了兼顾人防工程战时隔绝防护时间计算方法。经试算，隔绝防护前的通风量不小于5m3/（p·h）、且工程内CO2容许体积浓度和O2体积浓度满足本条规定的情况下，紧急人员掩蔽部隔绝防护时间计算值均不小于6小时。

3.3.2.6  战时紧急物资库在电源无保障时，可采用隔绝式防护，由于临时物资库中空间大，人员较少，在隔绝防护条件下也能满足人员生存基本要求，因此可不设置通风机。

3.4  给水排水

3.4.1 一般规定

3.4.1.1  与兼顾人防工程无关的管道能否进入兼顾人防工程，与管道输送介质的性质、管径等因素有关。与兼顾人防工程无关的污水管道、雨水管道目前还没有可靠的临战转换措施，故这类管道不允许进入兼顾人防工程。防护阀门后的管道不受冲击波作用可采用符合现行规范及产品标准的管材。

3.4.1.2  刚性防水套管的施工方法可以满足管径不大于150mm管道穿兼顾人防工程围护结构的防护及密闭要求。对于管径大于150mm的管道，要求在刚性防水套管受冲击波作用的一侧加焊一道防护挡板。

3.4.1.3  经试验，公称压力不小于1.0MPa的阀门满足管道的防护密闭要求。防爆波阀门只有防冲击波作用，无法防核生化战剂经管道渗入工程内，因此防护阀门应采用闸阀或截止阀。紧急转换3d时限内关闭防护阀门，可截断管道与外界的连通，以防止冲击波和核生化战剂由管道进入工程内部。

3.4.2 给  水

3.4.2.1  兼顾人防工程的自备内水源是指设于人防工程围护结构以内，且位于清洁区的水源。自备内水源的取水构筑物宜采用管井，平时使用市政水源同时又设置有自备内水源的兼顾人防工程，需采取防止两个水源串通的隔断措施。内部设置的贮水池（箱）在本标准中不属于内水源。

3.4.2.4  饮用水的贮水量应根据各防护单元的掩蔽人数、饮用水量标准及贮水时间计算确定。

3.4.3 排  水

3.4.3.1  为防止雨水倒灌等事故发生，兼顾人防工程宜采用机械排水。战时排水泵被列入二级供电负荷，当工程内设有自备电站、由可靠的人防区域电站供电时，视为战时供电有保障，可不设排水手摇泵。

3.4.3.2  各防护单元要求内部设备系统独立，因此战时排水系统也必须独立。

3.4.3.3  在隔绝防护期间，为防止毒剂从人防围护结构可能存在的各种缝隙渗入，需维持室内空气压力高于室外压力。如果在此期间向外排水，会使人防工程内部空间增大，空气密度减小，不利于维持超压，甚至形成负压，使毒剂渗入。

3.4.3.4  调节容积指水泵最低吸水水位与水泵启动水位之间的容积；贮备容积指水泵启动水位与水池最高水位之间的容积。在隔绝防护时间内生活污水贮存在贮备容积内。

3.4.3.5  由于战时污水池容积小，生活污水在池中的停留时间短，战时污水池只要有通气管，污水池中产生的有害气体就不至积累至影响安全的浓度。该通气管不直接接至室外的目的是为了在满足一定的卫生与安全要求下，便于临战时的施工及管理，提高防护的安全性。收集平时消防排水、地面冲洗排水等非生活污水的集水坑，平时可不设置通气管。

3.4.4 洗  消

3.4.4.1  为了防止核生化战剂由管道进入工程内部，洗消排水系统不得与清洁区排水系统连通。

3.4.4.2～3.4.4.3  兼顾人防工程不存贮口部洗消用水，口部洗消战后由专业队负责。但应设置洗消排水设施。洗消集水坑的设置应满足排水泵安装要求；染毒废水排入市政排水管网之前应消毒。

3.5  电  气

3.5.1 供电系统

3.5.1.2  战时电力负荷分级主要用于确定各等级负荷对供电可靠性要求，以便选择符合战时的供电方式，满足战时各种用电设备的供电需要。

一级负荷中的“基本通信设备、音响警报接收设备、应急通讯设备”一般指与外界进行联络所必不可少的通信联络设备；二级负荷中的“重要的风机、水泵”一般指战时必不可缺的进风机、排风机、循环水泵、污水泵、废水泵、敞开式出入口的雨水泵等。

3.5.1.5  各类动力配电箱、照明箱、控制箱嵌墙暗装时，使防护墙体厚度减薄，会影响到防护密闭功能，所以在此类墙体上应采取挂墙明装。

3.5.2 线路敷设

3.5.2.1  穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电气预埋管线应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管，在其他部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。

3.5.2.2  预留备用穿线钢管是为了供平时和战时可能增加的各种动力、照明、内部电源、通信等所需要，防止工程竣工后，因增加各种管线，在密闭隔墙上随便钻洞、打孔，影响到工程的密闭和结构强度。

4  城市地下联系隧道

4.1 一般规定

4.1.1  根据《城市地下道路工程设计规范》CJJ221-2015的分类，“城市地下联系隧道”是“城市地下道路”涵盖种类中的一种，“城市地下道路”包含4种类型：一是下穿道路或铁路的节点型地下道路（属于城市立交节点的一部分，可不要求人防防护）；二是穿越江河或山岭的连接型地下道路（往往是独立设置，虽然是地下交通的形式，但与城市地下空间没有联系，建议也不提人防防护要求）；三是多点进出的系统性城市地下道路（与城市地下空间如地下车库或其他地下道路、地面道路有匝道相联系，可根据要求设置人防防护。）；四是城市地下联系隧道，主要用于联系地下车库，是本标准提出需要进行人防防护的地下道路类型。

无论上述哪一类城市地下联系隧道，当单个隧道长度不大于300m时，其防护效益极其有限，一般可不提人防防护要求。

5  城市地下综合体和综合客运交通枢纽

5.1 一般规定

5.1.1  城市地下综合体、综合客运交通枢纽是重要的公共服务空间设施，其特点是规模大、分布广泛，在战时对流动人员的临时掩蔽起到至关重要的保护作用。商业、餐饮、办公、文化、娱乐、体育、停车、交通等功能的城市地下综合体、综合客运交通枢纽适当兼顾人民防空需求是可行的。因此，大型城市地下综合体、综合客运交通枢纽等设计应满足兼顾人民防空的需要

5.2 防护标准

5.2.2  城市地下综合体、综合客运交通枢纽兼顾人防工程的防护单元应自成防护体系，内部的防护单元面积不做具体限制要求，结合平时功能需求灵活布局，可以作为一个防护单元考虑，也可以根据不同位置划分成不同防护单元。如有条件，不同防护单元之间可以通过人防连通道相互连通，以便使人防工程、兼顾人防需要工程之间互联互通、联网成片。

5.2.3  紧急人员掩蔽部、紧急物资库的供暖、通风和空气调节系统主要以平时功能系统为主。为保证工程战时的密闭性，平时使用的供暖、通风和空气调节系统在设计时宜按照防护单元和防火分区设置。

5.2.4  紧急人员掩蔽部、紧急物资库隔绝防护时间应进行校核，不满足隔绝防护时间时，应采取相应的措施确保隔绝防护的时间要求。因紧急人员掩蔽部、紧急物资库隔绝防护保障时间不应小于3h，所以紧急人员掩蔽部在隔绝防护时，室内CO2容许体积浓度按不大于2.5%取值

5.2.5  紧急人员掩蔽部、紧急物资库的给水系统主要以平时功能为主。为保证工程战时的密闭性以及临战前的平战转换要求、减少临战前的转换工作量，在设计时宜按照防护单元设置独立系统。

5.3 设施要求

5.3.3  防火分区的划分与防护单元相结合，可以避免设备管线在防护单元隔墙上的穿过。

与防护单元无关的设备用房是指平时和战时均不是本防护单元使用的设备房间，在设计中应设置在本防护单元之外，以避免设备管道穿过防护单元的围护结构。与防护单元无关的管道穿过防护单元围护结构的情况需尽量避免。

5.3.5  紧急人员掩蔽部每个防护单元内应考虑短时生活饮用水供应。贮水方式可采用专用贮水箱形式，也可以采用较为灵活的瓶装水、桶装水方式。贮水箱宜在工程施工过程中一次性安装到位，也可以在战时临时安装，但必须预留好贮水箱的安装条件；贮水箱的贮水量仅考虑紧急掩蔽人员短时生活用水、饮用水、洗消用水需求；设计应采取措施，避免紧急掩蔽人员直接接触生活用水、饮用水贮水箱，以保证生活和饮用公共水源的安全和卫生。

6 早期人防硐室

6.1 一般规定

6.1.1  早期人防硐室一般是指在60年代、70年代，我国城镇曾掀起了“深挖洞”群众运动而建设的防空洞。由于缺少统一规划，缺乏经验，加上技术力量不足，这些防空洞一般规模较小，达不到现行人防工程防护标准，现统称为早期人防硐室。

重庆市有较大体量且绝大多数位于城市中心区域的早期人防硐室，但因历史原因，大都未设防护口部及防护设施。合理提升改造、保护修缮该部分工程，会极大提升公共人防体量，也利于紧急情况下避难。根据数据统计，建筑面积500m²以下工程占比60%，建筑面积500 m²至1000 m²占比20%，故不规定最小规模限制。

6.1.2  早期人防硐室应按相关规定作可靠性鉴定与承载能力计算复核，才能保证平时使用安全及作为兼顾人防工程的基本条件。

因建设条件（如规划条件、出入口数量等）、建设规模过小等原因导致单位工程成本过高、技术难度过大等早期人防硐室，可以按重庆市城市更新标准进行修缮保护作为普通人防硐室使用，保存其一定的人防历史价值。

6.1.3  为保证在后期使用中的安全，应明确合理的使用年限。

6.2 防护标准

6.2.1  核6级常6级的抗力要求不高，早期人防硐室经过评估后，对主体结构而言，不需要或仅需较少投入即可满足该抗力要求。