住房和城乡建设部备案号：J×××××-20**                          DB

重庆市工程建设标准

DBJ50/T-×××-20**

建筑智能化系统设计标准

Design Standard for Intelligent Building Systems

（征求意见稿）

20**-**-发布                                          20**-**-**实施

重庆市住房和城乡建设委员会  发布

重庆市工程建设标准

建筑智能化系统设计标准

Design Standard for Intelligent Building Systems

（征求意见稿）

DBJ50/T-xxx-20XX

主编单位：重庆市住房和城乡建设技术发展中心（重庆市建筑节能中心）

重庆市设计院有限公司

批准部门：重庆市住房和城乡建设委员会

施行日期：2025年XX月XX日

前  言

根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2024年度重庆市工程建设标准制定修订项目立项计划的通知》（渝建科[2024]17号）文件要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国家和团体标准，并在广泛充分征求意见的基础上，对《建筑智能化系统设计规范》DBJ50/T-175-2014进行了修订。

本标准共分为12章，主要技术内容包括：总则、术语与缩略语、基本规定、信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、信息化应用、智能家居系统、智能化集成平台、机房工程、系统供电、防雷与接地。

本标准修订的主要内容是：

- 增加了基本规定一章；

- 为提升建筑数字化技术应用水平，在7.信息化应用中增加了能效管理、智能识别、会议管理、数据驾驶舱等数字化应用内容。

- 对保留的各章所涉及的主要技术内容进行了补充、完善和必要的修改。

本标准由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，重庆市设计院有限公司负责具体技术内容的解释。在本标准执行过程中如有意见或建议，请及时反馈给重庆市设计院有限公司（地址：重庆市渝中区人和街31号，邮编：400015），以供进一步修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家：

主编单位：重庆市住房和城乡建设技术发展中心（重庆市建筑节能中心）

重庆市设计院有限公司

参编单位：

主要起草人：

审查专家：

- 目  次

1  总  则	1

2  术语与缩略语	2

2.1  术语	2

2.2  缩略语	3

3  基本规定	1

4  信息设施系统	2

4.1  一般规定	2

4.2  信息接入系统	2

4.3  布线系统	2

4.4  移动通信室内信号覆盖系统	3

4.5  用户电话交换系统	3

4.6  信息网络系统	3

4.7  卫星通信系统	4

4.8  有线电视及卫星电视接收系统	4

4.9  公共广播系统	5

4.10 会议系统	6

4.11 信息引导及发布系统	8

4.12 信息网络安全管理系统	8

5  建筑设备管理系统	10

5.1  一般规定	10

5.2  供暖通风与空气调节	11

5.3  给排水控制系统	13

5.4  供配电	14

5.5  电梯	15

5.6  建筑能效监管系统	15

5.7  智能照明系统	16

6 公共安全系统	17

6.1  一般规定	17

6.2  访客对讲系统	18

6.3  入侵报警系统	18

6.4  视频监控系统	19

6.5  门禁管理系统	21

6.6  停车场管理系统	22

6.7  电子巡查系统	22

6.8  安全防范综合管理系统	22

7 信息化应用	24

7.1  一般规定	24

7.2  物业管理	24

7.3  智能识别	24

7.4  综合安防管理	25

7.5  公共服务	25

7.6  会议管理	26

7.7  能效管理	26

7.8  微环境控制	27

7.9  数据驾驶舱	28

8 智能家居系统	29

8.1  一般规定	29

8.2  家居通讯子系统	29

8.3  家居安防子系统	29

8.4  家居控制子系统	30

9 智能化集成平台	31

9.1  一般规定	31

9.2  系统功能配置	31

9.3  平台构成及部署	32

10  机房工程	33

10.1  一般规定	33

10.2  机房设计	33

10.3  消防与安全	33

11 系统供电	35

11.1  一般规定	35

11.2  主电源	35

11.3  备用电源	35

12 防雷与接地	37

12.1  一般规定	37

12.2  防  雷	37

12.3  接  地	37

本标准用词说明	39

引用标准名录	40

条文说明	41

- Contents

1  General provisions	1

2  Terms and abbreviations	2

2.1  Terms	2

2.2  Abbreviations	3

## 1  总  则

1.0.1  为规范建筑智能化系统工程设计，提高建筑智能化系统工程设计质量，提升建筑数字化技术应用水平，制定本标准。

条文说明：为提升建筑数字化技术应用水平，本标准信息化应用章节修订中增加了能效管理、智能识别、会议管理、数据驾驶舱等数字化应用要求。

1.0.2  本标准适用于新建、扩建和改建的公共建筑和住宅等民用建筑及通用工业建筑以及园区的智能化系统工程设计。

条文说明：本标准修订中将通用工业建筑以及园区的智能化系统工程设计纳入了本标准适用范围。

1.0.3  建筑智能化系统工程设计应遵循统一规划、绿色节能、保护环境的设计原则，做到技术先进、经济实用、安全可靠及管理高效。

条文说明：建筑智能化系统工程设计与绿色建筑相关设计、评估要求相结合,是建筑发展的方向和目标,是节约能源、降低消耗、减少污染、提高管理效率的基础。

1.0.4  建筑智能化系统工程设计，除应执行本标准外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

条文说明：本标准所引用的现行相关建筑智能化系统工程的设计标准，是本标准在实施中应遵守的基础技术依据。

## 2  术语与缩略语

### 2.1  术语

2.1.1  建筑智能化系统 building intelligented system

通过对建筑和建筑设备的自动检测与优化控制、信息资源的优化管理，实现对建筑物的智能控制与管理，以满足用户对建筑物的监控、管理和信息共享的需求，从而使建筑具有安全、舒适、高效和环保的特点。

2.1.2  信息设施 information facility

为满足建筑物的应用与管理对信息通信的需求，将各类具有接收、交换、传输、处理、存储和显示等功能的信息系统整合，形成建筑物通信服务综合基础条件。

2.1.3  建筑设备管理系统 building management system

对建筑设备监控系统、建筑设备一体化监控系统和建筑设备能效监管系统等实施智能化和数字化综合管理的系统。

2.1.4  建筑设备监控系统 building automation system（BAS）

将建筑设备采用传感器、执行器、控制器、人机界面、数据库、通信网络、管线及辅助设施等连接起来，并配有软件进行监视和控制的综合系统。

2.1.5  建筑设备一体化监控系统 integrated system of power、control and communication for mechanical、electrical and plumbing

采用自动控制、网络通信和人工智能等技术，使用标准化控制模块，将供配电、能耗监测、设备监控等功能进行一体化集成的系统。

2.1.6  建筑能效监管系统 building energy efficiency supervision system

建筑能效监管系统是指通过对建筑安装分类和分项能耗计量装置，采用远程传输等手段及时采集能耗数据，实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。

2.1.7  公共安全系统 public security system

为维护公共安全，运用现代科学技术，具有以应对危害社会安全的各类突发事件而构建的综合技术防范或安全保障体系综合功能的系统。

2.1.8  信息化应用  information application

以信息设施系统和建筑设备管理系统等智能化系统为基础，为满足建筑物的各类专业化业务、规范化运营及管理的需要，由多种类信息设施、操作程序和相关应用设备等组合而成。

2.1.9  智能家居系统 smart home system

通过物联网、人工智能、自动化控制等技术，将家庭中的电器设备、安防系统、环境控制等互联互通，实现智能化管理和远程控制的综合系统。

2.1.10  智能化集成平台 intelligent integration platform

为实现建筑物的运营及管理目标，基于统一的数字化管理平台，以多种类智能化信息集成方式，形成的具有信息汇聚、资源共享、协同运行、优化管理等综合应用功能的智能化集成系统和/或数字化综合管理平台。

2.1.11  机房工程 engineering of electronic equipment plant

提供各智能化系统设备装置等安装条件，并建立确保各智能化系统安全、可靠和高效地运行与维护的环境而实施的综合工程。

### 2.2  缩略语

AI  Artificial Intelligence 人工智能

BIM  Building Information Modeling 建筑信息模型

CIM  City Information Modeling  城市信息模型

DDC  Direct Digit Control  直接数字控制

GIS  Geographic Information System  地理信息系统

IoT  Internet of Things  物联网

LLM  Large Language Model  大语言模型

## 3  基本规定

3.0.1  建筑智能化系统工程设计，应与建筑的使用性质和服务、管理、运维功能需求相适应，根据用户的具体需求及建设投资、效益等因素，结合数字建筑的发展趋势进行专项设计。

条文说明：根据住房和城乡建设部发布的《建设工程设计文件编制技术规定》，智能化专项设计不同于建筑电气设计中所包含的智能化设计，智能化专项设计是依托建筑电气及其它相关专业，针对智能化、信息化应用的更高需求的设计，类似于装修设计与建筑设计的关系。

建筑电气设计中智能化设计与智能化专项设计的各自文件编制深度按照住房和城乡建设部发布的《建设工程设计文件编制技术规定》执行。

3.0.2  建筑智能化系统工程设计，应根据建筑功能进行需求分析，明确设计等级，规划技术架构，合理配置相应智能化子系统。

条文说明：建筑智能化系统工程设计根据建筑功能和服务、管理、运维功能需求进行需求分析基础上，按照《智能建筑设计标准》GB50314确定设计等级、进行智能化系统的架构规划、配置相应智能化子系统。

3.0.3  建筑智能化系统工程的总体技术架构的设计应根据建筑的功能需求、基础条件和应用方式等因素确定，并应包括信息化应用、智能化集成平台和智能化基础设施等内容。

3.0.4  智能化基础设施宜包括信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统及相配套的智能化系统机房工程。

3.0.5  建筑智能化系统工程设计应为智能建筑与智慧城市的数据交互提供技术条件，满足国家及地方的数据采集及态势感知需求。

3.0.6  智能化系统工程设计宜采用BIM、云计算、大数据、物联网及人工智能技术，实现建筑数字孪生的建设目标。

## 4  信息设施系统

### 4.1  一般规定

4.1.1  信息设施系统宜融合信息化所需的各类信息设施，并为建筑的使用者及管理者提供信息化应用的基础条件。

4.1.2  信息设施系统应具有对建筑内外相关的语音、数据、图像和多媒体等形式的信息接收、交换、传输、处理、存储、检索和显示等功能。

### 4.2  信息接入系统

4.2.1  系统应具有将建筑物内所需的公共信息及专用信息接入的功能，通信网、有线电视网应接入有需求的建筑物内。

4.2.2  公用通信网的有线、无线接入系统应支持建筑物内用户所需的信息通信业务。

4.2.3  可根据用户具体使用的需求，将通信光缆延伸至部分特殊用户工作区。

4.2.4  信息接入机房应统筹规划配置，应具有多种类信息业务经营者平等接入的条件。

### 4.3  布线系统

4.3.1  布线系统应为开放式网络拓扑结构，应满足建筑物或建筑群内信息通信网络的布线要求，应能支持语音、数据、图像和多媒体业务等信息的传输。

4.3.2  应根据各建筑物的性质、使用功能、环境安全条件以及按用户近期的实际使用和中远期发展的需求，进行合理的系统布局和管线设计。

4.3.3  布线系统应由建筑群子系统、干线子系统和配线子系统组成。

条文说明：配线子系统:配线子系统应由工作区的信息插座模块,信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。

干线子系统:干线子系统应由设备间至电信间的干线电缆和光缆,安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳

线组成。建筑群子系统:建筑群子系统应由连接多个建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配线设备(CD)及设备缆线和跳线组成。出入中继线数量可按用户交换机容量的10%~15%预留。

4.3.4  对于建筑群主干布线及建筑物主干的布线子系统，数据传输宜采用多模或单模光缆。

4.3.5  布线系统采用铜芯对绞电缆或光缆，其传输链路的类别支持不同等级传输频率的应用。

4.3.6  布线系统的设计，应根据语音、数据以及图像等弱电信号的传输速率和传输标准要求适度超前地进行综合考虑，并应以语音、数据信号传输为主。

4.3.7  当设计屏蔽的布线系统时，各个布线链路的屏蔽层在整个布线链路上必须是连续的，屏蔽布线系统中所选用的信息插座、对绞电缆、连接硬件、接插软线或跳线等布线器件应具有良好的屏蔽特性，工作区布线中连接用户终端设备的线缆以及用户终端设备上接口的接插器件也应具有良好的屏蔽特性。

4.3.8  应根据建筑防火类别和缆线敷设方式要求，选择相应燃烧性能等级的缆线。

### 4.4  移动通信室内信号覆盖系统

4.4.1  系统应克服建筑物的屏蔽效应阻碍，保证与外界通信畅通。

4.4.2  系统应确保建筑的各种类移动通信用户对移动通信使用需求，为适应未来移动通信的综合性发展预留扩展空间。

4.4.3  对室内需屏蔽移动通信信号的局部区域，应配置室内屏蔽系统。

### 4.5  用户电话交换系统

4.5.1  系统应按建筑性质、功能、安全及其他需求，合理规划设计，应满足建筑内语音、传真、数据及综合业务的需求。

4.5.2  系统的容量、出入中继线数量等，应按使用需求和实际话务量确定，并应留有裕量。

条文说明：出入中继线数量可按用户交换机容量的10%~15%预留。

4.5.3  建筑物公共部位宜根据使用性质配置公用的直线电话、内线电话和无障碍专用的直线电话和内线电话。

### 4.6  信息网络系统

4.6.1  系统应根据建筑的运营业务性质、使用功能、环境安全条件及其他使用需求，进行合理的系统布局及系统布线规划设计。

4.6.2  系统应以满足各类网络业务信息传输与交换的高速、稳定、实用和安全为规划与设计原则，可采用新技术的融合应用。

4.6.3  应根据用户的业务性质、网络带宽容量、用户规模、环境要求及投资概算等内容选择以太网、无源光局域网、以太全光网等网络架构。

条文说明：无源光局域网包括PON全光网及无源以太全光网

4.6.4  系统应满足建筑使用功能、业务需求及信息传输的要求，配置信息安全保障设备及网络安全管理系统。

4.6.5  宜根据使用需求配置无线局域网络系统（WLAN），确保信号覆盖无盲区，并支持移动设备无缝接入。

4.6.6  应根据业务安全需求将各业务网络进行物理隔离。

4.6.7  宜根据业务类型划分虚拟局域网（VLAN），实现逻辑隔离。

4.6.8  应支持多种终端接入方式，并兼容物联网设备，满足扩展需求。

4.6.9  宜按业务优先级划分流量等级，保障关键业务的带宽流量。

4.6.10 部署网络管理系统，宜支持拓扑发现、流量监控及配置批量下发。

### 4.7  卫星通信系统

4.7.1  应满足各类建筑的使用业务对语音、数据、图像和多媒体等信息的传输需求。

4.7.2  应在建筑物相关对应的部位，配置或预留卫星通信系统天线、室外单元设备安装的空间和天线基座基础、室外馈线引入的管道及通信机房的位置等。

### 4.8  有线电视及卫星电视接收系统

4.8.1  有线电视系统设计应符合当地城镇建设规划和广播电视、有线电视网的发展规划的要求。

4.8.2  应根据功能需求，选择适合的信号传输介质。

条文说明： 信号传输介质包括: 1射频同轴电缆；2 射频同轴电缆与光缆组合；3 射频同轴电缆与微波组合；4 光缆。

4.8.3  接收天线设计应避开接收电波传输方向上的阻挡物和周围的金属构件等干扰源。当接收信号较弱、反射波较多或干扰较大时，宜采用高增益天线、加装低噪声天线放大器或采用特殊型式的天线。

4.8.4  系统自设前端时，应设置单独的前端机房并设置节目源监控设施。

4.8.5  根据建筑使用功能的需要，应配置卫星广播电视接收及传输系统。

4.8.6  卫星广播电视系统接收天线、室外单元设备安装空间和天线基座基础、室外馈线引入的管线等，应满足接收的技术要求。

### 4.9  公共广播系统

4.9.1  系统设计应在安全、环保、节能和节约资源的基础上满足用户的合理需求。

4.9.2  系统应根据建筑类型及业务要求进行设计。

条文说明：不同类型的建筑（如办公楼、学校、医院等）对广播系统的需求各有不同，因此需针对性地设计系统架构和功能配置，以满足特定环境下的使用要求。

4.9.3  一个公共广播系统可同时具有多种广播用途，各种广播用途的等级设置可互相不同。

条文说明：系统设计时应明确各类广播的功能定位及其优先级设置，确保在紧急情况下，高优先级广播能够迅速覆盖并传达信息。

4.9.4  应包括业务广播、背景广播和紧急广播。

条文说明：业务性广播系统：用于日常办公、教学、会议等场景，传递通知、指令等信息。背景广播：播放背景音乐或提示音，营造舒适的环境氛围，适用于商场、机场、车站等公共场所。紧急广播：用于火灾、地震等紧急情况下的应急指挥，确保人员疏散和安全指引。

4.9.6  公共建筑宜设广播控制室。当建筑物中的公共活动场所 (如多功能厅、咖啡厅等)需单独设置扩声系统时，宜设扩声控制室，但广播控制室与扩声控制室间应设中继线联络或采取用户线路转换措施，以实现全系统联播。

4.9.7  有线广播的分区，应根据用户类别、播音控制、广播线路路由等因素确定，可按楼层或按功能区域划分。当需要将业务性广播系统、服务性广播系统和消防应急广播系统合并为一套系统或共用扬声器和馈电线路时，有线广播分区应与建筑防火分区相适应，且消防应急广播系统应具有备用电源。

4.9.8  系统宜采用定压输出，宜采用70V或100V。

4.9.10  消防应急广播与业务性广播、服务性广播合用系统在发生火灾时，业务性广播系统、服务性广播系统的扬声器应强制自动切换至消防应急广播状态。

### 4.10 会议系统

4.10.1  应按使用和管理等需求对会议场所进行分类，并分别按会议（报告）厅、多功能会议室和普通会议室等类别组合配置相应的功能。

条文说明：会议系统的功能宜包括扩声系统、图像信息显示、多媒体信号矩阵处理、无纸化会议、会议讨论、会议信息录播、会议设施集中控制、会议信息发布等。

4.10.2  扩声系统应满足建筑功能声学特性指标要求，宜采用数字音频处理技术。

条文说明：满足以下几个关键设计要求：

1 满足场所清晰语音和音乐的声学覆盖，确保全场语音可懂度和声场均匀性。

2 满足主讲人、嘉宾、观众的语音扩声，自动消除啸叫，确保系统稳定性。报告厅需支持多区域音量调节；多功能会议室支持分组讨论独立扩声。

3 报告厅可选择手持/无线话筒、主席专用话筒、自动追踪摄像机联动话筒。

4 多功能会议室可选择桌面话筒或无线会议单元。

5 普通会议室可选择基础无线话筒或USB麦克风。

4.10.3  应根据会议类型、会议规模、会场环境、显示技术等条件选择显示系统。

条文说明：满足以下几个关键设计要求：

1 满足多路信号（电脑、摄像机、网络流）分屏显示。

2 满足视频会议画面与本地内容同屏显示。

3 满足中控系统开关控制，及信号源切换等。

4.10.4  多媒体信号矩阵处理系统宜对输入的音频、视频、数据信号进行切换、分配、同步处理。

条文说明：多媒体信号矩阵处理系统宜支持4K信号无损传输，满足多种类型信号源，HDMI、SDI、DVI、音频等接口，支持分辨率自适应。

4.10.5 无纸化会议系统可通过终端设备（如平板、会议桌牌）实现会议材料电子化、表决、交互等功能。

条文说明：无纸化会议系统具有会议预约及会前准备、会议发布及通知、会议导位、会议签到、文件分发、查阅、文件同屏、批注、投票表决、会议记录、呼叫服务、视频会议接入、决议汇签、会议决议分发、会议归档、满足上传、下载、标注会议材料等功能。

4.10.6  会议讨论系统宜根据会议厅的规模选择控制方式。

条文说明：满足以下几个关键设计要求：

1 满足会场内发言、投票、语言选择等功能，确保发言秩序。可配置智能中控系统，以确保会议的高效和稳定运行。

2 可采用结合实时语音转写与字幕功能，满足会议记录存档、翻译辅助及会后纪要生成的核心需求；

3 可通过智能混音、反馈抑制、闪避式扩声等话筒处理算法技术，满足会议场景对语言清晰度、抗干扰能力，同时实现确保多开话筒不啸叫。

4.10.7  会议信息录播系统宜对会议过程进行音视频录制、直播及点播，支持后期回放与分发。

条文说明：满足以下几个关键设计要求：

1 满足自动或手动触发录制，分辨率≥1080P。

2 支持多机位（主席台、观众席、特写摄像机）切换录制。

3 可通过企业内网或互联网向远程终端推送流媒体（如RTSP等）。

4 配置独立服务器或主机存储。

4.10.8 会议设施集中控制系统可通过中控主机实现对灯光、窗帘、设备电源、信号切换的统一管理，可通过触控屏、平板或手机APP控制。

4.10.9 会议信息发布系统可通过显示屏、邮件、内部APP等渠道发布会议通知、日程、提醒等信息。

4.10.10  同声传译系统的信号输出方式应满足以下要求：

1 设置固定式座席宜采用有线式。

2 不设固定座席的场所宜采用无线式。

3 有保密要求的场所应采用有线式

4 红外辐射器的设置应保证对听众区的无遮挡覆盖。

5 特殊需要时，宜采用有线和无线混合方式。

4.10.11  宜拓展会议系统相应智能化应用功能，宜具有语音转写和会议组群功能。

4.10.12  会议系统和会议同声传译系统应具备与火灾自动报警系统联动的功能。

### 4.11 信息引导及发布系统

4.11.1  应能向建筑物内的公众或来访者提供告知、信息发布和演示以及查询等功能。

4.11.2  系统宜由信息播控中心、传输网络、信息发布显示屏或信息标识牌、信息导引设施或查询终端等组成，并应根据应用需要进行设备的配置及组合。

4.11.3  信息显示屏应根据观看所需的范围、距离及具体安装的空间位置和方式等条件合理选用显示屏的类型及尺寸，各类显示屏应具有多种音视频输入接口方式，设计承重应满足结构荷载要求。

4.11.4  宜设专用的服务器和控制器，宜配置信号采集和制作设备及相配套的应用软件，能支持多通道显示、多画面显示、多列表播放和支持多种格式的图像、视频、文件显示及支持同时控制多台显示屏显示相同或不同的内容。

4.11.5  系统的信号传输宜纳入建筑物内的信息网络系统并配置具有专用网络适配器或专用局域网的传输系统。

4.11.6  系统播放内容应顺畅清晰，不应出现画面中断或跳播现象，显示屏的视角、高度、分辨率、刷新率、响应时间和画面切换显示间隔等应满足播放质量的要求。

4.11.7  信息导览系统宜用触摸屏查询、视频点播和手持多媒体导览器的方式浏览信息。

4.11.8  系统应具备信息发布内容安全管理技术保障，能够规避不良、不实、有害信息擅自发布。

### 4.12 信息网络安全管理系统

4.12.1  网络安全系统的设计应与网络设计相结合，在网络进行总体设计时考虑安全系统的设计。

4.12.2  网络安全系统的设计中边界防护设备应规划为下一代防火墙，集成入侵防御、病毒防护、VPN、URL过滤等功能，可基于特征库开启不同的功能，并且支持IPv6协议。

4.12.3  网络安全系统的设计中安全审计设备应包含专业的应用控制、带宽管理、上网行为审计、关键字过滤、用户行为分析等功能，并且支持IPv6协议。

## 5  建筑设备管理系统

### 5.1  一般规定

5.1.1  建筑设备管理系统应做到技术先进、运行可靠安全、节省能源、节省人力、易操作，满足建筑环境的舒适度。

5.1.2  建筑设备管理系统宜包括建筑设备监控系统和/或建筑设备一体化监控系统、建筑能效监管系统、智能照明系统，以及需纳入管理的其他业务设施系统等。

5.1.3  建筑设备监控系统的整体架构应由现场设备、数字控制器(DDC)、网络管理设备、监控中心设备等构成。系统结构应具有开放性、模块化、可扩展性特点。

1 建筑设备监控系统的网络结构模式应采用集散或分布式控制的方式，由管理层网络与监控层网络组成，实现对设备运行状态的监视和控制。

2 监控中心端宜采用网络化管理，可通过互联网对其实现实时远程监控管理。

3 系统应设计为24h连续工作，系统部件宜对故障容错和数据备份提供相应的解决措施。

4 系统应具有良好的中文人机交互界面。

5 建筑设备管理系统应实时采集，记录设备运行的有关数据，并进行分析处理。

6 所有现场设备应满足现场安装环境和媒质的温度、湿度、压力等要求。

7 系统应满足建筑物的运营管理和能效等级等要求。

8 系统用户的操作权限设计应符合管理功能的要求。

9 系统宜支持监测信息导出及打印。

条文说明：系统选用的所有设备,配件及其系统,应在保证其安全可靠运行的同时,符合国际和国家的有关安全标准和规范要求，并能在非理想环境下有效的工作。系统必须具有高可靠性和易维护性,以保证系统正常运行。

DDC 控制器不宜跨楼层监控设备:在同一楼层,DDC 控制器到现场设备的信号线距离不宜大于 80米。同一台现场设备，不宜由2台及以上DDC控制器来监控。DDC控制器应具由独立的中央处理器(CFU),内存,时钟,报警等,在完成了编程后,能不依赖网络和电脑而独立对被监控设备进行监控。整个建筑设备管理系统所能提供的输人输出点余量不应低于实际需求的10%，便于今后的扩展和变更。

5.1.4  建筑设备监控系统设计应满足以下要求：

1 监控的设备范围宜包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯、新能源、储能、充电桩等，并宜包括以自成控制体系方式纳入管理的专项设备监控系统等；

2 管理系统与设备应采用具有先进性、开放性的网络通讯协议。

3 服务器与工作站宜采用基于B/S的系统访问体系结构。

4 当建筑设备各子系统采用自成体系的专业管理系统时，应提供系统通信协议接入建筑设备管理系统。

条文说明： 对建筑物的热力系统,冷热源系统、给排水系统、电力系统.照明控制系统、电梯管理系统等可采用分别自成体系的专业监控系统

5 应在建筑设备管理系统的设计中明确与相关专业落实被控对象的工艺要求，接口形式和技术参数。

条文说明：工艺要求包括检测与控制要求。

### 5.2  空调与通风系统

5.2.1  冷热源系统监控包括主机、蝶阀、冷冻泵、冷却泵、冷却塔等的开机联动和保护及停机联动和保护，监控功能宜满足以下要求：

1 机组内部设备的自动控制与安全保护由机组自带的控制系统监控，宜由机组供应商提供通信接口，接入建筑设备监控系统。

2 机组运行台数应根据负荷侧的变化自动增加和减少，实现机组运行的群控管理。

3 同类设备发生故障时，备用设备应自动投入工作，

4 根据制冷机组对冷却水温度的要求，监控系统宜按与制冷机适配的冷却水温度自动实现冷却塔台数控制或风机转速调速。

5 当空调水系统总、供回水管之间设置旁通阀时，系统应自动调节旁通阀的开度，且保证冷水机组允许的最低水流量值。

6 宜具备冷热源切换控制功能。

7 应根据膨胀水箱的高、低液位报警信号进行自动排水、补水。

5.2.2  对于有锅炉或高温、高压的热水系统，应在线监测锅炉、水泵、蝶阀等设备状态和故障检测及热交换机两侧温度和压力。

5.2.3  新风系统应满足以下要求：

1 新风机与新风阀、水阀应设连锁控制。

2 新风机启停控制应设置自动控制和手动控制。

3 当发生火灾时，应接受消防联动控制信号连锁停机。

4 应根据送风或室内温度设定值，比例积分连续调节水阀开度，保持送风或室内温度在设定值。

5 宜根据送风或室内湿度设定值，开关控制或连续调节加除湿装置，保持送风或室内湿度在设定值。

6 新风机组宜设置过滤器阻塞自动报警功能。

7 冬季有冻结可能性的地区，应设置防冻开关，具有防冻报警和自我保护的功能

8 新风机组宜设置由室内空气质量传感器（含CO2浓度）控制送风量的自动调节系统。

9 应检测一、二次供回水温度、压力、流量。

10 自动调节系统应使二次侧出水温度保持在设定范围。

11 宜设置二次供回水恒定压差控制。

5.2.4  空调机组应满足以下要求：

1 空调机组应设置风机、新风阀、回风阀、水阀连锁控制。

2 空调机组启停控制应能自动控制和手动控制，当发生火灾时，应接受消防联动控制信号连锁停机。

3 应根据回风或室内温度设定值，比例积分连续调节水阀开度，保持回风或室内温度在设定值。

4 宜根据回风或室内湿度设定值，开关控制或连续调节加除湿装置，保持回风或室内湿度在设定值。

5 应设置根据回风或室内CO2 浓度控制新风量、调节新回 风阀的自动调节系统。

6 宜设置过滤器阻塞自动报警功能。

7 冬季有冻结可能性的地区，应设置防冻开关，具有防冻报警和自我保护的功能

8 宜设置室内温、湿度测量与空气质量检测。

5.2.5  变风量(VAV)系统控制宜满足以下要求：

1 宜采用总风量、定静压、变静压控制实现对风机频率、最小风量、最小新风量的调节控制。

2 应具有冷/热水盘管、加湿器或蒸汽阀开关控制功能。

3 应具有回风温度、过滤网两侧压差监测功能。

4 风机、电动水阀、电动风阀、加湿器等设备宜具有联动控 制功能。

5 变风量末端(VAVBOX)自带控制器时宜与建筑设备监控系统联网，以确保控制效果。

5.2.6  对于多联空调系统(VRV)的室内机和室外机的运行参数宜用通讯接口的方式监测并接入建筑设备监控系统。

5.2.7  普通送排风机宜能启停控制、故障报警、显示运行状态。地下车库风机的启停应与空气质量（含CO）监测联动。

5.2.8  在不影响舒适度的情况下，温度设定值宜根据昼夜、作息时间、室外温度等条件自动再设定。

5.2.9  在建筑物内环境温度预冷或预热期间，按照预先设定的自动控制程序停止新风供应。

5.2.10  风机盘管是与新风机组配套使用的空调末端设备，其监控应满足以下要求：

1 风机盘管宜由开关式温度控制器自动控制电动水阀通断，手动三速开关控制风机高、中、低三种风速转换。

2 风机启停应与电动水阀联锁，两管制冬夏均运行的风机 盘管宜设手动控制冬夏季切换开关。

3 控制要求高的场所，宜由专用的风机盘管微控制器控制。

4 微控制器应提供以太网或现场总线通信接口。

### 5.3  给排水系统

5.3.1  生活给水系统的监控应满足以下要求：

1 当建筑物顶部设有生活水箱时，应设置液位计测量水箱液位，其高、低I值宜用作控制给水泵，高、低Ⅱ值用于报警。

2 当建筑物采用变频调速给水系统时，应设置压力变送器测量给水管压力，用于调节给水泵转速以稳定供水压力。

3 应设置给水泵运行状态显示、故障报警。

4 生活给水泵故障时，备用泵应自动投入运行。

5 宜设置主、备用泵自动轮换工作方式。

6 系统控制器宜设置手动、自动工况转换。

7 当采用多路给水泵供水时，应能依据相对应的液位设定值控制各供水管的电动阀或电磁阀的开关，并应能实现各供水管之电动阀或电磁阀与给水泵间的连锁控制功能。

5.3.2  排水系统的监控应满足以下要求：

1 当建筑物内设有污水池时，应设置液位计测量水池水位，高液位自动启动水泵，低液位自动停止水泵。

2 应设置污水泵运行状态显示，故障报警。

3 污水泵故障时，备用泵应能自动投入。

4 系统的控制器应设置手动、自动工况转换。

5 当该系统自成控制体系时，应提供通信接口接入建筑设备管理系统。。

### 5.4  供配电

5.4.1  系统的监测控制设计应具有保障运行安全、供电 可靠、技术先进和能耗分析功能。

5.4.2  系统的构成应简单明确，减少电能损失，并便于管理和维护。

5.4.3  系统监测功能应满足以下要求：

1 对供配电系统的中压开关与主要低压开关状态进行监视和故障报警。

2 对中压与低压主母排的电压、电流及功率因数进行测量。

3 对系统的有功、无功电量进行测量。

4 对备用及应急电源的手动/自动状态、电压、电流及频率 进行监测。

5 对主回路及重要回路的谐波进行监测与记录。

6 对系统回路接地故障进行实时监控报警。

5.4.4  发电机内部的运行参数宜通过标准通讯接口进行在线监测，并通过有线或无线网络接入建筑设备监控系统。

5.4.5  宜设置变压器线圈温度显示、超温报警、运行时间累计及强制风冷风机运行状态显示。

5.4.6  柴油发电机组设置监测功能宜满足以下要求：

1 柴油发电机工作状态显示及故障报警。

2 日用油箱油位显示及超高、超低报警。

3 蓄电池组电压显示及充电器故障报警。

5.4.7  在保证供配电系统安全运行情况下，宜根据用电负荷的大小手动或自动控制变压器运行台数。

5.4.8  热电联供系统的监视包括初级能源的监测、发电系统的运行状态监测、蒸汽发生系统的运行状态监测及能耗累计。

5.4.9  应对电动汽车充电设备的供电状况、电能质量、供电设备运行状态等进行监视和控制。

### 5.5  电梯

5.5.1  垂直升降电梯、自动扶梯、自动步道监测系统应满足以下要求：

1 应具有对电梯、自动扶梯、自动步道工作状态进行监视，故障报警记录的功能。

2 应对电梯、自动扶梯、自动步道运行参数进行统计报表分析。

3 垂直升降电梯的运行参数可以用通讯接口的方式监测并接入建筑设备监控系统。

4 电梯故障报警、电梯内人员求救信号指示或语音对讲。

5 应具备本地存储和远程数据调用功能。

6 宜能监测电梯的层门开门状态和楼层信息。

5.5.2  当监控电梯群组运行时，电梯群宜分组、分时段控制。

条文说明：对于载货电梯和病床电梯可采用简易自动式。乘客电梯可采用集选控制方式,但对电梯台数较多的大型公共建筑宜选用群控运行方式。有条件宜使电梯具有节能控制、电源应急控制灾情(地震、火灾)控制及自动营救控制等功能。

电梯群控系统主要包括以下内容:

1轿厢到达各停靠站台前应减速,到达两端站台前强迫减速、停车,避免撞顶和冲底,以保证安全。

2 对轿厢内的乘客所要到达的站台进行登记并通过指示灯作为应答信号,在到达指定站台前减速停车、消号,对候梯的乘客的呼叫进行登记并作出应答信号。

3 满载直驶,只停轿厢内乘客指定的站台

4当轿厢到达某一站台而成空载时,另有站台呼叫，该轿厢与另外行驶中同方向的轿厢比较各自至呼叫层的距离，近者抵达

呼叫站并消号端站台乘客呼叫，调用抵端站台轿厢与空载轿厢之近者服务。

6 在各站台设置轿厢位置显示器,对站台乘客进行预报,消除乘客的焦急情绪;同时可使乘客向应答电梯预先移动,缩短候梯时间。

7 站台呼叫被登记应答后,轿厢到达该站台时应有声音提醒候梯乘客

8 运行中的轿厢扫描各站台的减速点，根据轿厢内或站台有无呼叫决定是否停车，

9乘客站台呼叫轿厢,同站台能提供服务的所有电梯的应答器均作出应答。

10 控制室将电梯群分类,分单数层站停和双数层站停,所有电梯都以端站为终点,在中间层站,单数层站台呼叫双数层站台的轿厢,控制室不登记,不作应答,反之也一样

11中间站台呼叫直达电梯不登记,不作出应答

12轿厢完成输送任务,若无呼叫信号或被指示执行其他服务,则电梯停留在该站台,轿厢门打开,等待其他的呼叫信号。

13 控制系统时刻监视电梯的状态，同时扫描各站台的呼叫的状态。

5.5.3  宜对每台电梯的运行时间进行累计。

5.5.4  电梯监测系统与火灾信号应设有连锁控制，当系统接收火灾信号后，应将全部客梯迫降至首层。

5.5.5  应设置电梯轿厢、电梯机房、电梯轿顶、电梯底坑、消防控制中心五方之间的通话系统，并应设置从消防控制室到各个电梯机房的通讯线缆。

### 5.6  建筑能效监管系统

5.6.1  系统的设置不应影响用能系统与设备的功能，不应降低用能系统与设备的技术指标。

5.6.2  应根据建筑功能特点，按用户、使用功能或分区设置分项能耗计量装置。

5.6.3  系统应包括建筑物内水、电、燃气、空调冷量等各类能源消耗的数据采集、传输、处理。

5.6.4  系统应具有能效分析功能，在一个或多个运行周期后为建筑物节能运行提供改进措施依据。

5.6.5  计量表具选用应符合国家相关规定。

5.6.7  系统可通过有线为主、无线为辅的传输方式将采集数据传输至监控中心数据处理端。

5.6.8  宜根据建筑用能情况，计算和显示建筑物的碳排放量。

### 5.7  智能照明系统

5.7.1  应能监测室内公共照明不同楼层和区域的照明回路开关状态。

5.7.2  应能监测室外庭院照明、景观照明、立面照明等不同照明回路开关状态。

5.7.3  系统对照明的远程控制功能应能实现主要回路的开关控制。

5.7.4  系统对照明的自动启停功能应能按照预先设定的时间表控制相应回路的开关。

5.7.5  除值班照明，大空间、门厅、走道、广场、停车场等公共场所或室外照明，宜采用时间程序控制或自动光控装置控制。

5.7.6  建筑物内照明系统的监控节能措施宜满足以下要求：

1 工作时段设置与工作状态自动转换。

2 工作分区设置与工作状态自动转换。

3 在人员活动有规律的场所，采用时序控制和分区控制二种组合控制方式。

4 在可利用自然光的场所，采用光电传感器的调光控制方式 。

5.7.7  系统可远程控制各个终端模块，支持分区域自动控制，可编辑各区域灯光开启或关闭时间。根据不同的季节、时间和不同的场景设置不同的灯光节能设定方案。

5.7.8  系统对历史数据根据需要进行整理、分类查询；可根据时间、区域、模块组进行自定义查询。

5.7.9  照明控制应结合建筑使用情况及天然采光状况，进行分区、分组控制。

5.7.10  建筑景观照明应设置平时、一般节日、重大节日等多种模式自动控制装置。

5.7.11  具有天然采光的场所，靠采光侧的灯具宜自成控制回路采取照度自动调节。

## 6 公共安全系统

### 6.1  一般规定

6.1.1  安全技术防范系统由安全防范综合管理系统和相关子系统组成。

1 安全技术防范较常用的子系统包括：访客对讲系统、入侵报警系统、视频监控系统、门禁管理系统、停车场管理系统、电子巡查系统。

2 安全技术防范系统应根据建筑物的使用功能与建设标准，进行系统配置与工程设计。

6.1.2  安全技术防范设防区域宜包括：周界、周域、通道、出入口、重要目标区域、公共活动区域。

条文说明：1 周界：指围绕建筑物四周圈定的自有占地范围边界线，如物理隔离的围栏、围墙，开放边界的隔离绿地、绿化带等。作为内 外的分界线，安防系统在特定时段应能探测到跨越周界的入侵行为。

2 周域：周界到建筑物外墙的区域，防范等级较高的功能建筑，如看守所，安防系统在特定时段对于进入周域的入侵行为进行探测并保持戒备。

3 通道：指建筑内部走廊、过道、通路，周域内部道路，绿地小径等。

4 出入口：周界大门，建筑物出入口，建筑内部房门，公用通道分段隔离门。

5 重要目标区域：要害功能区，如机要科室、重要设备机房等。

6 公众活动区域：开放的公共场所，如商业区域、会所等。

6.1.3  应根据建筑的功能需求，针对不同的防范区域选择相应的防范等级。

条文说明：

表6.1.3 安全防范系统防范等级与要求

| 防范等级 | 防范要求 |
| --- | --- |
| 一般防范 | 可采集到防范区域明显的入侵行为 |
| 全面防范 | 在设定环境下能确认存在入侵行为 |
| 密集防范 | 设定环境下能提取人侵目标的识别特征 |
| 重点防范 | 对重要目标区能准确识别人、车牌等 |
| 卡口防范 | 对出人口做到身份识别 |

6.1.4  应根据防范目标的风险等级、防护对象的防护等级、安全管理等要求，结合人力防护、实体防护等多种手段，利用传感设备、通信网络、信息处理和控制等技术进行构建，并应合理运用生物特征识别技术

条文说明：重要保护部位的防护应根据现场环境和安防防范管理要求，选择设置实体防护、入侵探测、出入口控制、视频监控等设施，防护能力应满足相应的阻挡延迟、入侵行为探测、出入目标控制、场景监视等要求。

### 6.2  访客对讲系统

6.2.1  系统应根据建筑物(群)使用功能与需求，综合考虑系统结构、系统规模等因素，构成先进、可靠、经济、适用、配套完整的访客对讲系统。

6.2.2  根据网络形式，住宅小区应设置网络型楼宇可视访客对讲系统，应具备音视频通话功能，且应能够在户内开启单元门。

6.2.3  访客对讲系统应采用不间断供电设计。

6.2.4  住宅楼入口或单元入口应设置单元门口机，住户室内应设置可视对讲分机，并附有紧急报警按钮、燃气探测器、红外探测器，安防监控室设置中心管理机，实现多方对讲。

### 6.3  入侵报警系统

6.3.1  应针对防范区域，根据现场条件选择合适的防范等级部署入侵报警系统，实现指定时段内非法入侵、设防区域遭遇入侵即时报警与联动。

6.3.2  人侵报警系统由入侵探测器、传输网络、报警控制主机三部分组成。

条文说明：

入侵探测器应满足以下要求：

1、可根据需要选用恰当的探测器或探测系统，也可选择AI视频行为异常智能分析系统。

2、入侵探测器的灵敏度应满足设防要求，且宜可进行调节。

3、被动红外探测器的防护区内，不应有影响探测的障碍物。

4、紧急报警按钮的设置应隐蔽、安全并便于操作，并应具有防误触发、触发报警自锁、人工复位等功能。

5、系统周界报警宜具有防区本地闪灯告警装置，且应在该区域安装摄像机，与视频安防监控系统联动。

6、根据需要，系统除应具有本地报警功能外，还应具备远程报警到平台或手机APP的功能。

7、系统可按时间及布防区域进行设防和撤防，并能进行任意编程。

8、系统应具备防拆、断路、短路报警功能。

传输网络设计应满足以下要求：

1、传输网络接入方式包含分线防区接入、总线编址的接入方式，以及经由私密处理的计算机网络(VPN)接入设备组织管理前端的探测设备的接入方式。

2、短程无线网络接入包括自定义频段主从网络方式，也包括物联网PAN  结构无主网络的汇聚节点方式，如WiFi接入、LAN 接入。

3、周界振动电缆、振动光纤、行为异常报警的智能分析设备需开放第三方接口，协议方式共享报警事件，通过第三方协议接口接入报警控制主机。

4、报警控制主机针对传输网络描述的传输方式，应具备至少一种标准化网络接入接口。

报警控制主机应满足以下要求：

1、系统报警时，监控中心应有声光报警信号，并应在电子地图上准确标识报警的周界区域。

2、当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上，并将断电事件进行通知上报

3、支持对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能

4、支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传

5、支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理

6、宜支持短信报警、电话报警

防范区域探测器选择应满足以下要求：

1 公用通道宜部署红外幕帘探测器探测器、被动红外探测器、双鉴探测器等。

2 公众活动区宜部署红外幕帘探测器探测器、被动红外探测器、双鉴探测器、紧急报警装置，宜冗余部署两种或多种不同原理的探测器。

3 重要目标区宜部署红外幕帘探测器探测器、被动红外探测器、双鉴探测器、门磁探测器、振动探测器、玻璃破碎探测器、水浸探测器、紧急报警装置，宜冗余部署两种或多种不同原理的探测器。

6.3.3  入侵报警系统应与安全技术防范系统的视频安防监控系统、出入口控制系统联动；系统应能对操作、报警和警情处理等事件进行记录，且不可更改。

6.3.4  入侵报警系统应与安全技术防范系统的安防监控室联网，满足安防监控室对该系统进行集中管理与控制的有关要求。

### 6.4  视频监控系统

6.4.1  视频安防监控系统其设计应遵循高清化、网络化、智能化的原则，以实现视频图像信息的高清采集、编码、传输、存储和显示，主要包括前端设备、传输设备、监控中心三部分。

6.4.2  视频监控系统前端宜选用网络高清摄像机，应支持标准协议取流存储或直接接入网络进行视频图像传输。

条文说明：

视频监控系统前端宜选用网络高清摄像机，需支持公共安全视频监控联网系统国家标准GB/T 28181，支持H.264/H.265视频编码压缩标准，支持标准协议取流存储或直接接入网络进行视频图像传输。

根据监控场景合理选择前端设备形态：

1)筒机适用于监控场景固定且需防水防尘的情况。

2)半球适用于室内固定小范围监控。

3)球机适用于需要切换场景对设备周边进行监控的情况。

4)高空瞭望摄像机适用于需要对周围场景进行全景监控的情况。

5)多镜头摄像机适用于需要同时兼顾全景和细节，或者多个方向监控的情况

6.4.3  视频监控系统应对需要进行监控的建筑物内(外)的主要公共活动场所、通道、电梯、重要部位和区域等进行有效的视频探测与监视，图像显示、记录与回放。前端设备的最大视频(音频)探测范围应满足现场监视覆盖范围的要求，摄像机灵敏度应与环境照度相适应。

条文说明：

根据建筑场景需求选择前端设备特性：

1)在建筑出入口、楼梯出入口、电梯厅处的视频图像，应清晰地显示进出人员面部特征。在停车场、道路等区域，要保证能够覆盖到车辆的行驶轨迹和全景停放情况。

2)在需要采集人脸、人体、车牌、车辆的场景，宜部署具有智能采集功能的设备，或者部署可搭配智能分析后端的设备。

3)对大雾、树木遮挡或者极低照度下的场景监控，宜选择具有恶劣条件下成像功能的热成像设备。

4)在夜间监控车辆道路、出入口等情况下，宜选择具有强光抑制功能的设备。

5)低照度环境下普通监控，宜选择红外或者全彩设备。

6)电梯轿厢内的彩色半球摄像机宜安装于电梯门侧左上方或右上方的顶部，镜头水平视场角不低于九十度，应具备电瓶车入梯监测、电梯状态检测的功能。

7)高空抛物摄像机应具备识别抛物，并将下落轨迹叠加在视频画面中的功能，宜采用遮光、防晒、散热、防水、低照度夜视的镜头。

8)在复杂环境下宜选择可对人、车、物的多重特征信息提取和事件检测的高智能设备。

9）在仓库、消防楼道、充电桩区域等区域宜选择具备高温报警的设备。

6.4.4  系统应自成网络运行，并宜与入侵报警系统、出入口控制系统、火灾自动报警系统联动，当报警控制器发出报警信号时，监控中心的图像显示设备应能联动切换出与报警区域相关的视频图像，并全屏显示和自动录像。

6.4.5  系统应配置录像存储设备，对系统所有摄像机摄取的图像进行24h记录。能够能存储/回放/本地解码等，且应具备接报警输入输出设备，进行报警联动、系统维护检测。

条文说明：

图像记录功能应满足以下要求：

1、记录图像的回放效果应满足资料的原始完整性，视频存储容量和记录/回放带宽与检索能力应满足管理要求。

2 系统应能记录下列图像信息：

1)发生事件的现场及其全过程的图像信息；

2)预定地点发生报警时的图像信息；

3)用户需要掌握的其他现场动态图像信息。

3 系统记录的图像信息应包含图像编号/地址、记录时的时间和日期。

4 对于重要的固定区域的报警，可实现与中心的联动上传、触发报警输出联动、启动录像联动等。

5 根据安全管理需要，系统应能记录现场声音信息，。

6 系统应能按照管理计划进行录像配置。

### 6.5  门禁管理系统

6.5.1  门禁管理系统适用于设置权限的出入口、公用通道的管制节点，重要目标区的限制卡口。

6.5.2  门禁管理系统应根据防范区域、防范等级、管理要求、环境条件和工程投资等因素，确定系统规模，根据系统功能要求、出入目标数量、出入权限、出入时间段等因素来确定系统的设备选型与配置。

6.5.3  系统宜具有纳入“一卡通”管理的功能，当与一卡通系统联合设置时，必须保证出入口控制系统的安全性要求。系统，安全疏散门在门禁管理系统释放后应能随时开启。

条文说明：

1 系统前端识读装置与执行机构，应保证操作的有效性和 可靠性，宜具有防尾随、防返传措施。

2 系统管理主机宜对系统中的有关信息自动记录、打印、 存储，并有防篡改和防销毁等措施。

3当系统管理主机发生故障、检修或通信线路故障时，各出入口现场控制器应能脱机正常工作。现场控制器应具有备用电源，当正常供电电源失电时，应可靠工作24h,并保证信息数据 记忆不丢失。

4 系统宜独立组网运行，并宜具有与入侵报警系统、火灾自动报警系统、视频监控系统、电子巡查系统等集成或联动的功能。

5 系统应具有对强行开门、长时间门不关、通信中断、设备 故障等非正常情况的实时报警功能。

6 系统应支持采用多种认证方式叠加认证，如卡+人脸、卡+密码+指纹等。

### 6.6  停车场管理系统

6.6.1  停车场管理系统适用于露天停车场、立体停车场、地下停车场、多入口、多出口停车场，以及升降横移停车位的管理。

6.6.2  有快速进出停车库(场)要求时，应配置远距离感应装置，进出口抬杆速度低于2S。

6.6.3  对建筑内部空间复杂，容易引起位置识别困难的大型停 车场，宜设置反向寻车自助查询功能。

6.6.4  大型停车场宜设计智能车位引导系统，敏感区域可设置车辆防冲撞管理设施。

### 6.7  电子巡查系统

6.7.1  电子巡查系统分离线式和在线式两种，对实时要求较高的项目宜采用在线式巡更。

6.7.2  在线式电子巡查系统宜独立设置， 网络状态不好的情况下，可选择进入离线巡更模式，网络连接后可自动上传数据到平台，同步巡更信息。

6.7.3  巡查路线、时间应能根据需要进行设定和修改。

6.7.4  系统应具有对巡查时间、地点、人员和顺序等数据的显示、归档、查询和打印等功能。

### 6.8  安全防范综合管理系统

6.8.1  安全防范综合管理系统应能对各子系统的运行状态进行监测和控制，应能对系统运行状况和报警信息数据等进行记录和显示。可设置必要的数据库。

6.8.2  应设置紧急报警装置。应留有向接处警中心联网的通信接口。

6.8.3  安全防范综合管理系统分集成式、组合式、分散式三种。

条文说明：

1 集成式安全防范综合管理系统

1)安全管理系统应设置在禁区内(监控中心)。应能通过统一的通信平台和管理软件将监控中心设备与各子系统设备联网，实现由监控中心对各子系统的自动化管理与监控。安全管理系统的故障应不影响各子系统的运行；某一子系统的故障应不影响其它子系统的运行。

2)应建立以有线传输为主、无线传输为辅的信息传输系统。应能对信息传输系统进行检验，并能与所有重要部位进行有线和/或无线通信联络。

3)应留有多个数据输入、输出接口，应能连接各子系统的主机，应能连接上位管理计算机，以实现更大规模的系统集成。

2 组合式安全防范综合管理系统

1)安全管理系统应设置在禁区内(监控中心)。应能通过 统一的管理软件实现监控中心对各子系统的联动管理与控制。 安全管理系统的故障应不影响各子系统的运行；某一子系统的故障应不影响其它子系统的运行。

2)应能对信息传输系统进行检验，并能与所有重要部位进 行有线和/或无线通信联络。

3)应留有多个数据输入、输出接口，应能连接各子系统的主机。

3 分散式安全防范综合管理系统

1)相关子系统独立设置，独立运行。系统主机应设置在禁区内(值班室),系统应设置联动接口，以实现与其它子系统的联 动。

2)各子系统应能对其运行状况和重要报警信息进行记录，并能向管理部门提供决策所需的主要信息。

## 7 信息化应用

### 7.1  一般规定

7.1.1  信息化应用应包括通用业务系统和专业业务系统，其中通用业务系统宜包括物业管理、公共服务、智能识别、综合安防管理、会议管理、能效管理、微环境控制、数据驾驶舱，专业业务系统宜根据建筑使用功能及特点进行配置。

7.1.2  信息化应用应能提升建筑物的拥有者(管理者)及建筑物内的使用者对建筑物的管理水平，并能提供快捷有效的办公信息服务。

7.1.3 专业业务系统应以建筑通用业务系统为基础，满足专业业务运营的需求。

### 7.2  物业管理

7.2.1  物业管理宜具有以下功能：物业收费管理、空间资产管理、设备设施管理和运维管理等。对于专业型办公建筑，其物业管理除具有上述功能外，还应按其特定的业务需求，建立专用物业管理应用。

7.2.2  物业收费管理宜包括收费与收款管理、欠费管理、票据管理、报表统计与分析等功能。

7.2.3  空间资产管理宜包括空间资产视图、信息维护、租客管理、合同管理、账单管理和履约管理等功能。

7.2.4  设施设备管理宜包括设备信息台账、设备分布可视化、设备状态可视化、设备监控、告警管理、联动管理等功能。

7.2.5 运维管理应包括备件库存管理、报事报修与运维、运维数据分析，对重要设备宜配置设备故障预测与诊断、定期巡检等功能。

### 7.3  智能识别

7.3.1  智能识别应包括智能卡应用、生物特征识别应用，应满足以下要求：

1 智能卡应用应具有身份鉴别的功能，宜具有消费、计费、票务管理、资料借阅、物品寄存、会议签到等管理功能。

2 生物特征识别应包括人脸识别、指纹识别，宜与消费、计费、票务管理、资料借阅、物品寄存、会议签到等功能实现联动管理。

7.3.2  智能识别应与建筑物的智能门禁、停车管理、综合安防等子系统实现信息同步。

### 7.4  综合安防管理

7.4.1  综合安防管理应包括授权管理、视觉应用、定位追踪、智能巡检和应急处置等功能。

7.4.2  授权管理应包括用户与角色管理、权限分配与控制、授权记录与审批等功能。

7.4.3  视觉应用宜包括视频调取与回放、违规及危险行为识别、事件告警及处置、事件统计分析等功能。

1 违规及危险行为识别宜利用AI技术自动识别人员入侵、电瓶车入梯、烟雾明火、人员攀爬、人员跌倒、打架斗殴等危险情况，实现快速响应和预警。

2 事件统计分析宜通过对各类安全事件相关数据的整理、计算，分析安全事件的发生规律，实现对安全事故的有效预防。

7.4.4  定位追踪应包括实时位置和状态查询、历史运动轨迹分析、多目标管理与追踪等功能。

7.4.5  智能巡检应支持巡检点位管理、巡检计划及路线管理，宜集成机器人巡检管理功能。

7.4.6  应急处置宜包括应急预案管理、应急资源管理、应急联动控制、协同指挥管理等功能。

### 7.5  公共服务

7.5.1  公共服务宜包括客户服务、通行管理、自助服务、信息发布等功能，并宜具有将各类公共服务事务纳入规范运行程序的管理功能。

7.5.2  客户服务宜包括客户信息管理、智能客服、投诉处理等功能。

7.5.3  通行管理宜包括通行权限配置、远程控制、梯控管理、访客管理、通行数据统计分析等功能。

7.5.4  自助服务宜包括物业报修、自助查询、自助缴费、自助打印等功能。

7.5.5  信息发布宜包括节目菜单管理、信息发布与更新、信息审批等功能。

### 7.6  会议管理

7.6.1  会议管理宜包括会议室资源管理、会议预约、会议数据分析和会议文档流转管理等功能。

7.6.2  会议室资源管理应包括会议室基本信息管理、使用情况管理，宜采用人体存在感知等技术实现会议室实际使用情况感知和资源自动释放。

7.6.3  会议预约应实现会议室预定、参会通知等功能，宜支持会议室门牌、门禁的统一联动，实现会议信息的自动发布和参会人员的权限管理。

7.6.4  会议数据分析应通过会议室预约和使用情况，分析会议时长、会议室使用率等指标。

7.6.5  会议文档流转管理宜包括会议记录、会议纪要生成、会议文档归档、会议决议分发等功能。

### 7.7  能效管理

7.7.1  能效管理应包括能源设施的分项计量、用能策略、碳排放监控、能效分析与评估、碳交易等功能。

7.7.2  能源设施的分项计量应支持多维度的能耗统计，支持根据能源类型、设备类型、功能区域的不同进行独立分析。

7.7.3  用能策略应依托历史数据，进行短期及长期能耗、最大需量、功率及冷热负荷预测，并结合用户习惯，识别可优化环节，制定能源组合和运行策略。

7.7.4  碳排放监控应包括碳排放测算、碳排放分析、碳汇分析、碳排放目标管理等功能。

条文说明：

1）应根据能源类型、来源，参照国家、地方、行业标准的碳因子库，进行碳排放测算。

2）应根据能源设施的分项计量情况进行对应的碳排放分析。

3）应根据绿化类型、面积，参照国家、地方、行业的碳汇系数，进行碳汇分析。

4）碳排放目标管理应包括碳排放目标制定、碳排放计划管理、碳排放计划跟踪等功能。

7.7.5  能效分析与评估应包括同环比分析、能效对标、复费率统计等功能。

条文说明：

1）同环比分析支持将设备的能耗数据与上一周期或历史同期数据进行比较，分析能耗变化的原因。

2）能效对标支持将设备的能效指标与行业标准或同类设备进行对比，分析能效指标差距。

3）复费率统计支持对设备在尖、峰、平、谷不同时间段的用电量进行统计分析，提出用电策略优化策略。

7.7.6  碳交易宜包括配额管理、交易与结算和碳信息服务等功能。

### 7.8  微环境控制

7.8.1  微环境控制应包括环境监测、环境指标信息发布、环境设备自动控制、场景模式控制等功能。

7.8.2  环境监测应满足以下要求：

1）室内环境监测指标应包括温度、湿度、CO及CO2浓度、PM2.5及PM10浓度、照度、人体存在情况等，针对特殊场景可根据需要扩充监测指标类型。

2）室外环境监测指标宜包括温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量等，针对特殊场景可根据需要扩充监测指标类型。

3）环境监测参数应实时上报。

4）接入建筑内的其他环境监测数据。

7.8.3  环境指标信息发布应将实时环境指标数据通过LED屏、电视屏、手机APP等形式向建筑内用户进行公开传达。

7.8.4  环境设备自动控制应满足以下要求：

1）应实现灯光、空调、新风等环境设备的远程控制。

2）应建立环境舒适度模型，基于环境监测指标的变化动态调节环境设备，实现环境设备的闭环控制。

3）应根据照度和人体存在情况，实现照明、空调、新风的节能控制。

7.8.5  场景模式控制应满足以下要求：

1）应支持对环境监测指标、环境设备的场景联动逻辑编排。

2）应支持办公、会议、休息等多种模式切换。

### 7.9  数据驾驶舱

7.9.1  数据驾驶舱宜采用数字孪生技术，融合CIM、BIM、IoT、GIS等数据，实现建筑内各个系统和设备数据的集成展示。

7.9.1  数据驾驶舱宜对重要的数据指标进行实时呈现，包括有毒有害气体、配电箱温度、化粪池气体浓度、烟感状态、机房漏水等。

7.9.3  数据驾驶舱宜对物业管理、人员车辆进出、设备设施维护等常用业务数据进行多维分析和呈现。

## 8 智能家居系统

### 8.1  一般规定

8.1.1  智能家居系统可分为家居通讯子系统、家居安防子系统、家居控制子系统。

条文说明：智能家居系统是一种利用物联网、人工智能、通信等技术，将家庭中的各类设备（如家电、照明、安防、环境控制设施等）连接起来，实现智能化管理和控制的综合系统。它能让家居生活更便捷、舒适、安全且节能。

8.1.2  智能家居系统应满足居民住户内的通信接入、居家安全、家用电器及设备控制、生活辅助等方面的需求。

8.1.3  智能家居系统应采用标准化接口协议，宜选用模块化产品，根据项目的交付标准配置功能。

8.1.4  智能家居系统设计宜符合通信少线化、功能模块化、服务智能化、操作便捷化的原则。

8.1.5  智能家居系统中使用的设备必须符合国家法律规定和现行强制性标准的要求，并经法定机构检测或认定合格。

### 8.2  家居通讯子系统

8.2.1  家居通讯子系统网络应按户独立设置，与物业网络隔离，用户应可对自家户内网络进行配置和管理。

条文说明：物业平台的服务资源可接入住户平台，住户平台的报警信息可接入物业平台，住户平台的其他信息应有效隔离，以保护隐私。

8.2.2  家居通讯子系统宜采用有线方式组网，当采用无线通信方式组网时，应保证系统在不同区域内设备可靠接入。

8.2.3  家居通讯子系统的主控设备/中心设备宜采用TCP/IP协议实现联网接入。

### 8.3  家居安防子系统

8.3.1  家居安防子系统宜设置可视对讲、入侵报警及紧急求助报警、视频监控、电子猫眼、智能门锁、人员活动探测、门磁开关等家居安全防范功能。

条文说明：可运用毫米波雷达、激光雷达等新技术手段实现人员姿态的探测感知，使对监护对象的状态感知更加精确、对危险状态的告警更加及时。

8.3.2  家居安防子系统应与物业管理中心联网，可向管理中心自动发出报警、求救信息以及收发物业管理信息，能自动切断报警。

条文说明：当发生报警时，报警信息通过家庭网关立即传送到小区管理中心，小区管理中心的电脑中将显示详细的报警信息，包括发生报警的住户的住址、时间、具体报警情况等，即刻派人前去处理。

8.3.3  家居安防子系统宜实现入侵报警、智能门锁、电子猫眼与视频监控的联动，宜支持在户内集控/可视屏幕和业主移动端软件自动弹出联动画面或弹出信息并提供画面入口的功能。

### 8.4  家居控制子系统

8.4.1  宜将室内灯具、窗帘、空调、供暖、探测器及智能电器接入家居控制子系统统一监控和管理。

8.4.2  家居控制子系统应支持本地控制和远程控制，当控制器网络中断时，不应影响本地设备独立控制。

8.4.3  家居控制子系统可通过集控屏、智能开关、APP、语音等形式控制所接入的设备，并可在集控屏、业主移动端软件中配置控制方式或与其他设备的联动。

8.4.4  家居控制子系统集控屏的人机交互界面，宜支持视觉增强、声音辅助模式，宜支持自定义常用功能模块的功能。

条文说明：宜支持在集控屏及APP上进行多种预设智能场景的联动应用，并支持零代码、拖拽点选式的简易逻辑程序设置模式。

## 9 智能化集成平台

### 9.1  一般规定

9.1.1  智能化集成平台宜将不同功能的建筑智能化子系统，通过统一的信息平台实现集成，以形成具有信息汇集、高效存储与压缩、资源共享及优化管理等综合功能。

9.1.2  应遵循实用、信息安全可靠、技术安全可控、技术先进和经济合理的原则。

9.1.3  应采用平台化建设思路，所有技术能力组件采用共建、共享、共用和开放协同运行的架构方式。

### 9.2  系统功能配置

9.2.1  平台应支持各系统/设备数据通信、信息采集及联动控制的能力，实现统一的信息汇聚、安全和服务。

9.2.2  平台应支持数据集成、消息集成、接口集成等多种集成方式，支持集成对接各种系统或设备，并可灵活扩展新的集成协议。

9.2.3  平台应提供日常综合管理应用的服务，应满足以下要求：

1 系统应具有记录、保存历史数据的功能，提供数据综合分析、处理的服务。

2 应提供对各子系统的监视及相应子系统的控制接口，实现用户信息、组织架构、权限、消息、流程、认证鉴权的统一管理服务。

3 应支持终端设备的接入集成管理，提供物联协议适配、设备发现、设备接入、设备管理、数据采集与指令下发等服务。

9.2.4  平台应具备统一的数据服务能力，实现数据建模、数据存储、数据加工、数据专题等功能，应满足以下要求：

1 数据建模应对数据进行标准化定义。

2 数据存储应采用高效存储引擎，实现高压缩比存储，应支持数据快速查询，宜具备数据处理函数库。

3 数据加工支持对实时数据进行快速处理，包括但不限于异常值过滤、缺省插值等。

4 数据专题支持对数据按照业务领域形成数据主题，并根据不同业务类型报表的需求形成不同的数据专题。

9.2.5  平台应具备数据要素标识的数字化管理能力，其规则应满足建筑物数字化管理的需求，应满足以下要求：

1 编码规则应具备唯一性、可扩展性和易解析性。

2 编码对象应包括建筑空间、设备及人员信息。

3 应支持对数据要素标识进行逻辑编辑，提供联动配置功能，实现不同系统之间的设备联动控制。

4 宜采用匿名化、脱敏等技术手段来减少对个人敏感信息的收集和利用。

5 宜采用多级编码、动态编码等技术手段来提高编码系统的容量和可扩展性。

9.2.6  平台宜采用人工智能、大模型等技术，实现设备运行决策优化和自主调控。

### 9.3  平台构成及部署

9.3.1  平台的设计，应从建筑业务及综合管理的要求出发，并应满足以下要求：

1 整体设计、统一规划、合理布局、分步实施和满足未来发展。

2 平台设计遵循“集中管理、分散控制”的原则，满足灵活、高效的管理模式和系统间的联动要求。

3 平台设计基于开放结构，并采用符合国家标准的通信协议和接口。

9.3.2  平台应实现建筑设备信息与专用设备信息的互连互通，从而有机整合，实现全方位的建筑信息的数据分析。

9.3.3  平台宜包括建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、人工智能技术（AI）、自然语言交互大模型（LLM）和物联网平台（IoT）等功能组件。

9.3.4  针对园区等大型建筑群，平台宜采用云边协同的形式进行部署，提升设备管控效率。

## 10  机房工程

### 10.1  一般规定

10.1.1  机房工程宜包括信息网络机房、信息接入设备机房、智能化总控室、弱电间、电信间、弱电竖井等。

10.1.2  机房工程宜包括机房配电、照明、空调、通风、网络与布线、装修、防雷接地、消防、环境监控等内容。

10.1.3  机房面积应留有发展空间。

条文说明：电子信息技术发展很快，建筑智能化应用系统内容在不断增加，机房预留适度的面积，是满足系统扩容和增加新系统等发展的需要。此外，项目在设计、建设或运营过程中使用功能、管理模式、建设标准变化时，机房面积应有一定的适应性。

10.1.4  与机房无关的管线不得从机房穿越。

条文说明：为保障智能化系统可靠运行采取相应的防护措施。

### 10.2  机房设计

10.2.1  机房工程位置选择应满足以下要求：

1 机房宜设在建筑物内一层或在地下一层(当建筑物有地下多层时)。

2 机房不应设在水泵房、厕所和浴室等潮湿场所的正下方或贴邻布置。当受土建条件限制无法满足要求时，应采取有效防水措施。

条文说明：漏水、粉尘、油烟、振动、电磁场干扰等都会影响智能化系统的正常工作和管理人员的身心健康，机房位置应尽可能远离产生上述影响源的场所或采取必要的防护措施。主机房应设于环境较好、出入方便、布线距离较短的位置。

10.2.2  机房照明应满足以下要求：

1 照明灯具应采用无眩光和高效节能的灯具，光源应采用高效节能产品。

2 机房照明应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034有关的规定。

10.2.3  机房空调应满足以下要求：

1 机房应设专用空调系统，机房的环境温、湿度应符合所配置设备规定的使用环境条件及相应的技术标准。

2 信息机房中主机房与其他房间宜分别设置空调系统。

### 10.3  消防与安全

条文说明：由于机房在建筑物中的重要性，机房设计应考虑在正常情况下和非正常情况下的使用需求，还要考虑自身的安全，火灾时能保证人员安全疏散，对人为破坏具有一定的抵御能力。

10.3.1  机房的耐火等级不应低于二级。

10.3.2  设在首层的机房的外门、外窗应采取安全措施。

## 11 系统供电

### 11.1  一般规定

11.1.1  信息网络机房、用户电话交换机房、安防监控中心、智能化总控室、公共广播机房、有线电视前端机房和建筑设备管理系统机房等宜设置专用配电箱。

11.1.2  弱电间内设备宜设置电源配电箱供电；当用电设备较少时，可设两个AC220V、10A的单相三孔电源插座供电。

### 11.2  主电源

11.2.1  应根据市电网供电条件、系统负载工作时间和空间分布、供电设备的可维修性等诸多因素，合理选择智能化系统主电源形式及供电模式。

11.2.2  主电源的容量配置应满足以下要求：

1 当采用市电做主电源时，电源容量应不小于系统或所带组合负载的满载功耗的1.5倍；

2 当备用电源如蓄电池等需要主电源补充电能时，应将备用电源的吸收功率计入相应负载总功耗中；

3 当电池作为主电源时，供电容量应满足智能化系统或所带负载使用要求。

### 11.3  备用电源

11.3.1  应根据智能化系统负载的功耗分布情况，主电源的供电质量和连续供电保障能力，确定配置备用电源、备用电源形式及其供电模式。

11.3.2  可作为备用电源可包括下列电源：

1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。

2 独立于正常电源的发电机组。

3 蓄电池组。

4 干电池。

条文说明：实际运行经验表明，电气故障是无法限制在某个范围内部的。因此，备用电源应是与电网在电气上独立的各式电源，例如：蓄电池、柴油发电机等。供电网络中有效地独立于正常电源的专用的馈电线路，是指保证与正常电源回路不大可能同时中断供电的线路。

11.3.3  蓄电池组作为备用电源时，容量不应小于系统设备额定功率的1.5倍。

11.3.4  发电机组作为备用电源时，备油量应满足智能化各系统市电断电时持续运行时间要求。

11.3.5  智能化系统机房内设备应采用不间断电源供电，其蓄电池组连续供电时间应符合下列规定：

表11.3.5 各机房不间断电源连续供电要求

| 机房名称 | 供电时间 | 供电范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安防监控中心 | ≥0.25h | 安全防范系统主控设备 | 建筑物内有发电机组时 |
|  | ≥3h | 安全防范系统主控设备 | 建筑物内无发电机组时 |
| 用户电话交换机房 | ≥0.25h | 电话交换机、话务台 | 建筑物内有发电机组时 |
|  | ≥8h |  | 建筑物内无发电机组时 |
| 信息网络机房 | ≥0.25h | 交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备 | 建筑物内有发电机组时 |
|  | ≥2h |  | 建筑物内无发电机组时 |
| 消防控制室 | ≥3h | 火灾自动报警及联动控制系统 | 系统自带 |

11.3.6  入侵和紧急报警系统的应急供电时间不应小于8h。

11.3.7  断电开启的出入口控制点应配置备用电源，并应确保执行装置正常工作时间不少于48h。

## 12 防雷与接地

### 12.1  一般规定

12.1.1  建筑智能化系统应采取等电位连接与接地保护措施。

条文说明：建筑物上装设的外部防雷装置，能将雷击电流安全泄放入地，保护了建筑物不被雷电直接击坏。但不能保护建筑物内的电气、电子信息系统设备被雷电冲击过电压、雷电感应产生的瞬态过电压击坏。为了避免电子信息设备之间及设备内部出现危险的电位差，采用等电位连接降低其电位差是十分有效的防范措施。接地是分流和泄放直接雷击电流和雷电电磁脉冲能量最有效的手段之一。为了确保电子信息系统的正常工作及工作人员的人身安全、抑制电磁干扰，建筑物内电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。

12.1.2  建筑智能化系统的防雷接地设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

### 12.2  防  雷

12.2.1  室外设备防雷措施应满足：设备与线路应有防雷保护接地，交流供电线路、控制信号线路应有金属屏蔽层并穿钢管埋地敷设，钢管两端应可靠接地。

条文说明：因为户外架空线路难以做到防直接雷击和防御空间雷电电磁脉冲的侵害，从实际很多工程的案例来看，凡是采用架空线路，在雷雨季节都难逃系统受到损害。因此，在初建时应按本款规定采用屏蔽线缆并穿钢管埋地敷设。

12.2.2  智能化系统室外的金属杆件应设置防雷设施及接地装置。

12.2.3  室内设备防雷措施应满足以下要求：

1 进入室内的电缆金属屏蔽层与穿线钢管应与钢管两端可靠接地。

2 室内设备设施应采取防雷电波或过电压引入的措施。

12.2.4  智能化系统防雷措施应满足以下要求：

1 进出防雷建筑物的智能化系统应装设浪涌保护器。浪涌保护器接地端和防雷接地装置应作等电位连接。

2 应合理布线，防止工频干扰和其它电磁干扰，必要时应采取电磁屏蔽措施。

3 线缆进入建筑物，电缆和光缆的金属护套或金属件应在入口处就近与等电位端子板连接。

### 12.3  接  地

12.3.1  智能化系统接地宜采用共用接地装置，其接地电阻值应满足各系统中最小电阻值的要求。

条文说明：实践证明，采用共用接地装置，不但节省投资，而且接地极的寿命长，接地电阻也可达到较低值。如果接地系统不是共用一个接地网时，连接不同电位接地装置的设备之间可能岀现危险电位差，危及人身及财产安全。

12.3.2  智能化系统低压配电系统宜采用TN-S系统。变配电房与建筑较远时，宜采用TN-C-S或TT系统。采用TT系统时，应装设能自动切除接地故障的装置或经由隔离变压器供电。

12.3.3  智能化系统接地干线可选用镀锌扁钢或铜导体，接地干线可兼作等电位联结干线。

12.3.4  设备的金属外壳、机柜、控制台、外露的金属管、槽、屏蔽线缆外层及浪涌保护器接地端等均应最短距离与等电位连接网络的接地端子连接并接地。

12.3.5  智能化系统共用接地网接地电阻不应大于1Ω，当单独设置接地体时，接地电阻不应大于4Ω。

条文说明：接地电阻无法满足小于4Ω，可采用隔离式雷电防护系统，应按照T/CAICI4、T/CAICI 5、T/CAICI 6、DB4403/T 30、DB4403/T152、DB4403/T152的规定执行。采用隔离式雷电防护系统时，在电源口采用的隔离式电源保护装置的雷电分流比应小于5%，接地端口采用的隔离式分组接地装置反击分流比应小于 5%。

12.3.6  防雷和接地设备宜具有雷电峰值、发生时间、SPD 漏电流、接地状态、接地电阻值等采集、现场和远程报警、数据上传功能。

12.3.7  智能化系统单独设置的接地线应采用截面面积不小于25mm²的铜材。

条文说明：为了提高智能化系统抗干扰能力，保障智能化系统正常运行，功能接地导体应满足机械强度的要求，对功能接地导体最小截面面积提出要求。

## 本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024

《安全防范工程通用规范》GB 55029

《智能建筑设计标准》GB50314

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

《有线电视网络工程设计标准》GB/T 50200

《公共广播系统工程技术标准》GB/T 50526

《电子会议系统工程设计规范》GB 50799

《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371

《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ／T 334

《安全防范工程技术规范》GB50348

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396

《数据中心设计规范》GB 50174

《消防控制室通用技术要求》GB 25506

《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373

重庆市工程建设标准

建筑智能化系统设计标准

DBJ/T ×××-20**

- 条文说明

2025  重  庆

目  次

1  总  则	1

2  术语与缩略语	2

2.1  术语	2

2.2  缩略语	2

3  基本规定	3

6 公共安全系统（建议简化）	4

6.1  一般规定	4

6.2 访客对讲系统	5

6.3 入侵报警系统	5

6.4 视频监控系统	6

6.5 门禁管理系统	8

6.6 停车场管理系统	9

6.7 电子巡查系统	9

6.8 安全防范综合管理系统	9

7 信息化应用系统	10

7.1  一般规定	10

7.2  物业管理系统	11

7.3  智能卡系统	11

7.4  信息安全管理系统	12

7.5 公共服务系统	12

7.6  通用业务系统	13

8  智能家居系统（华为配合修改）	15

8.1  一般规定	15

8.2  家居通讯子系统	15

8.3  家居安防子系统	16

8.4  家居控制子系统	16

9  智能化集成平台	16

9.1  一般规定	16

9.2   系统功能配置	17

9.3   系统构成及部署	18

10  机房工程（建议简化）	18

11  系统供电	20

11.1  一般规定	21

11.2  主电源	21

11.3  备用电源	21

12  防雷与接地	23

12.1  一般规定	23

12.2  防  雷	23

12.3  接  地	23

本规程用词说明	25

引用标准名录	26

条文说明	27