
重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准技术审查细则》
重庆市住房和城乡建设委员会

2020年11月

前言
为更好地指导公共建筑节能（绿色建筑）设计工作，深入贯彻落实绿色发展理念，推进绿色建筑高品质高质量发展，节约资源，保护环境，满足人民日益增长的美好生活需要，落实《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》（国办函〔2019〕92号）、《重庆市绿色建筑行动实施方案（2013-2020年）》的通知(渝府办发〔2013〕237号)、《关于推进绿色建筑高品质高质量发展的意见》(渝建发〔2019〕23号)、《关于执行绿色建筑相关地方标准有关事项的通知》(渝建绿建〔2020〕16号)等文件的工作部署，推动重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020的有效实施，由重庆市住房和城乡建设委员会组织中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制了重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准技术审查细则》（以下简称：“《技术审查细则》”）。

本《技术审查细则》主要包括：总则、通用技术要求、各专业通用条文、建筑专业条文、结构专业条文、给排水专业条文、电气专业条文、暖通专业条文、园林景观条文、二星级绿色建筑条文及相关附录。

本《技术审查细则》按照重庆市住房和城乡建设委员会对设计审查管理的要求，分别制定了对各专业节能与绿色建筑设计文件及设计条文的审查要求，为重庆市住房和城乡建设主管部门和审查机构开展节能与绿色建筑设计文件审查提供了技术依据。考虑到标准的少量条文要求明确，易于准确判断，因此本技术审查细则对此类条文未编制具体审查要求，但开展设计审查时也应纳入审查范围。

本《技术审查细则》由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，由中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司负责具体技术内容解释。（地址：重庆市渝中区大坪经纬大道780号，邮编：400042，电话：023-68817302，传真：023-68817302）。

主编单位：中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

参编单位：重庆市勘察设计协会

重庆市绿色建筑与建筑产业化协会

重庆市建设技术发展中心

重庆市绿色建筑技术促进中心

中机中联工程有限公司

重庆中煤科工工程技术咨询有限公司

重庆市设计院

主要起草人：董
勇
董孟能
谢自强
龚
毅
何
丹
叶
强
赵本坤
徐诗童

秦砚瑶
刘
军
董恒瑞
戴辉自
吴思睿
杨
友
尹亚柳
袁
园

王晓军
唐小燕
董莉莉
吴
泽
王永超
闫兴旺
何开远
杨
鑫

周玲玲
吴学荣
谭宏礼
李
全
唐
毅
吴俊楠
邓瑛鹏
颜
强

冯建平
杨修明
刘
浩
李
丰
黄朝晖
李友波
马
飞
龙
源

郭
帆
周小伟
李沛然
张辉刚
高
敏
王
振
舒
垒
刘国徽


韦
刚

审查专家：薛尚铃
段晓丹
丁
勇
陈飞舟
胡
萍
周
强
杨航卓

目录

11 总则


22 通用技术要求


22.1 初步设计


32.2 施工图设计


53 各专业通用条文


124 建筑专业条文


475 结构专业条文


576 给排水专业条文


707 电气专业条文


808 暖通专业条文


1039 园林景观专业条文


11210二星级绿色建筑设计条文


152附录A 节能（绿色建筑）设计及审查相关资料


152A.0.1 节能（绿色建筑）初步设计审查资料清单


154A.0.2 节能（绿色建筑）初步设计基本情况表（公共建筑）


157A.0.3 二星级绿色建筑初步设计达标判断表（公共建筑）


159A.0.4 节能（绿色建筑）施工图设计审查资料清单


162A.0.5 节能（绿色建筑）施工图设计基本情况表（公共建筑）


166A.0.6 二星级绿色建筑施工图设计达标判断表（公共建筑）


168A.0.7 节能（绿色建筑）设计自审意见书


169附录B 执行《标准》的适用性说明


170附录C 节能（绿色建筑）分析报告与计算书、专项论证报告格式


170C.0.1 节能（绿色建筑）分析报告与计算书格式


172C.0.2 节能（绿色建筑）专项论证报告格式


173附录D 各专业节能（绿色建筑）分析报告与计算书的内容要求


173D.0.1 建筑专业


199D.0.2 结构专业


201D.0.3 给排水专业


205D.0.4 暖通专业


209附录E 节能（绿色建筑）专项论证报告内容要求


211附录F 节能（绿色建筑）设计需要提交的技术支撑文件汇总表


221附录G 重庆市乡土植物推荐名录




1 总则

1.0.1  为推动重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020（以下简称“《标准》”）的有效实施，规范重庆市节能与绿色建筑初步设计和施工图设计文件的编制和审查工作，明确审查内容，统一审查尺度，根据重庆市住房和城乡建设委员会对节能与绿色建筑设计管理的要求，结合本市实际情况，编制重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准技术审查细则》（以下简称：“《技术审查细则》”）。

1.0.2  本《技术审查细则》适用于执行《标准》的公共建筑初步设计和施工图设计文件节能与绿色建筑专篇的技术审查。

1.0.3  设计文件的编制格式与设计深度应符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》（2020版）、《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》（2020版）、《重庆市建筑工程初步设计文件技术审查要点》（2020版）和《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》（2020版）及本《技术审查细则》的要求。

1.0.4  设计采用的技术措施、技术参数等内容的一致性应审查以下内容：1）审查同一专业不同类型设计文件之间的一致性。2）审查各专业设计文件之间的一致性。3）审查不在设计范围内各专项深化设计文件与建筑设计文件之间的一致性。4）审查涉及系统性、整体性指标（如室外环境指标等）与项目总体指标的一致性。
1.0.5  设计文件的完整性审查应根据设计条文及工程项目的具体情况，并结合《技术审查细则》判定。

1.0.6  《标准》的适用性应根据本《技术审查细则》附录B的要求审查。

1.0.7  当《标准》相关规定的达标内容不在设计合同约定的设计范围内时，应审查各专业设计文件中是否明确了其具体达标要求，包括标准条文涉及的系统、性能指标及相关支撑资料。在进行该工程项目专项深化设计文件审查时，应复核其是否满足《标准》相关规定的要求。

1.0.8  各专业除按本《技术审查细则》内容审查外，尚需审查下列内容：1）需要进行专项论证的，应当审查设计文件是否提供且执行了专项论证意见。2）是否使用了属于淘汰或禁止使用的技术、工艺、材料及制品；使用限制使用的技术、工艺、材料及制品时，是否符合相应的限制条件。3）工程设计使用的岩土工程勘察文件等上阶段政府相关部门批文是否已审查且合格。4）是否执行了上阶段政府有关部门的审批意见。

1.0.9  本《技术审查细则》是按照设计单位通常的专业配置给出设计资料要求，具体条文的完成专业设计单位可根据自身专业配置情况进行调整。

1.0.10  除本《技术审查细则》内容外，设计审查尚应包括现行国家与重庆市相关标准及政策文件规定的内容。

2 通用技术要求

2.1 初步设计

2.1.1  设计文件完整性

应包括:1）设计说明；2）设计图纸；3）技术支撑文件；4）基本情况表；5）达标判断表（基本级绿色建筑不需要）；6）自审意见书；7）其它支撑文件。除建筑节能计算模型外，所有由设计单位编制的设计文件均须设计人员和设计单位签字盖章。初步设计阶段审查资料清单详见附录A.0.1。

2.1.2  设计说明

编制格式应符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》（2020版）、《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》（2020版）、《重庆市建筑工程初步设计文件技术审查要点》（2020版）和《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点》（2020版）及本《技术审查细则》的要求。

2.1.3  设计主要依据

1）审查设计中主要执行的国家和本市的节能与绿色建筑设计相关标准、规范是否齐全、正确，版本是否有效；保温系统涉及的技术规程不得遗漏。

2）应有上阶段政府相关部门批文。

3）应提供项目选址、场地生态现状、场地污染物及场地噪声现状和预测等的基础数据，以作为绿色建筑设计依据。

4）需要进行专项论证的，应有专项论证意见。
2.1.4  设计图纸

建筑专业图纸：1）总平面图及竖向布置图；2）绿化布置图（含绿化平面图、植物配置表、立体绿化分析图、透水铺装分析图）；3）平面图；4）立面图、剖面图；5）典型节点大样图；6）非砌筑内隔墙布置图、节点图等。

结构专业图纸：1）结构总平面图；2）基础平面布置图及基础大样图；3）结构典型楼层平面布置图；4）节点图；5）预制装配式楼板布置图、节点图。

给排水专业图纸：1）给排水总平面图；2）给排水系统图；3）冷却水系统图；4）主要设备材料表；5）主要生活泵房平面图、水加热站房平面图、屋面太阳能集热器平面布置图；6）非传统水源利用工艺流程图。

电气专业图纸：1）电气总平面图；2）高低压配电系统图。
暖通专业图纸：1）主要设备材料表；2）各层通风平面图；3）各层空调平面图；

4）冷热源机组机房平面图；5）空调系统原理图。

注：1、以上图纸需根据项目实际情况提供。例：项目若无热水系统，可不提供热水系统图。

   2、执行《标准》附录D的项目还需提供的相关专项图纸需参照本《技术审查细则》附录F和根据项目实际情况提供。

2.1.5  技术支撑文件

应有：1）建筑节能计算模型及计算书；2）节能（绿色建筑）分析报告与计算书；3）节能（绿色建筑）设计专项论证报告。所需的技术支撑文件及其格式和要求应符合本《技术审查细则》附录相关的要求。

2.1.6  基本情况表
应按附录A.0.2的格式填写，并与设计采用的措施一致。

2.1.7  达标判断表

应按附录A.0.3的格式填写，并与设计采用的措施一致。

2.1.8  自审意见书

应按附录A.0.7的格式填写。

2.1.9  其它支撑材料

审查其它支撑材料是否齐全，设计文件是否与其它支撑材料内容一致。

2.2 施工图设计

2.2.1  设计文件完整性
应包括：1）设计说明；2）设计图纸；3）技术支撑文件；4）基本情况表；5）达标判断表（基本级绿色建筑不需要）；6）自审意见书；7）其它支撑文件。除建筑节能计算模型外，所有由设计单位编制的设计文件均须设计人员和设计单位签字盖章。施工图设计阶段审查资料清单详见附录A.0.4。

2.2.2  设计说明

1）采用图纸形式，各专业各自成篇。各专业设计说明分为建筑节能设计与绿色建筑设计两部分。除建筑专业外其余专业设计说明也可作为一节与本专业设计总说明合并。
2）设计主要依据：审查设计中主要执行的国家和本市的节能与绿色建筑设计相关标准、规范是否齐全、正确，版本是否有效；应有上阶段政府相关部门批文如《岩土工程勘察报告》《场地选址报告书》等其它支撑文件；需要进行专项论证的，应有专项论证意见。

2.2.3  设计图纸

建筑专业：1）总平面图及竖向布置图；2）绿化布置图；3）平面图；4）立面图、剖面图；5）门窗表、门窗立面分格图、装修材料表、建筑设计总说明；6）节点构造图；7）节能专篇、保温范围、典型节点构造图、通风采光性能示意图；8）非砌筑内隔墙布置图、安装图及节点图。

结构专业：1）结构总平面图；2）基础平面布置图及基础大样图；3）主要结构构件（如竖向构件）布置及大样图；4）结构平面布置图；5）节点图、结构设计总说明；6）混凝土结构或钢结构材料强度等级图；7）既有建筑改造设计图；8）预制构配件平面布置图及大样图。

给排水专业：1）给水排水总平面图；2）给排水系统图；3）卫生间给排水大样图；4）非传统水源利用图；5）游泳池系统工艺流程图；6）循环冷却水系统图及大样图；7）设备及机房布置图、大样图、给排水设计总说明。
电气专业：1）主要设备材料表、电气设计总说明；2）电气总平面图；3）高低压配电系统图；4）配电（控制）箱系统图；5）照明平面图；6）电能监测与计量系统图。
暖通专业：1）主要设备材料表、暖通设计总说明；2）各层通风平面图；3）各层空调风管平面图；4）各层空调水管平面图；5）冷热源机组机房平、剖面图；6）空调系统原理图；7）地源热泵的系统埋管平面及水系统图。

园林景观专业：1）绿化平面图；2）植物设计图；3）立体绿化分析图；4）透水铺装平面图；5）LID设施平面布置图；6）遮阴平面图；7）节水灌溉平面图、系统图；8）景观水体补水平面图、系统图；9）景观照明平面图、系统图。

标识专项设计图纸：1）标识系统设计图；2）车库划线图。

非传统水源专项设计图纸：1）主要设备材料表；2）工艺流程系统图；3）设备及机房布置图、大样图。

注：1、以上图纸需根据项目实际情况提供。例：项目若无热水系统，可不提供热水系统图。

2、执行《标准》附录D的项目还需提供的相关专项图纸需参照本《技术审查细则》附录F和根据项目实际情况提供。

2.2.4  技术支撑文件

应有：1）建筑节能计算模型及计算书；2）节能（绿色建筑）分析报告与计算书；3）节能（绿色建筑）设计专项论证报告。所需的技术支撑文件及其格式和要求应符合本《技术审查细则》附录的相关要求。

2.2.5  基本情况表
应按附录A.0.5的格式填写，并与设计采用的措施一致。

2.2.6  达标判断表

应按附录A.0.6的格式填写，并与设计采用的措施一致。

2.2.7  自审意见书

应按附录A.0.7的格式填写。

2.2.8  其它支撑材料
审查其它支撑材料是否齐全，设计文件是否与其它支撑材料内容一致。

3 各专业通用条文

1.0.2  本标准适用于重庆市新建、扩建和改建的公共建筑（包括工业建设项目中具有民用建筑功能的公共建筑）的节能（绿色建筑）设计。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：建筑设计说明中建筑类型是否正确，是否符合《标准》和本《技术审查细则》附录B对不同内容执行适用性说明的规定。

设计图纸：建筑设计图纸中的建筑类型是否与设计说明一致。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
扩建是指保留原有建筑，在其基础上增加另外的功能、形式、规模，使得新建部分成为与原有建筑相关的新建建筑；改建是指对原有建筑的功能或者形式进行改变，而建筑的规模和建筑的占地面积均不改变的新建建筑。改建不包括既有建筑节能（绿色建筑）改造。

《标准》的适用性应根据公共建筑所在地区、建筑类型、建筑功能、供暖空调环境、使用年限、居住建筑与公共建筑的关系、建筑层数与高度、建筑面积、设备系统、实施条件等因素，结合《标准》及建设行政主管部门相关政策文件的规定综合判断。适用性分整本标准、章节、条文三个层级，具体应按主管部门政策文件、《标准》的规定及本《技术审查细则》中附录B执行。

1.0.4  当公共建筑高度超过150m或单栋建筑地上建筑面积大于200,000m2时，除应符合本标准的各项规定外，还应组织专家对其节能（绿色建筑）设计进行专项论证。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：建筑高度是否超过150m或单栋建筑地上建筑面积是否大于200,000m2；专项论证主要结论是否说明。

设计图纸：各专业图纸中节能（绿色建筑）设计特别是外围护系统安全耐久性、建筑隔声设计、能源系统和资源利用以及环境保护设计方案的合理性。各专业图纸是否与《超高超大建筑节能（绿色建筑）设计专项论证报告》的相关内容一致。

技术支撑文件：当建筑高度超过150m或单栋建筑地上建筑面积大于200,000m2时，《超高超大建筑节能（绿色建筑）设计专项论证报告》中对外围护结构节能（绿色建筑）措施的安全性分析，天然采光设计分析，噪声控制与隔声设计，自然通风的节能潜力分析，暖通空调系统的冷热源选型与配置方案优化分析，暖通空调系统的节能措施分析，可再生能源利用率计算，中水系统配置方案分析，建筑物全年能耗计算等的节能（绿色建筑）设计论证是否经济合理，节能措施是否安全有效，并符合建筑特点。论证材料中应提供建筑的业态比例、作息时间等基本参数信息。设计单位是否依据论证意见落实到节能（绿色建筑）设计中。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

本条审查重点是复核项目建筑节能（绿色建筑）设计特别是相关系统设计方案的合理性。对于建筑因超高超大的建筑特点及合理的功能需求，导致部分条文实现有困难的情况（如自然通风、天然采光、可调节外遮阳系统等），应结合项目特点采用替代的技术措施，并论证其合理性。

1.0.5  初步设计和施工图设计文件中应说明该工程项目采取的节能（绿色建筑）措施。施工图设计文件中应按重庆市《建设工程绿色施工规范》DBJ50/T-228的相关规定，针对该工程项目采取的节能（绿色建筑）措施提出相应的绿色施工要求，并宜说明其使用要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》要求。

设计图纸：是否符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》要求，图纸中节能（绿色建筑）措施是否与设计说明一致。

技术支撑文件：是否符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》要求。

施工图设计：

设计说明：是否符合《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》要求。采用的节能（绿色建筑）措施是否合理，是否按重庆市《建设工程绿色施工规范》DBJ50/T-228的相关规定，对节能（绿色建筑）措施从管理体系、资源节约、环境保护等方面提出相应的绿色施工要求。

设计图纸：是否符合《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》要求，图纸中节能（绿色建筑）措施是否与设计说明一致。

技术支撑文件：是否符合《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》要求，图纸中节能（绿色建筑）措施是否与设计说明一致。

【备注】

绿色施工要求是指设计单位根据重庆市《建设工程绿色施工规范》DBJ50/T-228的相关规定，从管理体系、资源节约、环境保护等方面向建设单位和施工单位提出的绿色施工的原则要求，无需提出具体施工措施。

在设计文件中说明节能（绿色建筑）措施的使用要求，其目的是向运行管理方提供一个合理的、符合设计思想的使用方法或管理要求。具体内容：一是机电系统的使用方法、运行策略及维护要求，二是建筑设备及被动节能措施（如遮阳、自然通风等）的使用方法、建筑围护结构采取的节能（绿色建筑）措施及维护要求等。

除专项论证需要说明使用要求外，一般在设计文件中不要求必须提出具体的使用要求。目前的技术标准对运营维护阶段提出的要求（产品说明、安装说明、使用说明和维护保养说明等）主要针对施工承包商，如现行标准《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214、《铝合金门窗》GB/T 8478、《建筑幕墙》GB/T 21086等，但设计文件中应明确节能（绿色建筑）措施的合理使用年限及有关安全、环保及必要的功能性指标，以便建设单位或施工单位选择符合设计要求的产品和作为承包商编制维护手册的依据。以建筑外围护结构为例，设计文件应对门窗及幕墙、外墙与屋面保温系统等重要措施提出耐久、防火、隔声、防护、抗风压、保温、气密性、水密性等指标，相关标准亦有规定，如《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214第4.1.3条规定“铝合金门窗的性能、等级应由建筑设计确定”，第4.1.4条规定“铝合金门窗应满足设计规定的耐久性要求”；《建筑幕墙》GB/T 21086第5.2.1条规定“结构设计使用年限不宜低于25年”。

1.0.7  公共建筑节能（绿色建筑）设计除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和重庆市现行有关标准的规定。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：在主城区政府投融资建设项目中，是否在设计文件中明确建筑垃圾再生产品替代用量比例不低于30%。说明采用的材料、产品、技术、工艺是否符合《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》的通知（渝建发〔2019〕25号）文件的要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：在主城区政府投融资建设项目中，是否在设计文件中明确建筑垃圾再生产品替代用量比例不低于30%。说明采用的材料、产品、技术、工艺是否符合《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》的通知（渝建发〔2019〕25号）文件的要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

【备注】

重庆市人民政府办公厅《关于印发主城区城市建筑垃圾治理试点工作实施方案的通知》渝府办〔2019〕4号文件要求，到2020年底前主城区政府投融资建设项目使用建筑垃圾资源化再生产品替代用量应不少于30%，建筑垃圾减量化、无害化、资源化处理得到有效推进。

重庆市住房和城乡建设委员会《关于主城区城市建筑垃圾再生产品推广应用试点工作的指导意见》渝建〔2019〕434号文件要求，设计单位在主城区政府投融资建设项目中，应在设计文件中明确建筑垃圾再生产品替代用量比例。

建筑垃圾资源化再生产品替代用量是指建筑垃圾再生产品实际使用数量与该部位应使用的同类建筑材料总量的比例。

3.0.3  建筑设计宜遵循建筑模数协调原则，公共区域宜实施土建工程与装修工程一体化设计。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：建筑构配件设计是否遵循建筑模数协调原则，土建工程与装修工程是否进行一体化设计。

设计图纸：平面图、立面图中建筑开间、进深及门窗洞口水平和竖直尺寸是否符合模数协调原则。

3. 技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：建筑构配件设计是否遵循建筑模数协调原则，土建工程与装修工程是否进行一体化设计。

设计图纸：建筑平面图、立面图和剖面图中开间、进深及门窗洞口水平和竖直尺寸等是否符合模数协调原则。建筑施工图、装修施工图是否匹配，装修设计与建筑设计是否协调，土建设计是否考虑装修设计需求、进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修施工阶段对已有建筑构件打凿、穿孔（至少满足公共部位一体化设计）。

技术支撑文件：无。

【备注】
土建工程与装修工程一体化设计是指土建设计与装修设计同步有序进行，即装修专业与土建的建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业，共同完成从方案到施工图的工作，使土建与装修紧密结合，做到无缝对接。土建工程和装修工程一体化设计要求对土建设计和装修设计统一协调，在土建设计时考虑装修设计需求，事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修施工阶段对已有建筑构件打凿、穿孔。这样既可减少设计的反复，又保证了结构的安全性，减少材料消耗，并降低装修成本。

公共部分包括楼梯、电梯、卫生间、大厅，中庭、货运通道、车库等部位。

3.0.4  公共建筑应积极推进建筑产业化技术措施应用，并符合下列规定：

1 内隔墙非砌筑比例不小于50%；

2 预制装配式楼板应用面积不低于单体建筑地上建筑面积的60%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：应说明建筑产业化技术的应用部位及是否满足“应用尽用”原则。
设计图纸：建筑专业表达非砌筑内隔墙部位的平面布置图，结构专业表达预制装配式楼板平面布置图及大样图等。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：应说明建筑产业化技术的应用部位及是否满足“应用尽用”原则。

设计图纸：建筑专业的非砌筑内隔墙墙板布置图、预制墙板安装图及构造大样；结构专业的预制装配式楼板布置图（含预制装配式楼板平面布置图、预制叠合板底板拆分设计图、如采用桁架钢筋叠合板尚应包含桁架钢筋及吊点布置图）、配筋图表、连接详图等。

技术支撑文件：无。

【备注】
本条是绿色建筑的基本要求，当建筑可暂不执行《标准》绿色设计条文的类型时，本条不做要求。

内隔墙非砌筑和预制装配式楼板两项技术均为当前建筑产业化发展的成熟技术，因此将上述两项技术作为绿色建筑的基本规定予以要求。

本条要求建筑中应用上述装配式建筑技术的原则为“应用尽用”，即应在所有适合的内隔墙和楼板部位均予以实施，不允许在一个项目中只实施部分楼栋。本条文所设置的应用比例，是为了满足上述要求，同时又考虑到工程中可能存在的实际情况而设定的应用比例要求，满足了“应用尽用”即满足了本条要求，不需计算应用比例。

内隔墙非砌筑的“应用尽用”原则：除曲线段隔墙、楼梯间、电梯井、卫生间、厨房以及有特殊需求而装配式墙板无法满足要求的内隔墙部位以外，其他部位均应采用非砌筑内隔墙。

预制装配式楼板的“应用尽用”原则：除屋面层及以上的楼梯间、电梯机房、设备间等辅助房间；山地建筑吊脚结构首层楼盖、掉层结构上接地层楼盖及以下楼层；结构转换层及相邻楼层；局部转换的与转换梁相邻楼板；卫生间楼板；后浇带所在跨楼板；平面受力复杂的部位宜采用现浇楼板以外，其他部位均应采用预制装配式楼板。预制装配式楼板的应用选择：混凝土结构体系，宜优先采用桁架钢筋混凝土叠合板、预应力混凝土叠合板等预制混凝土叠合楼板和全预制混凝土楼板（局部现浇）；钢结构体系，宜优先采用钢筋桁架楼承板、压型钢板楼承板组合楼板，也可采用预制叠合楼板。

超过《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231最大适用高度的超高层混凝土结构不要求采用预制装配式楼板。

单体建筑按照项目规划批准文件的建筑编号确认。

3.0.5  公共建筑的装饰装修宜采用装配化装修技术和工业化内装部品。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：明确是否采用装配化装修技术，是否采用了工业化内装部品。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：明确是否采用装配化装修技术，是否采用了工业化内装部品，是否提供建筑装修材料表（包含楼地面、墙面、天棚、门窗的建筑做法）；工业化内装部品用量比例；建筑设施配置情况说明。

设计图纸：结构平面布置图是否表达内装部品的位置、尺寸、构造，隔墙系统、天花板系统、地面系统、厨卫系统的装饰装修专项设计图纸。

技术支撑文件：无。

【备注】
装配化装修技术是指不破坏建筑物主体结构，将传统装修部分从结构体系中拆分出来，分为隔墙系统、天花板系统、地面系统、厨卫系统等若干系统，并采用干式工法，将标准化设计和工厂化生产的内装部品通过可靠的连接组合方式，对建筑物的内表面及空间进行专业处理的过程。

3.0.6  公共建筑宜采用建筑信息模型（BIM）技术。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：明确是否采用BIM技术，若采用BIM技术应明确应用的范围、深度及分析和优化。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计： 

设计说明：明确是否采用BIM技术，若采用BIM技术应明确应用的范围、深度及分析和优化。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

【备注】
BIM模型应满足《重庆市建筑信息模型设计标准》DBJ50/T-280和《重庆市建设工程信息模型技术深度规定》等相关技术标准及文件的规定。

若设计阶段实施BIM技术，并能有效的将设计阶段信息传递至施工及运维阶段。

3.0.7  公共建筑中绿色建材的应用比例不应低于60%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明绿色建材的种类、等级、应用部位及应用比例。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：各专业施工图设计说明中是否明确绿色建材等级和材料与设备的规格、型号、性能等技术指标，绿色建材应用比例是否不低于60%。
设计图纸：无。

技术支撑文件：《绿色建材应用比例计算表》。

【备注】
本条文所指的绿色建材是指通过绿色建材评价（或认证）并获得标识的建筑材料，包括一星级绿色建材、二星级绿色建材、三星级绿色建材。其中高星级绿色建材是指二星级、三星级绿色建材。

公共建筑使用的绿色建材应选用纳入重庆市绿色建材采信应用数据库的建材产品。

高星级绿色建筑应用绿色建材的要求尚应满足《关于推进绿色建筑高品质高质量发展的意见》（渝建发【2019】23号）的有关规定。

设计阶段，应明确绿色建材的应用情况并提交《绿色建材应用比例计算表》。

竣工验收阶段，应按照《重庆市民用建筑工程绿色建材应用比例核算技术细则》的要求提交《绿色建材应用比例核算报告》，该报告由建设单位核算，也可委托绿色建材评价机构进行核算。

4 建筑专业条文

4.1.1  公共建筑分类应符合下列规定：

1 单栋建筑面积大于300m2的建筑，或单栋建筑面积小于等于300m2但总建筑面积大于1000m2的建筑群，应为甲类公共建筑；

2 单栋建筑面积小于等于300m2的建筑，应为乙类公共建筑。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：单栋建筑或建筑群设计分类是否合规。

设计图纸：指标是否与说明分类一致。

技术支撑文件：相关支撑文件中单体建筑设计分类是否正确。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
乙类公共建筑规定性节能指标应符合《标准》4.2.2条规定，不再要求做围护结构权衡判断。

《标准》中没有注明建筑分类的条文，甲类和乙类建筑应统一执行。

本条单栋建筑面积包括地下部分的建筑面积。

4.1.2  合理进行项目选址，确保场地安全，并应符合下列规定：

1 项目选址应符合所在地城乡规划及各类保护区、文物古迹保护的控制要求；

2 场地应避开滑坡、崩塌、断层、危岩、地陷、地裂、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝的地区应有可靠的防洪涝基础设施；

3 场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、氡等放射性污染的危害。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）项目选址是否符合所在地城乡规划要求，是否符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求；2）存在危险源与污染源（如滑坡、崩塌、断层、危岩、地陷、地裂、泥石流等地质灾害，洪涝、土壤氡污染、高压线、加油加气站、通讯、变电站、电磁辐射等）的用地，是否提出场地安全达标的标准及其采取防护与治理的措施。

设计图纸：有保护范围要求的是否表达且符合要求。

技术支撑文件：项目场地区位图、场地地形图以及当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件；《岩土工程勘察报告》或《场地选址报告书》，相关检测（监测）报告，论证报告（主要包括地质灾害危险性评估报告）、污染源检测报告（可能涉及的污染源、电磁辐射、土壤含氡危害等）。场地废水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染防治措施。

施工图设计： 

设计说明：1）项目选址是否符合所在地城乡规划要求，是否符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求；2）存在危险源与污染源（滑坡、崩塌、断层、危岩、地陷、地裂、泥石流等地质灾害，洪涝、土壤氡污染、高压线、加油加气站、通讯、变电站、电磁辐射等）的用地，是否提出场地安全达标的标准及其采取防护与治理的措施。

设计图纸：有保护范围要求的是否表达且符合要求。

技术支撑文件：项目场地区位图、场地地形图以及当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件，例如《环境影响评价报告书》或《环境影响评价报告表》或《建设项目环境影响登记表》（视项目情况提供），《岩土工程勘察报告》或《场地选址报告书》，相关检测（监测）报告，论证报告（主要包括地质灾害危险性评估报告），污染源检测报告（可能涉及的污染源、电磁辐射、土壤含氡危害等）等等。场地废水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染防治措施。

【备注】
1.
项目选址应符合所在地城乡规划，符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。

1）一般项目，不涉及保护区或文物古迹的，只要符合城乡规划的要求即为达标。

2）风景名胜区的项目，根据已批复的风景名胜区总体规划有关图纸及文件，核查城乡规划主管部门或该风景名胜区管理机构出具的同意该项目规划设计方案的证明文件。

3）历史文化名城或历史文化街区的项目，根据已批复的历史文化名城或历史文化街区保护总体规划的有关图纸和文件，核查是否符合《城市紫线管理办法》的有关规定。

4）文物保护单位的项目，应由所在地文化行政主管部门出具有关文件，明确该文物保护单位的保护要求，或核查该项目规划设计方案是否满足有关法定规划或相关主管部门对文保单位有关保护范围及建设控制地带的建设控制要求。

2.
根据支撑材料识别危险源与污染源，审查项目的防护与治理措施是否达到相关标准要求。核查项目防洪工程设计是否满足所在地防洪标准要求。核查项目是否符合城市抗震防灾的有关要求。对场地存在潜在污染问题的（如原用地为二、三类工业等用地转为民用），查看原有污染情况、有无残留物危害及主要环境问题。查看土壤氡浓度检测报告（根据2004年国家核工业航测遥感公司测氡公司绘制的全国1955~2001年全国航测铀含量数据，重庆地区属于土壤氡低、中背景区（低背景区≤5000Bq/m3，中背景区≤5000~9000Bq/m3），其土壤氡浓度最高为≤9000Bq/m3。根据《绿色建筑检测技术标准》CSUS/GBC 05-2014第4.2.1及条文说明，当地土壤氡浓度测定结果平均值不大于10000Bq/m3时及绿色建筑所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定结果符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的要求，可不进行场地土壤氡浓度现场测试。建设项目应保障场地内及周围土壤氡浓度符合国家标准的规定。建设项目未进行区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的，应进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定并提供相应的检测报告。查看相关设计图纸及文件，了解存在不安全因素的场地与各类危险源的距离是否满足相应危险源的安全防护距离控制要求；对于场地中的不利地段或潜在危险源是否已采取必要的避让、防止、防护或控制、治理等措施；查看采取措施后的检测报告。

3.
中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》规定，项目环评报告已不再作为初步设计审批的前置条件。重庆市生态环境局《关于印发重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目类型的通知》渝环〔2020〕57号规定，不纳入环境影响评价管理的建设项目不需要办理建设项目环境影响评价相关手续。当绿色建筑涉及到对项目选址、场地生态现状、场地污染物及场地噪声等基础数据的需要时，可提供相应的项目场地及周边环境监测报告等作为绿色建筑设计依据。

4.1.4  建筑群的总体规划应减轻热岛效应，并应符合下列规定：

1 建筑的总体规划和总平面设计应有利于自然通风和冬季日照，建筑规划布局应满足日照标准，且不降低周边建筑的日照标准。

2 建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或适宜朝向，且宜避开冬季主导风向。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：建筑总体规划布局考虑的促进自然通风、减轻热岛效应的措施是否合理；托儿所、幼儿园的主要生活用房，中小学校建筑普通教室，医院建筑普通病房，疗养院的疗养室等对日照有明确要求的功能空间审查其日照水平是否满足对应标准要求；建筑主要采光立面朝向是否选择本地区最佳朝向或适宜朝向；受客观条件限制而通风、采光、朝向不佳的，是否有改善措施。

设计图纸：建筑总平面图中建筑规划布局、朝向、间距等是否与设计说明一致。

技术支撑文件：对托儿所、幼儿园、中小学校建筑、医院建筑、疗养院等有明确日照要求的建筑类型，《建筑日照分析报告》中建筑底层窗台日照时数是否满足对应标准规范规定的日照要求。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019年版）第3.2.8条规定：托儿所、幼儿园的活动室、寝室及具有相同功能的区域，应布置在当地最好朝向，冬至日底层满窗日照不应小于3h。《中小学校设计规范》GB 50099-2011第4.3.3条规定：普通教室冬至日满窗日照不应少于2h；第4.3.4条规定：中小学校至少应有1间科学教室或生物实验室的室内能在冬季获得直射阳光。《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014第5.1.7条规定：50％以上的病房日照应符合现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352的有关规定。

托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；医院、疗养院半数以上的病房和疗养室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。仅以建筑间距满足《重庆市城市规划管理技术规定》的要求不能证明上述功能房间完全满足日照标准，因此应进行日照计算。建筑日照计算按照《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014的相关要求执行。其它类型的建筑满足规划要求时可不进行日照计算。

建筑布局时应尽量避免采用围合式、周边式布局。建筑主立面与过度季节和夏季主导风向宜成30°~60°角，利于组织穿堂风。

建筑主要采光立面朝向，宜选择南偏东30°至南偏西30°范围。

4.1.5  建筑设计应尊重并利用现状自然资源条件，保护生态环境，避免大开大挖，并应符合下列规定：

1 应通过挖填方量平衡计算，合理控制土石方工程量；

2 场地设计标高不应低于城市的设计防洪、防涝水位标高，竖向设计应有利于雨水的收集或排放；

3 当市政道路标高高于基地标高时，应有防止客水进入基地的措施；当基地外围有较大汇水汇入或穿越基地时，宜设置边沟或排（截）洪沟，有组织进行地面排水。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）场地是否有良好的植被、水系等自然生态资源；2）若场地自然生态资源良好，应明确建设活动改变自然资源情况及建设结束后采用的生态修复及补偿措施；3）场地设计标高及是否有利于雨水收集排放，是否满足防洪标准的有关规定；4）建筑基地排水措施。

设计图纸：项目区位图、地形图、总平面竖向图、总平面图是否表达设计对原有地形地貌的改变大小，是否避免深挖高填，是否遵循土石方工程量总量平衡、就近平衡原则，是否表达场地设计标高及防止客水进入基地的安全控制措施。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）场地是否有良好的植被、水系等自然生态资源；2）若场地自然生态资源良好，应明确建设活动改变自然资源情况及建设结束后采用的生态修复及补偿措施；3）场地设计标高及是否有利于雨水收集排放，是否满足防洪标准的有关规定；4）建筑基地排水措施。

设计图纸：项目区位图、地形图、总平面图、总平面竖向图、给排水系统图

技术支撑文件：无。

【备注】
坡地建筑应提供土石方平衡图、场地剖面图（表达现状与设计标高）。

4.1.8  采用空气源热泵机组和风冷空调器时，空调器（机组）室外机布置和安装位置应符合下列规定： 

1 建筑平面和立面设计应考虑空调器（机组）室外机的位置，应稳定牢固，不应存在安全隐患，且不应影响立面效果，并便于安装、清洗和维护；

2 空调器（机组）室外机宜布置在南、北或东南、西南向的靠外墙处或屋面上，室外机的支承结构应与建筑主体同寿命；

3 空调器（机组）室外机的安装应有利于通风换热，在建筑外立面的竖向凹槽内逐层布置室外机时，凹槽的净宽度不应小于3.0m，室外机置于凹槽的深度不应大于4.2m；

4 空调器（机组）室外机间的排风口不宜相对，相对时其水平间距应大于4.0m；

5 空调器（机组）室外机位置处采用的遮挡或装饰，不应导致排风不畅或进排风短路，避免散热条件恶化；

6 空调器（机组）室外机的安装应采取减振措施，室外机的噪声对相邻房间的影响应符合国家和重庆市现行标准对环境噪声的规定。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：空调器（机组）室外机设计是否存在安全隐患，安装是否合规，噪声是否满足标准要求。空调器（机组）室外机布置的位置、朝向、遮挡或装饰措施等情况是否合规，空调器（机组）室外机置于凹槽或排风口相对的，凹槽深度及宽度、相对的排风口水平间距是否合规。

设计图纸：1）空调器（机组）室外机位置是否便于安装和清洗维护，其支承构件是否为混凝土结构，室外机的排风是否影响居住空间的正常使用；2）建筑平面图及立面图中空调室外机排风口是否存在相对设置的情况，竖向逐层布置室外机时，空调室外机设置是否存在处于凹槽中的情况，若存在，凹槽尺寸及室外机设置位置是否合规；3）空调器（机组）室外机的安装是否采取了减振措施，布局是否合理、噪声敏感房间和噪声较大房间的布置是否贴临，若贴临，是否采取有效的措施降低噪声影响。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
鉴于每年频发的空调外机坠落伤人或安装人员作业时跌落伤亡事故，已成为建筑的重大危险源。因此，在建筑平面和立面设计时应合理设置空调室外机的位置，并考虑便于作业人员的安装、清洗和维护。

1）本款所指的“便于安装、清洗和维护”应符合下列要求：
（1）充分考虑安装和后期维护的需要，为操作人员提供安装和拆除空调室外机的安全操作空间，以避免操作人员负重搬运时悬空操作。空调室外机位的尺寸应符合《建筑外立面空调室外机位技术规程》DBJ50/T-167的要求；
（2）空调室外机位置应选择紧邻阳台、门窗洞口等部位，以便于直接就位安装；
（3）通往空调室外机位的门窗洞口尺寸应满足空调器室外机通过的要求。

2）空调安装维护门窗（板）除应满足建筑外围护结构的节能、隔声及安全防护性能指标外，尚应符合相关标准的技术要求。竣工验收时空调安装维护门窗应安装到位，并便于后期维护空调室外机时开启。

3）图4.1.8-1至图4.1.8-3给出了满足“安装、清洗和维护”要求的三种典型空调机位布置示意图，可供设计参考选用。但考虑到公共建筑类型的多样性，空调室外机位采用其它布置方式需判断是否满足“便于安装、清洁和维护”的要求，同时空调安装维护门窗的相关性能指标也应满足前述要求。目前，针对未采取“便于安装、清洗和维护”措施的凸窗下部或上部的凹槽内设置空调室外机的方式，视为不满足本款中空调室外机“便于安装、清洁和维护”的要求。
[image: image1.png]BE O JEMEME  Eaml i B OAESENR wE B
TELHnf FEZ TR
MR bk R B
Pt jift | 4 e byt ﬁf e
ST | H g L=
W g s 3
< sk Pt O = < AR P@% BEERM
SEFR, WE=h4t OTRFR WERRE |
W= (EE-150) /2 B= 0#R-150 /2
B 2 #H
HBERERE Hi ERaED HI eSS | ERED)
N f N7 N7 N7




[image: image2.png]BE O JEMEME  Eaml i B OAESENR wE B
TELHnf FEZ TR
MR bk R B
Pt jift | 4 e byt ﬁf e
ST | H g L=
W g s 3
< sk Pt O = < AR P@% BEERM
SEFR, WE=h4t OTRFR WERRE |
W= (EE-150) /2 B= 0#R-150 /2
B 2 #H
HBERERE Hi ERaED HI eSS | ERED)
N f N7 N7 N7





（a）同一用户的两房间共用室外机位（平面）  （b）不同用户的房间共用室外机位（平面）

[image: image3.png]wt et
’ J3 ’
) H ] 3 A
: L =
a &
A
S o @i m Ia,
Sl oF LA R BETAN
L ¢ 0081 + Gyt
wt et
w11 008L NES2md
< N B
a &
A
S o ] r@
<
Sl 008t N2
L ¢ 0081 + Gt




  [image: image4.png]wt et
’ J3 ’
) H ] 3 A
: L =
a &
A
S o @i m Ia,
Sl oF LA R BETAN
L ¢ 0081 + Gyt
wt et
w11 008L NES2md
< N B
a &
A
S o ] r@
<
Sl 008t N2
L ¢ 0081 + Gt





（c）同一用户的两房间共用空调室外机位（剖面） （d）不同用户的房间共用空调室外机位（剖面）

注：1.护门窗门窗为安装检修口最小尺寸建议；

2.图中空调冷凝水立管和地漏位置仅为示意，但不得妨碍空调室外机安装和维修。

图4.1.8-1 凸窗两侧设置空调室外机位示意图

[image: image5.png]L 60




[image: image6.png]H-0.500

AR

500

N
S

Juils

006

]

009





（a）外窗临外侧设置空调室外机位（平面）       （b）外窗临外侧设置空调室外机位（剖面）

注：图中尺寸仅为示意，以满足空调空调机位安装尺寸为准。

图4.1.8-2 外窗临外侧设置空调室外机位示意图

[image: image7.png]g

) BEEEERE R W FERRLE 7R
B8 (0 AFHELTRE EEIE
E%”H@(%ﬁ REHERTR 2 f\ﬁ/ MR

/] L5

q e i o

- £ - - AN 1 1 Tk a al
0w AN\ o _C_;; s o e
~ 7~



[image: image8.png]A | Eas
Vi | =R
=] =
| A
I
Eon =S
i =l o
= O
. Bel S
K/\W J\\mbu,J
i
[y |2
& =¥
N >3
MATIES
- [
I
= | /&
=K |
=

i

g i

Am WQ o
5.3
=





（a）凸窗下部设置空调室外机位方式一（平面）  （b）凸窗下部设置空调室外机位方式二（平面）

[image: image9.png]SHETE

L00

4%

550

L2

H=kE# i





（c）凸窗下部设置空调机位方式（剖面）

注：图中尺寸仅为示意，以满足空调室外机位安装尺寸为准。

图4.1.8-3  凸窗下部设置空调室外机位示意图（设置空调安装维护门窗）

按照《建筑外立面空调室外机位技术规程》DBJ50/T-167-2013第5.2.2（1）条规定，室外机支承结构要求采用与主体同寿命的钢筋混凝土结构，满足空调室外机支承结构同建筑的全寿命使用要求，便于空调室外机的安装、清洁和拆移，提高牢固可靠性和安全性，同时也避免了不同业主在安装空调室外机时产生纠纷；但从实际使用情况出发，当在竖向立面同时设置两个空调机位时，允许其上下空调机位间采用钢结构支承构件分隔，避免业主二次装修安装多联机、集中空调机组时由于尺寸不够对混凝土支承构件的拆除，节约资源。

本条中凹槽宽度应大于3.0m是针对凹槽中每层布置有2个空调室外机的情况，且室外机排风口朝向凹槽开口方向，通过常规品牌的空调室外机尺寸可知，并排设置2个空调机位时，要求预留3.0m作为安装尺寸较为合适。若凹槽中每层仅布置有1个空调室外机时，凹槽宽度满足安装要求即可。
室外机置于凹槽时，应正对凹槽开口方向排风，凹槽深度按室外机排风口至凹槽两侧最短边墙最远端的垂直距离计算（开敞阳台的开敞部分深度不计入）。

当空调室外机出风面相互间为一定夹角时，不同夹角条件下，应满足相应的最小距离要求，当夹角不超过60º时，室外机最近点间距应不小于4.0m；当夹角介于60º到90º之间时，室外机最近点间距应不小于1.0m；当夹角超过90º时，室外机最近点间距应不小于0.3m。
当凹槽宽度大于5.0m时，可不视为凹槽。

空调室外机遮挡或装饰百叶宜设活动扇，便于安装，百叶的安装不应占用空调机位的最小进深。常用形式有一字百叶、矩管或金属格栅。百叶叶片净垂直间隔宜70~90mm。应保证空调室外机百叶、格栅的有效通风面积不小于60%。严禁使用防雨百叶。
4.2.1  甲类公共建筑的围护结构热工性能应符合表4.2.1-1～表4.2.1-2的规定。当不能满足本条的规定时，应按本标准规定的方法进行权衡判断。

表4.2.1-1  甲类公共建筑围护结构热工性能限值

	围护结构部位
	传热系数K [W/(m2·K)]
	太阳得热系数SHGC (东、南、西向/北向)

	屋面
	围护结构热惰性指标D≤2.5
	≤0.40
	——

	
	围护结构热惰性指标D＞2.5
	≤0.50
	

	外墙(包括非透光幕墙)
	围护结构热惰性指标D≤2.5
	≤0.60
	——

	
	围护结构热惰性指标D＞2.5
	≤0.80
	

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	≤0.70
	——

	单一立面外窗(包括透光幕墙)
	窗墙面积比≤0.20
	≤3.5
	——

	
	0.20＜窗墙面积比≤0.30
	≤3.0
	≤0.44/0.48

	
	0.30＜窗墙面积比≤0.40
	≤2.6
	≤0.40/0.44

	
	0.40＜窗墙面积比≤0.50
	≤2.4
	≤0.35/0.40

	
	0.50＜窗墙面积比≤0.60
	≤2.2
	≤0.35/0.40

	
	0.60＜窗墙面积比≤0.70
	≤2.2
	≤0.30/0.35

	
	0.70＜窗墙面积比≤0.80
	≤2.0
	≤0.26/0.35

	
	窗墙面积比＞0.80
	≤1.8
	≤0.24/0.30

	屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%）
	≤2.6
	≤0.30


表4.2.1-2 地面和地下室外墙热阻限值

	围护结构部位
	热阻R[(m2·K)/W]

	地面
	≥1.2

	地下室外墙
	≥1.2


【审查要点】

初步设计：

设计说明：甲类公共建筑围护结构热工性能参数是否符合《标准》要求。

设计图纸：甲类公共建筑屋顶透光部分面积、遮阳措施是否与设计说明一致。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中甲类公共建筑各围护结构热工性能参数是否满足《标准》要求，当不能满足规定值时，必须按《标准》规定的方法进行权衡判断并达标。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
对于非透明幕墙，如金属幕墙、石材幕墙等，没有自然采光、视觉通透功能要求，从节能的角度考虑，应视为实墙，采取保温隔热措施。

对于透光围护结构，传热系数K和太阳得热系数SHGC是衡量外窗、透光幕墙热工性能的两个主要指标。

外墙的传热系数采用平均传热系数，主要考虑围护结构周边混凝土梁、柱、剪力墙等“热桥”的影响。

屋顶透光部分面积是指单栋建筑所有屋顶实际透光面积的总和，不含窗框面积；屋顶总面积是指单栋建筑各屋面的总面积。

坡屋面与水平夹角不大于15°时，屋顶总面积和屋顶透光部分面积均按投影面积计算；坡屋面与水平夹角大于15°且不大于45°时，屋顶总面积和屋顶透光部分面积均按展开面积计算；坡屋面与水平夹角大于45°时，屋顶透光部分按垂直透光窗计算，不计入屋顶透光面积。

异形透光部分模型中可按面积相等简化建立；特殊屋面如穹顶、弧形屋面等，模型可按垂直投影面积建立。

外窗热工参数设计还应满足《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告》规定，传热系数K值不大于2.8 W/(m2·K)。

4.2.2  乙类公共建筑的围护结构热工性能应符合表4.2.2-1、表4.2.2-2和表4.2.1-2的规定。

表4.2.2-1  乙类公共建筑屋面、外墙、楼板热工性能限值

	围护结构部位
	屋面
	外墙（包括非透光幕墙）
	底面接触室外空气
的架空或外挑楼板

	传热系数K[W/(m2·K)]
	≤0.70
	≤1.0
	≤1.0


表4.2.2-2  乙类公共建筑外窗（包括透光幕墙）热工性能限值

	围护结构部位
	传热系数K[W/(m2·K)]
	太阳得热系数SHGC

	单一立面外窗(包括透光幕墙)
	≤2.8
	≤0.52

	屋顶透光部分

（屋顶透光部分面积≤20%）
	≤2.8
	≤0.35


【审查要点】

初步设计：

设计说明：乙类公共建筑围护结构热工性能参数是否符合《标准》要求。

设计图纸：乙类公共建筑屋顶透光部分面积、遮阳措施是否与设计说明一致。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中乙类公共建筑各围护结构热工性能参数是否满足《标准》要求。

施工图设计：同初步设计。

4.2.3  建筑围护结构热工性能参数计算应符合下列规定：

1 外墙的传热系数应为包括结构性热桥在内的平均传热系数；

2 外窗（包括透光幕墙）的传热系数应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的有关规定选用或按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的有关规定计算；

3 当设置外遮阳构件时，外窗（包括透光幕墙）的太阳得热系数应为外窗（包括透光幕墙）本身的太阳得热系数与外遮阳构件的遮阳系数的乘积；外窗（包括透光幕墙）本身的太阳得热系数为玻璃的太阳得热系数与（1-窗框比）的乘积；外遮阳的遮阳系数按附录C计算，窗框比按附录J取值。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：外墙传热系数平均值计算方法是否合规；外窗太阳得热系数计算方法是否合规；外遮阳的遮阳系数计算方法是否合规。

设计图纸：无。

技术支撑文件：相关热工参数计算表或计算报告。

施工图设计：同初步设计。
【备注】

本条外遮阳构件主要指活动外遮阳、固定外遮阳、建筑构件自遮阳等窗户外侧的设置的遮阳措施。

外遮阳构件可纳入外窗（包括透光幕墙）的太阳得热系数权衡计算。

4.2.4  建筑物的外墙宜采用自保温系统。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：自保温系统及主要材料、热桥部位保温材料热工性能及构造是否满足相关标准要求。采用填充墙砌体自保温系统时是否满足现行《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》的相关要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中自保温系统材料热工性能是否符合相关规定，节能计算模型自保温系统构造是否设置正确。采用填充墙砌体自保温系统时，是否符合现行《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》的规定。

施工图设计：

设计说明：自保温系统及主要材料、热桥部位保温材料热工性能及构造是否满足标准要求。选用填充墙砌体自保温系统时是否满足现行《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》的相关要求。

设计图纸：保温节点详图中自保温系统构造的可操作性及安全性是否满足要求，自保温系统构造做法是否符合重庆市现行有关标准和文件的规定。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中自保温系统材料热工性能是否符合相关规定，节能计算模型自保温系统构造是否设置正确。选用填充墙砌体自保温系统时，是否符合《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》的规定。

【备注】

根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于进一步加强墙体自保温技术体系推广应用的通知》（渝建〔2018〕502号）规定，装配式建筑、星级绿色建筑、绿色生态住宅小区以及建筑高度超过100m以上的民用建筑应采用墙体自保温系统。

外墙自保温系统主要是指依靠建筑墙体材料自身的热工性能，通过采用特定的建筑构造，使围护结构的热工性能等指标符合相应标准要求的建筑保温系统，包括非承重墙体砌块自保温、结构与保温一体化、预制保温外墙板等类型。

自保温系统砌体应采用节能型墙体材料，增强网、锚固件及托架等设置应符合重庆市现行有关标准和技术要点的规定。

自保温系统采用结构与保温一体化、预制保温外墙板时，应满足对应标准规范的要求。

采用填充墙自保温技术体系可按照《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》进行设计。

4.2.5  围护结构保温系统的防火性能应满足相关标准及技术规定的要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：围护结构保温系统材料燃烧性能等级、保温系统防火构造是否满足标准要求；有防火要求外门窗的防火性能指标是否合规。

设计图纸：是否与设计说明一致。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中保温材料燃烧性能等级、保温系统防火构造是否合规；有防火要求的外门窗防火性能指标是否合规。

施工图设计：

设计说明：围护结构保温系统材料燃烧性能等级、保温系统防火构造是否满足标准要求；有防火要求外门窗的防火性能指标是否合规。

设计图纸：有防火要求的外门窗防火性能指标、保温节点详图防火措施做法、建筑节能保温范围示意图防火措施范围、外墙保温系统材料燃烧性能等级是否满足要求。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中保温材料燃烧性能等级、保温系统防火构造是否合规；有防火要求的外门窗防火性能指标是否合规。

【备注】
围护结构（包括屋面、外墙、楼面、门窗等）的防火性能应满足现行《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222等相关标准及国家和地方主管部门的有关规定，设计深度应符合《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定》、《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》的要求。

有设置防火隔离带要求的，设计模型、设计说明、设计图纸中应准确表达外墙、屋顶保温材料防火隔离带部位及构造措施。建筑外墙外保温系统防火隔离带构造应满足《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289等相关标准规定。

当屋面设置防火隔离带时，屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。

4.2.6  建筑不宜设置凸窗。当外窗采用凸窗时，应对凸窗不透明的上顶板、下底板和侧板，应进行保温处理。保温处理后的平均传热系数不应大于2.5W/(m2·K)。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否设置凸窗，凸窗及凸窗不透明板的构造做法、凸窗的传热系数和凸窗不透明板的平均传热系数。

设计图纸：项目存在凸窗时，平面图、立面图、剖面图是否正确表达。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中凸窗及凸窗不透明板热工参数是否满足《标准》要求；节能计算模型凸窗及凸窗不透明板是否与设计图一致。

施工图设计：

设计说明：凸窗及凸窗不透明板的构造做法、凸窗的传热系数和凸窗不透明板的平均传热系数。

设计图纸：项目存在凸窗时，平面图、立面图、剖面图是否正确表达。保温节点大样图中凸窗及凸窗不透明板保温构造做法是否正确。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中凸窗及凸窗不透明板热工参数是否满足《标准》要求；节能计算模型凸窗及凸窗不透明板是否与设计图一致。

【备注】
凸窗凹槽采用符合外墙热工性能要求的墙体封闭时，可按照平开窗建模（平窗设置位置应为所属凸窗临室外的外墙处），但需提供凸窗剖面图或节点大样图，计算书中应备注说明。 

对于凸窗的传热系数限值规定，单一朝向所有凸窗的传热系数均应满足。

4.2.8  建筑外门、外窗的气密性分级应符合现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的规定，并应满足下列要求：

1  10层及以上建筑外窗的气密性不应低于7级；

2  10层以下建筑外窗的气密性不应低于6级。

【审查要点】
初步设计：

设计说明：建筑外门、外窗气密性等级是否满足《标准》规定。

设计图纸：无。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中外门、外窗气密性等级是否满足《标准》规定。

施工图设计：同初步设计。

4.2.9  建筑幕墙的气密性应符合现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的相关规定且不应低于3级。

【审查要点】
初步设计：

设计说明：建筑幕墙气密性等级是否满足《标准》规定。

设计图纸：无。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中建筑幕墙的气密性等级是否满足《标准》规定。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

表4.2.9 幕墙气密性性能分级表

	分级代号
	3
	4

	单位缝长

分级指标值qL /[m3/(m•h)]
	可开启部分
	1.5≥qL＞0.5
	qL≤0.5

	单位面积

分级指标值qA /[m3/(m2•h)]
	幕墙整体
	1.2≥qA＞0.5
	qA≤0.5


摘自《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

4.2.10  当公共建筑入口大堂采用全玻幕墙时，全玻幕墙中非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的15%，且应按同一立面透光面积（含全玻幕墙面积）加权计算平均传热系数。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：入口大堂非中空玻璃构成的全玻幕墙面积与同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的比值是否超过15%，同一立面透光面积加权平均传热系数是否满足《标准》要求。

设计图纸：非中空玻璃构成的全玻幕墙面积与同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的比值是否标注。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中非中空玻璃全玻幕墙面积与同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的比值、加权平均传热系数是否满足要求。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

非中空玻璃构成的全玻幕墙仅适用于入口大堂处。

同一立面透光面积（含全玻幕墙面积）加权平均传热系数计算方法：K=k1×a+k2×b，加权平均传热系数K；透明中空玻璃传热系数k1；透明中空玻璃面积比a；非中空玻璃传热系数k2；非中空玻璃面积比b。

4.2.12  当采用种植屋面时，构造应符合《种植屋面工程技术规程》JGJ 155和《民用建筑立体绿化应用技术标准》DBJ50/T-313的规定；当覆土面积不小于屋顶面积的70%时，种植屋面当量热阻可取0.5 (m2•K)/W计入屋面传热系数计算。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：采用种植屋面时，其构造是否合规；当量热阻取0.5(m2•K)/W计入屋面传热系数计算时，覆土面积是否不小于屋顶面积的70%，种植土类型和厚度是否注明。

设计图纸：种植屋面构造层次、种植土类型和厚度尺寸是否满足行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155和重庆市《民用建筑立体绿化应用技术标准》DBJ50/T-313的规定，屋面覆土面积是否满足不小于屋面面积的70%。

技术支撑文件：节能计算模型是否设置种植屋面。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
种植土层（基质层）厚度应根据种植土类型及植物种类确定，种植屋面的当量热阻、种植土饱和水密度、导热系数及厚度相互关联，为方便操作，种植屋面的当量热阻取0.5(m2•K)/W计入屋面传热系数计算时，种植土层（基质层）采用无机种植土的厚度不应小于200mm，采用改良土的厚度不应小于250mm，采用田园土的厚度不应小于300mm。种植屋面计入屋面传热系数计算时，应在建筑施工图中明确覆土范围、面积比例及构造大样。

4.2.13  当设计建筑为多功能建筑时，不同功能空间的隔墙及分隔楼板的传热系数不宜大于2.0 W/(m2·K)。同一功能分区内供暖空调区域和非供暖空调区域的隔墙及分隔楼板的传热系数不宜大于2.0 W/(m2·K)。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：不同功能空间的隔墙及分隔楼板的传热系数是否不大于2.0W/(m2·K)；同一功能分区内供暖空调区域和非供暖空调区域的隔墙及分隔楼板的传热系数是否不大于2.0W/(m2·K)。

设计图纸：无。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中传热系数是否与设计说明一致。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
《标准》附录A可不强制执行热工性能规定的建筑空间与公共建筑供暖空调区域间分隔楼板传热系数不应大于2.5W/(m2·K)。

《标准》附录A可不强制执行热工性能规定的建筑空间与公共建筑供暖空调区域建筑隔墙应按照有热工性能要求的外墙设置保温。

4.2.15  甲类公共建筑单一立面窗墙面积比小于0.40时，透光材料的可见光透射比不应小于0.60；甲类公共建筑单一立面窗墙面积比大于等于0.40时，透光材料的可见光透射比不应小于0.40。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：甲类公共建筑单一立面窗墙面积比和透光材料的可见光透射比情况是否满足要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：甲类公共建筑节能计算模型层高及外窗尺寸是否与设计图一致、单一立面窗墙面积比是否与设计图纸一致；相关技术支撑文件中甲类公共建筑单一立面窗墙面积比和可见光透射比是否满足要求。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
除要求隐蔽性或单向透射的特殊建筑以外，都不应采用可见光透射比过低的玻璃或其它透光材料。

计算窗墙面积比时，异型窗或叠加窗（同一外墙上下叠加设计的外窗）在节能计算模型中可按外窗面积相等简化建立。

4.2.16  未设建筑自遮阳、绿化遮阳措施的建筑西向外窗（含透光幕墙）窗墙面积比大于30%时应设置活动外遮阳系统。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：建筑西向外窗窗墙面积比大于30%时，建筑自遮阳或绿化遮阳的遮阳系数是否不大于0.9，或建筑活动外遮阳形式、应用范围是否满足《标准》要求。

设计图纸：建筑西向设置活动外遮阳时，立面图是否正确表达遮阳设计范围、形式及尺寸。

技术支撑文件：当建筑西向外窗（含透光幕墙）窗墙面积比大于30%时，采用自遮阳、绿化遮阳的项目应提供《西向外窗（含透光幕墙）外遮阳系数分析报告》，根据《标准》附录C计算建筑自遮阳、绿化遮阳系数。遮阳系数分析报告中，西向建筑自遮阳、绿化遮阳所形成的西向外窗（含透光幕墙）遮阳系数是否不大于0.9。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
计算窗墙面积比时，异型窗或叠加窗（同一外墙上下叠加设计的外窗）在节能计算模型中可按外窗面积相等简化建立。

建筑自遮阳、绿化遮阳所形成的遮阳效果按各部分面积比例加权平均计算，西向整体遮阳系数应不大于0.9。

西向窗墙面积比大于30%时，建筑中各单一立面（如塔楼与裙楼）可分开统计建筑西向外窗（含透光幕墙）窗墙面积比是否大于30%，不大于30%的立面可不设置活动外遮阳系统。

本条中的建筑自遮阳措施是指通过建筑形体及建筑构件（如固定式建筑外遮阳等）布局使建筑本身具备遮阳效果的方式。建筑自遮阳系数可按《标准》附录C规定的方法计算。高度不低于50m的建筑其西向外窗（含透光幕墙）太阳得热系数对比标准4.2.1及4.2.2条中太阳得热系数规定值提高了10%的遮阳性能，可等效于有建筑自遮阳效果。

本条中的绿化遮阳措施是指通过设置永久种植槽而形成植物及永久种植槽对外窗具有遮阳效果的遮阳方式，遮阳系数按永久种植槽形式和尺寸计算。

中空玻璃内置可调百叶窗可认定为活动外遮阳系统，可不计算遮阳系数。

超高层建筑设置活动外遮阳系统时，应复核其结构安全性能。

4.2.18  屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的20%，并应采取适宜的活动遮阳措施。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：屋顶透光部分面积占屋顶总面积的比例，活动遮阳设施类型、位置及尺寸。

设计图纸：屋顶透光部分面积是否大于屋顶总面积的20%，是否表达活动遮阳措施及标注活动遮阳措施尺寸。

技术支撑文件：《建筑节能计算书》屋顶透光部分面积是否大于屋顶总面积的20%；节能计算模型屋顶透光部分是否与设计一致。

施工图设计：同初步设计。
【备注】

屋顶透光部分面积计算时扣除窗框面积；屋顶总面积是指单栋建筑中所有屋顶面积的总和，屋顶透光面积是指单栋建筑中所有屋顶透光面积的总和。

坡屋面与水平夹角不大于15°时，屋顶总面积和屋顶透光部分面积均按投影面积计算；坡屋面与水平夹角大于15°且不大于45°时，屋顶总面积和屋顶透光部分面积均按展开面积计算；坡屋面与水平夹角大于45°时，屋顶透光部分按垂直透光窗计算，不计入屋顶透光面积。

异形透光部分在模型中可按面积相等简化建立；特殊屋面如穹顶、弧形屋面等，模型可按垂直投影面积建立。

本条规定不适用于对屋顶透光有特殊要求的建筑或功能空间（如植物园等）。

4.2.20  人员长期停留房间的内表面可见光反射比宜符合表4.2.20的规定。

表4.2.20 人员长期停留房间的内表面可见光反射比
	房间内表面位置
	可见光反射比

	顶棚
	0.7～0.9

	墙面
	0.5～0.8

	地面
	0.3～0.5


【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否明确建筑中人员长期停留房间的内表面可见光反射比设计要求。

设计图纸：装修材料表中房间内表面材质，可见光反射比是否与设计说明一致。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
房间内表面反射比高对照度的提高有明显作用。本条对人员长期停留房间的顶棚、墙面、地面装修设计提出了表面材质可见光反射比的要求。不同材料的可见光反射比可参照现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的相关规定执行。
4.2.21  进行围护结构热工性能权衡判断前，应对设计建筑的热工性能进行核查；当满足下列基本要求时，方可进行权衡判断：

1 外墙平均传热系数≤1.0W/(m2•K)；

2 屋面平均传热系数≤0.7W/(m2•K)；

3 底面接触室外空气的架空楼板或外挑楼板的平均传热系数≤1.0W/(m2•K)；

4 供暖空调房间地面及地下室外墙（与土壤直接接触的外墙）热阻≥1.2(m2•K)/W；

5 外窗传热系数≤2.8W/(m2•K)；

6 当单一立面的窗墙面积比：0.4＜窗墙面积比≤0.7时，外窗（包括透光幕墙）的太阳得热系数≤0.44；当单一立面的窗墙面积比＞0.7时，外窗（包括透光幕墙）的传热系数应≤2.6W/(m2•K)，太阳得热系数≤0.44；

7 屋顶透明部分传热系数≤2.8W/(m2•K)，太阳得热系数≤0.35。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：外墙、屋面、底面接触室外空气的架空楼板或外挑楼板、供暖空调房间地面及地下室外墙、外窗（包括透光幕墙）、屋顶透明部分热工性能参数是否满足《标准》基本要求；权衡判断结果是否满足《标准》要求，构造措施及指标是否与计算书相符。

设计图纸：无。

技术支撑文件：《建筑节能计算书》中计算软件及版本是否正确；围护结构热工性能是否满足《标准》基本要求；《建筑节能计算书》中外窗、屋顶透明部分传热系数和太阳得热系数是否满足要求；权衡判断结果是否满足《标准》要求；节能模型是否与设计图纸一致。

施工图设计：
设计说明：外墙、屋面、底面接触室外空气的架空楼板或外挑楼板、供暖空调房间地面及地下室外墙、外窗（包括透光幕墙）、屋顶透明部分热工性能参数是否满足《标准》基本要求；权衡判断结果是否满足《标准》要求，构造措施及指标是否与计算书相符。 

设计图纸：各部位构造及保温节点大样是否与技术支撑文件一致。

技术支撑文件：《建筑节能计算书》中计算软件及版本是否正确；围护结构热工性能是否满足《标准》基本要求；《建筑节能计算书》中外窗、屋顶透明部分传热系数和太阳得热系数是否满足要求；权衡判断结果是否满足《标准》要求；节能模型是否与设计图纸一致。

【备注】

围护结构的权衡判断只针对建筑围护结构，允许建筑围护结构热工性能的互相补偿，不允许使用高效的暖通空调系统对不符合本标准要求的围护结构进行补偿。

单栋建筑中存在多种类型外窗构造时，所有类型外窗的传热系数均应满足本条要求，采用外窗平均传热系数达标视为不满足本条要求。

对设计建筑的热工性能进行核查时，应注意核查以下内容：

复核倒置式屋面是否说明保温材料施工时应在设计厚度基础上增加25%。

复核典型保温节点大样图中保温系统挂网、锚栓、门窗洞口构造安全性是否合规；屋面、隔墙、外墙、热桥、架空或外挑楼板、地面、地下室外墙、门窗（透光幕墙）、凸窗及其不透明板、功能转换楼板热工性能参数及构造是否合规。

复核主要节能材料的表观密度、容重、热工参数、砌体孔洞率及孔数、抗压强度（压缩强度/强度等级）、燃烧性能等级等需检测的指标是否明确。

复核是否违反国家或地方相关淘汰、禁止、限制使用技术、工艺、材料及制品的规定。

复核是否存在使用无相关标准及规范的材料，如存在，则应提供市建设行政主管部门批准的专项论证报告复印件作为支撑材料。

复核保温范围示意图是否正确。

地面及地下室外墙土壤层不应纳入节能计算。

4.2.25  各主要功能房间应设外窗，其外窗（含透光门）及透光幕墙的有效通风换气面积不应小于该房间外墙面积的10%。当不能满足时，应设置机械通风系统。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：各主要功能房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积占各房间外墙面积是否不小于10%，未达到10%时是否设置机械通风，且机械通风换气次数达到2次/h。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：各主要功能房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积占各房间外墙面积是否不小于10%，未达到10%时是否设置机械通风，且机械通风换气次数达到2次/h。

设计图纸：建筑平面图、立面图、门窗表中外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积是否与保温范围及通风采光性能示意图中《房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积与房间外墙面积比例统计表》一致，房间有效通风换气面积占各房间外墙面积比例低于10%的是否设置机械通风，且设计通风换气量达到2次/h。

技术支撑文件：无。

【备注】
外窗可开启面积的计算方法为：

1. 平开窗、推拉窗的有效开启面积可按照以下要求进行计算：

1）施工图设计阶段，有效开启面积可按下列简化公式计算：

有效开启面积=开启扇窗洞面积×（1-窗框窗洞面积比）

其中，窗框窗洞面积比按《标准》附录J取值，当选用门窗的窗框窗洞面积比大于《标准》附录J规定时，应按照实际可开启面积进行计算。

如：以外窗采用塑料型材为例，如图4.2.25中外窗的可开启面积为0.65m×1.2m×（1-0.25）=0.585m2（塑料型材窗框洞口面积比为25%）。

[image: image10.png]1600

650 950

/
FRuRs [EEERLOBY ) =
FRERRTN N g

0.69X1.2X0.75=0.985

Tks | NC161/ | XA | 1600X1/00 | AF

T
=
==





图4.2.25  门窗开启值示意图

2）门窗深化设计阶段，有效开启面积应按门窗大样图中实际可开启面积计算，需要考虑窗框占比、开启方式及开启角度的影响，且满足施工图设计阶段的有效开启面积值要求。

2. 悬开窗（上悬窗、中悬窗、下悬窗）自然通风的有效开启面积计算按下列规定执行：

1）当开启扇开启角度大于等于70°时，其面积可按窗的面积计算；

2）当开启角度小于70°时，其面积可按照下式计算：

Fp=d（h+B）

式中：Fp——通风开口有效面积（m2），通风开口有效面积为Fp和开启扇面积的较小值。

d ——开启扇顶（或底边）到其关闭位置的距离（m）

h——开启洞口净高（m）

B——开启洞口的净宽（m）

按上述计算方法，以扇宽1.0m、高度分别为0.5m、0.8m、1.0m、1.2m、1.5m、1.8m.、2.0m、2.5m的悬窗计算有效通风面积，不同开窗角度下有效通风面积如表4.2.25所示。

表4.2.25 悬窗的有效通风面积计算

	开启面积（m2）
	扇宽

（m）
	扇高

（m）
	15°可开启角度
	30°可开启角度

	
	
	
	通风开口有效面积（m2）
	下缘框扇间距（mm）
	通风开口有效面积（m2）
	下缘框扇间距（mm）

	0.5
	1.0
	0.5
	0.20
	131
	0.39
	259

	0.8
	1.0
	0.8
	0.38
	209
	0.75
	414

	1.0
	1.0
	1.0
	0.52
	261
	1.04（1.0）
	518

	1.2
	1.0
	1.2
	0.70
	316
	1.37（1.2）
	621

	1.5
	1.0
	1.5
	0.98
	392
	1.94（1.5）
	776

	1.8
	1.0
	1.8
	1.32
	470
	2.61（1.8）
	932

	2.0
	1.0
	2.0
	1.57
	522
	3.11（2.0）
	1035

	2.5
	1.0
	2.5
	2.29
	653
	4.53（2.5）
	1294


注：括号内为实际有效开启面积。

3. 外门可开启面积可纳入外窗可开启面积计算，计算方式与窗相同。

4. 玻璃幕墙自然通风的有效通风换气面积按幕墙分格图的尺寸计算时，应注明可开启面积为净面积。

5. 门窗的开启方式应充分考虑安全和便捷的要求。

6. 门窗二次深化设计时，其有效可开启面积应不得低于原施工图设计中门窗的有效可开启面积值。

4.2.27  建筑中庭应充分利用自然通风降温，当自然通风不能满足要求时，应设置机械排风装置加强补风。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：建筑中庭通风降温方式是否首先充分利用了自然通风，不满足要求的，设置机械排风装置补风。

设计图纸：建筑平面图、剖面图、节点大样图中建筑中庭自然通风的设计措施表达是否正确。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
建筑中庭自然通风主要是利用风压和热压原理来加强自然通风。一般来说，建筑进深小的部位多利用风压来直接通风，进深较大的部位多利用热压来达到通风的效果。利用风压和热压来进行自然通风往往是互为补充、密不可分的。

若建筑中庭空间高大，一般应考虑在中庭上部的侧面开一些窗口或其它形式的通风口，充分利用自然通风，达到降低中庭温度的目的。必要时，应考虑在中庭上部的侧面设置排风机加强通风，改善中庭热环境。尤其在室外空气的焓值小于建筑室内空气的焓值时，自然通风或机械排风能有效地带走中庭内的散热量和散湿量，改善室内热环境，节约建筑能耗。

对于一些大型体育馆、展览馆、商业设施等，由于通风路径（或管道）较长，流动阻力较大，单纯依靠自然的风压，热压往往不足以实现自然通风。而对于空气和噪声污染比较严重的大城市，直接自然通风会将室外污浊的空气和噪声带入室内，不利于人体健康，在上述情况下，常采用机械辅助式自然通风系统，如利用土壤预冷、预热、深井水换热等，此类系统有一套完整的空气循环通道，并借助一定的机械方式来加速室内通风。

建筑中庭通风设计必须具体问题具体分析，并且与建筑设计同步进行。

4.3.3  建筑、停车场（库）、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：无障碍步行系统是否连贯性设计，场地范围内的人行通道与城市道路、场地内道路、建筑主要出入口、公共绿地和公共空间等无障碍系统是否连通、连续。

设计图纸：建筑总平面图场地主要出入口、场地内无障碍人行道、公共绿地、室外公共场地、停车场（库）和城市道路之间是否满足无障碍连通设计要求，是否满足公众需要的无障碍设施。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：无障碍步行系统是否连贯性设计，场地范围内的人行通道与城市道路、场地内道路、建筑主要出入口、公共绿地和公共空间等无障碍系统是否连通、连续。

设计图纸：建筑总平面图、区位示意图、建筑施工图、景观施工图、平面图、详图表达是否与设计说明一致。

技术支撑文件：无。

4.3.4  采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率应小于8%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率是否小于8%。

设计图纸：1）总平面图、地下车库平面图等采用的机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼设计是否合理；2）地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率是否满足小于8%要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

4.3.5  停车场（库）应设置充电设施和无障碍汽车停车位，并符合下列规定：

1 一次配建和预留安装条件的电动汽车充电设施数量及空间应符合《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ50-218的要求；

2 无障碍汽车停车位设置应满足《无障碍设计规范》GB 50763和《重庆市城市规划管理技术规定》的要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：设计说明停车场应设置充电设施和无障碍汽车停车位的设计情况：1）一次性配建和预留安装条件的电动汽车停车位数量；2）电动汽车充电设施；3）无障碍汽车停车位设置。

设计图纸：1）总平面图、车库平面图等电动汽车停车位、充电设施及无障碍车位设计是否与说明一致；2）总平面图、车库平面图等电动汽车停车位、充电设施及无障碍车位设计是否合理。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

4.3.6  非机动车停车位数量、位置合理，方便出入，并应符合下列规定：

1 停车位数量按机动车停车位数量的5%计算，且配置面积不应小于20m2；

2 停车场所应设置非机动车充电设施；

3 停车位优先设置于地面，并应配建遮阳、防雨和安全防盗措施；

4 停车位设置于地下车库内时，其出入口等要求应满足《车库建筑设计规范》JGJ100等现行相关规范要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：非机动车停车位数量、面积设计是否满足标准要求。

设计图纸：1）总平面图、地下车库平面图非机动车等停车设施设计是否合理；2）非机动车停车位数量等停车设施面积是否满足要求；3）停车设施是否设置充电设施；4）地面非机动车停车位是否配建遮阳、防雨和安全防盗措施；5）地下车库非机动车停车位出入口、防火分区是否符合《车库建筑设计规范》JGJ100的要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

4.3.7  室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：应说明采用通风、遮阳、渗透与蒸发、绿地与绿化等热环境措施。按《城市居住区热环境设计标准》规定性指标设计的还应明确平均迎风面积比、遮阳覆盖率、绿地率等指标设计情况。

设计图纸：总平面图中建筑布局形式是否与说明相符。

技术支撑文件：无。

施工图设计： 

设计说明：应说明采用通风、遮阳、渗透与蒸发、绿地与绿化等热环境措施。按《城市居住区热环境设计标准》规定性指标设计的还应明确平均迎风面积比、遮阳覆盖率、绿地率等指标设计情况。

设计图纸：景观总平面图、乔木种植平面图、遮阴设计分析图、透水铺装图、屋顶绿化图等，视需要提供。

技术支撑文件：《场地热环境计算报告》或《场地热环境模拟报告》。

【备注】

现行行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286给出了规定性设计和评价性设计两种设计方法，设计时可选用。当按规定性设计时，需要进行设计计算，并满足《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013中有关室外环境的通风、遮阳、渗透与蒸发、绿地与绿化的规定性设计要求。当规定性设计不满足该标准第4.1.4、4.2.3、4.3.1、4.4.2条要求时，均应进行评价性设计，且满足4.1.1和4.2.1条作为评价性设计的前提要求。

规定性设计，可按如下两种方式达标：

1）居住区的夏季平均迎风面积比不应大于0.80；夏季户外活动场地应有遮阳，广场的遮阳覆盖率不应低于25%，游憩场和停车场的遮阳覆盖率不应低于30%，人行道的遮阳覆盖率不应低于50%；居住区的绿地率不应低于30%，每100m2绿地上不应少于3株乔木。

2）居住区当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10%；地面透水系数不应低于3mm/s，蒸发量不应低于1.3kg/（m2•d），广场的渗透面积比率不应低于50%，游憩场和人行道的渗透面积比率不应低于60%；建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50%。

评价性设计，应进行场地热环境模拟分析，并满足：1）居住区夏季逐时湿球黑球温度不应大于33℃；2）夏季平均热岛强度不应大于1.5℃。

热环境是基于居住区所进行整体性评价，对单个项目，为简化判断，可按以下方式进行设计，并应至少符合下列措施中3项： 

1）广场的遮阳覆盖率不应低于25%，游憩场和停车场的遮阳覆盖率不应低于30%，人行道的遮阳覆盖率不应低于50%；

2）建筑底层的通风架空率不应小于10%；

3）广场、游憩场和人行道的透水铺装面积不低于60%；

4）建筑屋面的绿化面积不低于屋面总面积的50%；

5）夏季平均迎风面积比不应大于0.80；

6）室外休憩场所采用人工雾化蒸发降温。

当项目处于非居住区规划范围内，符合其城乡规划的要求即为满足本条要求。其中城市居住区是指城市中住宅建筑相对集中布局的地区，简称居住区。

4.3.8  在过渡季典型工况下，90%的主要功能房间的平均自然通风换气次数不应低于2次/h。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：在过渡季典型工况下，是否90%的主要功能房间平均自然通风换气次数不低于2次/h。

设计图纸：建筑平面图，立面图中主要功能房间是否有良好的自然通风条件。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：在过渡季典型工况下，是否90%的主要功能房间平均自然通风换气次数不低于2次/h。

设计图纸：建筑平面图、立面图、门窗大样图中各主要功能房间外窗可开启面积是否与《外窗可开启面积占房间地板轴线面积比例统计表》一致；通过《外窗可开启面积占房间地板轴线面积比例统计表》核对是否不低于90%的自然通风房间外窗可开启面积不小于房间地板轴线面积的4%。

技术支撑文件：《外窗可开启面积占房间地板轴线面积比例统计表》；对于需进行软件模拟分析计算的项目，提供《室内自然通风分析报告》。

【备注】

室内自然通风应满足以下要求，否则应进行软件模拟分析计算，提供《室内自然通风分析报告》：自然通风房间可开启外窗净面积不得小于房间地板轴线面积的4%，建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风，其通风开口面积应大于该房间地板轴线面积的8%，且不应小于2.3m2。

观演厅堂、大空间场站、大型商业建筑、地下车库等大尺度空间，医疗卫生建筑、实验室等有特殊要求的建筑，可按各自规范关于通风的要求执行。

对于建筑高度在50m以上的高层建筑，50m以上的主要功能房间可不要求自然通风。

执行《标准》附录D的项目，提供《室内自然通风分析报告》。

4.3.9  场地内风环境应有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，并应符合下列规定：

1 在冬季典型风速和风向条件下：

建筑物周围人行区距地高1.5m处风速应小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速应小于2m/s，且室外风速放大系数应小于2；

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不应大于5Pa。

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下：

场地内人活动区不应出现涡旋或无风区；

50％以上可开启外窗室内外表面的风压差应大于0.5Pa。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：冬季典型工况下，建筑物周围人行风速、室外风速放大系数、建筑迎风面与背风面表面风压差是否满足要求；对于需进行软件模拟分析计算的项目，分析结果及报告深度是否满足标准要求；在过渡季、夏季典型工况下，场地内人活动区是否有涡旋或无风区、50%以上可开启外窗室内外表面的风压差是否大于0.5Pa。

设计图纸：总平面图中建筑布局形式是否与说明相符。

技术支撑文件：对于需进行软件模拟分析计算的项目，《室外风环境分析报告》分析结果是否满足标准要求。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

在出现下列情况时，应进行建筑场地内风环境软件模拟分析计算，提供《室外风环境分析报告》：

1）当建筑群体组合为封闭的围合式布局时；

2）当建筑所在地地势平坦，且采用行列式布局（相对于斜列式，指建筑主立面与夏季也过渡季节主导风向垂直或平行）；

3）当建筑物对场地风环境具有较精确的要求时。

建筑表面风压差主要是指平均风压差；计算外窗室内外表面风压差时，室内压力默认为0Pa。

执行《标准》附录D的项目，需提供《室外风环境分析报告》。

4.3.10  建筑设计应避免产生光污染，玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响应符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）建筑立面是否设置玻璃幕墙；2）玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响是否符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定。

设计图纸：建筑立面是否设置玻璃幕墙。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
【备注】

本条目的是控制光污染。光污染控制措施包括降低建筑物表面（玻璃、涂料和其它材料）的可见光反射比，合理选配照明器具，并采取防止溢光措施等。

本条在建筑专业只针对设有玻璃幕墙的公共建筑，对其位置、形状、玻璃的可见光反射比进行规定，电气专业光污染的控制见电气专业规定内容。

玻璃幕墙的设置位置应符合《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标〔2015〕38号）、《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》的要求，即党政机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑，不得在二层及以上采用玻璃幕墙。
4.3.11  建筑造型要素应简约，无大量装饰性构件，装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：外立面及顶部造型构件是否功能化；纯装饰性构件造价占总造价比例是否小于所在单栋建筑总造价的1%。

设计图纸：效果图、立面图中是否存在纯装饰性构件。

技术支撑文件：无。

施工图设计： 

设计说明：外立面及顶部造型构件是否功能化；纯装饰性构件造价占总造价比例是否小于所在单栋建筑总造价的1%。

设计图纸：存在纯装饰性构件时，建筑平面图、立面图及剖面图中装饰性构件表达是否与《装饰性构件造价比例计算表》中计算内容一致。

技术支撑文件：存在装饰性构件时，提供《装饰性构件造价比例计算表》。

【备注】
本条中建筑总造价指单栋建筑的土建、安装工程总造价，不包括征地等其它费用，各单项建筑均应符合上述要求。

本条计算时以单栋建筑为单元进行造价比例核算。

没有功能作用的纯装饰性构件应用，归纳为如下几种常见情况：

不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等作为构成要素在建筑中大量使用；

单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立塔、球、曲面等异型构件；

女儿墙高度超过标准要求2倍以上的部分。

4.3.12  主要功能房间75%以上的面积，采光系数应满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：主要功能房间的采光等级及采用的采光标准值是否满足《建筑采光设计标准》GB 50033的要求；医疗建筑的一般病房和教育建筑的普通教室窗地比或采光系数平均值达标面积比例是否不低于100%，其他公共建筑各单体建筑主要功能房间窗地比或采光系数平均值达标面积比例是否不低于75%。

设计图纸：建筑平面图、立面图中房间类型是否与设计说明和技术支撑文件一致。

技术支撑文件：《窗地面积比统计表》中主要功能房间窗地比是否满足《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。当项目窗地比不满足要求时应提供《室内天然采光分析报告》，《室内天然采光分析报告》中主要功能房间是否75%以上的面积采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。

施工图设计： 

设计说明：主要功能房间的采光等级及采用的采光标准值是否满足《建筑采光设计标准》GB 50033的要求；医疗建筑的一般病房和教育建筑的普通教室窗地比或采光系数平均值达标面积比例是否不低于100%，其他公共建筑各单体建筑主要功能房间窗地比或采光系数平均值达标面积比例是否不低于75%。

设计图纸：建筑平面图、立面图中房间类型及窗地比是否与保温范围及通风采光性能示意图中《窗地面积比统计表》一致，保温范围及通风采光性能示意图及其统计表中窗地面积比是否满足要求。

技术支撑文件：当项目窗地比不满足要求时提供《室内天然采光分析报告》，《室内天然采光分析报告》中主要功能房间是否75%以上的面积采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。

【备注】
本条中的主要功能房间主要指《建筑采光设计标准》GB 50033中列出的采光等级不低于Ⅳ级的公共建筑房间类型。有特殊要求的空间，非顶层大进深、高大进深空间，地下空间的天然采光质量可按其自身规范要求执行。其中大进深空间指进深大于采光有效进深的2倍的空间；地下空间指地平面低于室外地平面的高度超过该空间净高的1/2的空间；高大进深空间指场馆建筑主要功能空间、层高大于8m的建筑空间等。

对于建筑中不需要考虑天然采光的房间或无天然采光标准要求的房间，如档案保管室、暗室，商业室间，KTV，有声学控制要求的厅堂等，这些房间可不参与采光计算。

采光系数计算可按照《建筑采光设计标准》GB 50033第6.0.2条的方法计算，也可使用计算软件分析；还可以采用窗地面积比进行估算，不同采光等级房间对应的窗地面积比限值如下： 

不同采光等级房间对应的窗地面积比限值

	采光等级
	侧面采光窗地面积比
	顶部采光窗地面积比

	Ⅰ
	1/3
	1/6

	Ⅱ
	1/4
	1/8

	Ⅲ
	1/5
	1/10

	Ⅳ
	1/6
	1/13


使用采光系数平均值达标时，采光系数标准值应乘以光气候系数1.2；采用窗地面积比达标时，窗地面积比应乘以光气候系数1.2。

执行《标准》附录D的项目需提供《室内天然采光分析报告》。

4.3.13  建筑设计应布局合理，主要功能房间与噪声源合理分隔，且建筑声环境质量应符合下列规定：

1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；

2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；

3 建筑服务设备、设施的结构噪声应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求或满足现行国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337限值的要求；

4 有混响时间和吸声要求的主要功能房间，该性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求或该功能房间所属建筑设计规范的要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否明确主要功能房间的室内噪声级及主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能等隔声性能指标要求，是否满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的隔声性能指标要求；2）建筑噪声源房间位置及相应的防噪措施是否合理；噪声敏感房间和噪声干扰较大房间的布置是否贴临，若贴临，是否采取合理的降噪措施；3）文化建筑、体育建筑、广电建筑、会议建筑、影院建筑等专业用途的建筑功能房间是否进行专项声学设计，并满足相应功能要求。

设计图纸：建筑总平面图中公共建筑与室外主要噪声源（如主干道、铁路、高架桥等）相对位置设计是否合理；建筑平面图中建筑功能布局是否考虑减轻室外噪声源的影响。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）是否明确主要功能房间的室内噪声级及主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能等隔声性能指标要求，是否满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的隔声性能指标要求；2）电梯、水泵、冷却塔、风机、空调机组等建筑服务设备设置位置是否合理，是否采取消声器、隔声、吸声、隔振等降噪技术并明确建筑服务设备结构噪声限值要求和室内声环境要求；3）文化建筑、体育建筑、广电建筑、会议建筑、影院建筑等专业用途的建筑功能房间是否进行专项声学设计，并满足相应功能要求。

设计图纸：建筑总平面图中噪声敏感建筑与室外主要噪声源（如主干道、铁路、高架桥等）相对位置设计是否合理；建筑平面图中建筑功能布局是否考虑减轻室外噪声源的影响；平面图、大样图、详图、材料装修表中墙、楼板、门窗、外墙等部位的构造措施是否符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的隔声性能指标要求；锅炉房、水泵房、变压器室、制冷机房等建筑服务设备相对位置是否合理；平面图、大样图中是否明确建筑服务设备隔振、隔声措施的位置、构造并满足标准要求。

技术支撑文件：当项目临近噪声源时，须提供《室内背景噪声计算报告》；文化建筑、体育建筑、广电建筑、会议建筑、影院建筑等专业用途的建筑功能房间须提供《声学专项分析报告》和声学相关设计图纸。

【备注】
在项目规划设计时，宜将对噪声不敏感的建筑物作为建筑声屏障，排列在外围。产生噪声的建筑设备等噪声源位置应避免对噪声敏感建筑产生噪声干扰，必要时作降噪、隔振处理。

建筑功能布局时应将噪声不敏感的房间布置在靠近噪声源一侧，或通过设计阳台等缓冲空间减轻室外噪声源的影响。

本条要求无论毛坯还是全装修项目，设计文件中应明确满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118要求的楼板撞击声的具体措施，确保竣工验收时楼板撞击声满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求。
噪声敏感建筑主要包括学校、医院等需要保持安静的建筑物。在项目规划设计时，宜将对噪声不敏感的建筑物作为建筑声屏障，排列在外围。产生噪声的建筑设备等噪声源位置应避免对噪声敏感建筑产生噪声干扰，必要时作隔振、隔声处理。
4.3.14  建筑防水层、防潮层设置应符合下列规定：

1 卫生间、浴室、厨房、阳台等楼地面应设置防水层；

2 卫生间、浴室墙面1.8m标高以下应设置防水层；

3 卫生间、浴室、厨房、阳台等墙面、顶棚应设置防潮措施；

4 接触土壤的首层地面应设置防潮层或防水层；

5 设有低温热水地板辐射供暖的房间，应合理设置防潮层或防水层。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：卫生间、浴室、厨房、阳台、接触土壤的首层地面及设有低温热水地板辐射供暖的房间是否明确防水、防潮措施。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：卫生间、浴室、厨房、阳台、接触土壤的首层地面及设有低温热水地板辐射供暖的房间是否明确防水、防潮措施。

设计图纸：平面图、大样图、详图、材料装修表中墙、楼板、地面、外墙，墙洞口等部位的防水构造措施是否满足标准要求。

技术支撑文件：无。

4.3.15  外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应满足安装、检修、维护及使用要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施是否与建筑主体结构统一设计并满足标准要求；空调室外机的安装空间尺寸是否与机组的外形尺寸相适应并预留操作空间。

设计图纸：建筑平面图及立面图中外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施位置是否合规，空调室外机排风口是否存在相对设置的情况，竖向逐层布置室外机时，空调室外机设置是否存在处于凹槽中的情况，若存在，凹槽尺寸及室外机设置位置是否合规。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

4.3.16  在保证安全和不污染环境的情况下，宜使用可再循环材料、可再利用材料，且其重量占建筑材料总重量的比例不低于10%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：可再循环材料、可再利用材料使用情况和使用比例是否满足标准要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：可再循环材料、可再利用材料使用情况和使用比例是否满足标准要求。

设计图纸：装修材料表、构造大样图材料标注是否与设计说明一致。

技术支撑文件：《可再循环材料、可再利用材料使用比例计算表》是否与设计说明、建筑图纸一致，可再循环材料、可再利用材料重量占建筑材料总重量的比例是否不低于10%。

【备注】
可再利用材料是指不改变物质形态可直接再利用的，或经过组合，修复后可直接再利用的材料，即基本不改变旧建筑材料或制品的原貌，仅对其进行适当清洁或修整等简单工序后经过性能检测合格，直接回用于建筑工程的建筑材料。可再利用材料一般是指建筑制品、部品或型材形式的建筑材料，如门、窗等。

可再循环材料是指通过改变物质形态可实现循环利用的材料，如难以直接回用的钢筋、玻璃等，可以回炉再生产。可再循环材料主要包括金属材料（钢材、铜等）、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材。

有的建筑材料既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用（具体方式将由使用方决定），例如标准尺寸的钢结构型材等。

以上各类材料统称为可再循环材料、可再利用材料。

本条涉及到的材料比例均应按照单体建筑计算。

4.3.17  应合理选用节能型电梯、自动扶梯与自动人行步道。电梯、自动扶梯与自动人行步道的控制应符合下列规定：

1 电梯应采取群控、变频调速、轿内误指令取消功能或能量反馈等节能措施； 

2 电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能；

3 自动扶梯、自动人行步道应具备空载时暂停、低速运转或变频感应启动等功能。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否选用节能型的电梯、自动扶梯与自动人行步道；2）垂直电梯是否明确采用群控、变频调速、轿内误指令取消功能或能量反馈等节能措施，自动扶梯是否采用变频感应启动等节能控制；3）电梯是否具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能；4）自动扶梯与自动人行步道空载时，是否具备自动暂停、低速运转或变频感应启动功能。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
4.3.18  建筑内外应设置与环境相协调、便于识别和使用的标识系统，并符合下列规定：

1 应设置安全防护的警示和引导标识系统；

2 建筑室内和建筑主入口设置禁烟标识，建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识；

3 车库应有停车场指示牌、禁鸣、禁停、限速、限高、车辆进出口、人行出入口、各楼栋车库出入口指标牌；应设置停车区位标志及车位号牌，应在每层出入口的显著部位设置标明楼层和行驶方向的标志；应在出入口设置车辆管理规定牌和管理员监督栏；

4 无障碍标志应纳入城市环境或建筑内部的引导标志系统，清楚地指明无障碍设施的走向及位置。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：建筑设计说明中是否明确标识系统要求、标识系统内容及位置，无障碍信息引导设施设置是否满足《无障碍设计规范》GB50763的规定。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计： 

设计说明：建筑设计说明中是否明确标识系统要求，无障碍信息引导设施设置是否满足《无障碍设计规范》GB50763的规定。

设计图纸：1）标识系统设计图中是否设置安全警示、引导标识、禁烟标识、无障碍引导标识且清晰明确并满足标准要求；2）车库划线图纸中是否明确各标识位置并满足标准要求。

技术支撑文件：无。

【备注】

标识系统图应至少表达各类标识的设置位置、设置数量和标识参考样式。

4.3.19  室内空气中的污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：设计说明明确室内（含公共区域）空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度标准要求及材料的污染物浓度释放率情况。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：设计说明明确室内（含公共区域）空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度标准要求及材料的污染物浓度释放率情况。

设计图纸：装修材料表、构造大样图材料标注是否与材料的污染物释放率一致。

技术支撑文件：《污染物浓度预评估分析报告》是否与设计说明、建筑图纸一致，是否符合《室内空气质量标准》GB/T 18883的要求。
【备注】

对于非全装修建筑项目，符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的有关要求，视为满足要求。

对于全装修建筑项目，竣工验收时应符合《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

浓度控制设计可参考《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461的相关规定。

《污染物浓度预评估分析报告》的报告编制格式及深度见附录。
5 结构专业条文

5.1.1 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：设计依据、设计参数是否正确。

设计图纸：基础平面布置图，结构平面布置图，典型大样。

技术支撑文件：结构主要计算结果。

施工图设计：

设计说明：设计依据、设计参数是否正确。

设计图纸：基础平面布置图及基础大样图、结构平面布置图、配筋平面图及大样图。

技术支撑文件：完整的结构计算书。

【备注】

建筑结构的承载能力极限状态计算应按现行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑结构荷载规范》GB 50009要求，结合建筑物及场地条件，对应国家及重庆市现行相关标准的规定进行计算，并在结构设计文件的结构设计总说明中明确规定场地条件、设计荷载、设计使用年限、材料、构件性能要求及挠度、裂缝、变形限值等要求。

建筑结构的正常使用极限状态验算应按现行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068对耐久性极限状态的三个方面：1）影响承载能力和正常使用的材料性能劣化；2）影响耐久性能的裂缝、变形、缺口、外观、材料削弱等；3）影响耐久性能的其他特定状态进行验算，并在结构设计文件的结构设计总说明中对可能出现的地基不均匀沉降、超载使用及使用环境影响导致的耐久性问题，包括结构构件裂缝、钢材（筋）锈蚀、混凝土剥落、化学离子腐蚀导致结构材料劣化等明确规定和措施，使结构在设计使用年限内不因材料的劣化而影响建筑安全与正常使用。

施工图设计文件由审图机构按结构设计相关标准审查（含设计说明、计算书、施工图设计文件），合格后出具相应合格报告。

5.1.2 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：建筑形体规则性判断是否正确，结构传力是否合理。

设计图纸：结构典型楼层平面布置图与建筑形体平面规则性是否一致。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：无。

设计图纸：结构平面布置图与建筑形体平面规则性是否一致。

技术支撑文件：无。

【备注】

根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定，建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性（规则、不规则、特别不规则、严重不规则）。为实现相同的抗震设防目标，形体不规则的建筑，要比形体规则的建筑耗费更多的结构材料。不规则程度越高，对结构材料的消耗量越多，性能要求越高，不利于节材。

《建筑抗震设计规范》GB 50011抗震概念设计中建筑形体规则性判断详见3.4节条文及其条文说明。

5.1.3 结构设计应符合下列规定：

1 结构体系及布置应进行优化设计；

2 结构构件应进行优化设计。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：当结构属于《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）第3.4.1条界定的特别不规则的结构或存在转换层时，需提供不低于2种结构（含地基基础方案、结构体系及布置）方案对比、优化分析说明；其余建筑需提供结构（含地基基础方案、结构体系）选择合理性说明和结构经济性指标。

设计图纸：基础平面布置图、典型楼层结构平面布置图。

技术支撑文件：高层建筑应提供抗震超限情况判定表。

施工图设计：

设计说明：当结构属于《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）第3.4.1条界定的特别不规则的结构或存在转换层时，需提供不低于2种结构（含地基基础方案、结构体系及布置）方案对比、优化分析说明；其余建筑需提供结构（含地基基础方案、结构体系）选择合理性说明和结构经济性指标。

设计图纸：基础平面布置图及大样图，全部楼层结构布置图、配筋图、大样图，特殊部位连接详图、支座大样图。
技术支撑文件：高层建筑应提供抗震超限情况判定表，结构经济性指标（钢筋及混凝土含量）。

【备注】

结构体系及布置的优化主要针对特别不规则结构及存在转换层的结构，应根据建筑特点进行不同结构体系比较研究、或同一结构体系不同布置方案的比较分析。如高层住宅一般为剪力墙结构体系，当为特别不规则结构或存在转换层时应进行不同结构布置的比较分析；大型集中商业的结构体系可有不同选择，当为特别不规则结构时应进行不同结构体系的比较，如采用框架结构与框架-剪力墙结构进行比较研究。结构体系和布置的优化设计可通过结构综合指标分析、评价。

结构构件的优化设计在确定结构体系和布置后进行，主要是对截面大小和配筋的优化设计，可通过经济性指标比较。

5.2.1 建筑外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温等围护结构及建筑防护栏杆、构架应满足安全、耐久和防护的要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：结构专业应包含荷载取值（包括上人屋面、栏杆、构架活荷载等），抗风抗震参数取值，主体结构变形控制指标，围护结构材料（砌体或非砌筑外墙）强度参数等指标满足相关标准规范要求。建筑专业应包含外墙、屋面、门窗、外保温系统的材料、连接、性能参数等要求及应满足的现行国家及地方标准、规范、技术规程等说明。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：结构专业应包含荷载取值（包括上人屋面、栏杆、构架活荷载等），抗风抗震参数取值，主体结构变形控制指标，围护结构材料（砌体或非砌筑外墙）强度参数等指标满足相关标准规范要求。建筑专业应包含外墙、屋面、门窗、外保温系统的材料、连接、性能参数等要求及应满足的现行国家及地方标准、规范、技术规程等说明。

设计图纸：围护结构采用砌体的应按计算和规范要求设置构造柱，圈梁及采取其他抗震构造措施。围护结构采用非砌筑墙板、外挂预制墙板等装配式部件的应提供技术图纸，连接大样及相应抗风抗震要求说明。构架应有施工图、连接大样、施工安全说明等。

技术支撑文件：围护结构、栏杆、构架抗风抗震计算书。

5.2.2 幕墙应采取合理措施，保证与主体结构的变形协调。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：应说明在非抗震设计时，建筑幕墙层间位移角不小于主体结构弹性层间位移角控制值，在抗震设计时，建筑幕墙层间位移角不小于主体结构弹性层间位移角控制值的3倍，确保幕墙系统具有良好的承载能力、刚度、稳定性和适应主体结构的位移能力。

设计图纸：给出典型大样及连接技术要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：应设计说明建筑幕墙与主体结构之间的连接形式、保证变形协调措施，设计计算建筑幕墙层间位移角

设计图纸：给出典型大样及连接技术要求。

技术支撑文件：无。

5.2.3 宜采用建筑结构与保温一体化、保温与装饰一体化技术，并满足节能相关要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：应说明采用的一体化具体技术，及其依据的规范、标准。

设计图纸：给出典型大样及连接技术要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：应说明保温材料性能指标等内容及其依据的规范、标准。

设计图纸：当采用建筑结构与保温一体化技术时，应根据所采用的具体技术给出相应的施工设计图，如采用外挂墙板的拆分图、墙板设计构造图、与主体结构的连接大样图及相应的技术要求说明。当采用保温与装饰一体化技术时，应说明依据的规范、标准，引用的图集，选用的具体构造大样等。

技术支撑文件：无。

【备注】

结构专业相应设计技术工作为与结构安全相关内容，涉及节能相关内容由建筑专业提供。

5.2.4 外墙外保温系统、外墙门窗系统、幕墙系统应进行抗风荷载计算。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：设计采用外墙外墙外保温系统、外墙门窗系统、幕墙系统时，说明是否满足风荷载要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：提供抗风设计荷载标准值取值的计算书。

施工图设计：

设计说明：应给出用于建筑外墙外保温系统、外墙门窗系统抗风设计的荷载标准值。给出外墙门窗系统抗风压性能等级。保温连接件的设置要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：提供抗风设计荷载标准值取值的计算书。

【备注】

外墙外保温系统、外墙门窗系统、幕墙系统的安全性直接影响建筑物的正常使用甚至影响到人们的生命财产安全。外墙外保温系统、外墙门窗系统、幕墙系统在确定其抗风压性能时应进行抗风荷载计算，并符合《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433等现行相关标准的规定。

按专业间表达内容习惯，外墙外保温系统、外墙门窗系统抗风设计的荷载标准值应在建筑专业设计说明中表达，荷载标准值计算书宜由结构专业完成。

5.3.1 合理提高建筑的抗震性能，宜对关键部位、关键构件及节点按“中震不屈服”以上的抗震性能目标进行设计，宜采用隔震、消能减震设计。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：说明是否采用了抗震性能设计，采用性能设计时说明结构抗震性能目标的选择是否恰当，隔震、消能减震设计是否合理。

设计图纸：当说明无法清楚表达关键部位、关键构件及节点时补充图纸表达。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：说明是否采用了抗震性能设计，采用性能设计时是否说明具体关键部位、关键构件及节点抗震设计内容，结构抗震性能目标的选择是否恰当，隔震、消能减震设计是否合理。

设计图纸：关键部位、关键构件及节点施工图是否符合抗震性能设计目标的要求，表达抗震设计技术措施或加强措施相应设计施工图。

技术支撑文件：抗震性能设计文件，隔震、消能减震技术设计报告等。

【备注】
合理提高建筑的抗震性能，就是首先按照结构相关设计规范（如《建筑抗震设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》等）确定关键部位、关键构件及节点，然后按不同性能目标要求验算结构的性能水准，当这些关键部位、关键构件及节点达到中震不屈服以上性能水准即可判定满足本条要求。

5.3.2 宜采用装配式混凝土结构、装配式钢结构、装配式木结构等符合工业化建造技术、资源消耗少、环境影响小、材料利用率高的结构体系。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否采用了符合工业化建造技术的结构体系，设防类别级抗震等级是否合理。

设计图纸：总平面图是否标注装配式结构体系范围。预制结构构件标注是否完整，结构主要或关键性节点、支座及连接节点是否满足装配式混凝土结构、钢结构、木结构相关标准的要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：是否采用了符合工业化建造技术的结构体系，设防类别级抗震等级是否合理，结构高度、高宽比、规则性、结构类型等是否符合装配式建筑相关标准规定。

设计图纸：结构布置图、构件布置及配筋图、节点构造详图等，如结构布置图中现浇或预制柱、现浇或预制墙、现浇或预制楼梯、结构洞口是否用不同图例区分表达清楚。预制构件连接节点是否合理，梁，柱与墙体锚拉等详图是否绘出平、剖面，是否注明相互定位关系、构件代号、连接材料、附加钢筋（或埋件）的规格、型号、性能、数量。

技术支撑文件：无。

5.3.3 地基基础设计应遵循就地取材、保护环境、节约资源、提高效益的原则，优先选用环境影响小、施工便利、材料节约的基础形式。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：场地地质条件分析，地基基础方案优化选择说明。采用地基处理的需要说明选取的处理技术可靠性，施工便利性，经济性等。

设计图纸：基础布置图及典型大样，地基处理方案技术图。

技术支撑文件：采用地基处理的提供技术比选报告。

施工图设计：

设计说明：地基处理技术比选文件。

设计图纸：基础布置图、配筋图、大样图；地基处理技术指导图等。

技术支撑文件：地基处理设计计算书。

5.3.4 混凝土结构中受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量应高于受力普通钢筋总量的85％，或混凝土竖向承重结构采用强度等级不低于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例不低于50％；钢结构中Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于70％。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）混凝土结构各构件（梁、板、柱、剪力墙、基础）的钢筋材料使用部位、强度等级及高强钢筋、高强混凝土使用比例是否满足《标准》要求。2）钢结构中材料使用部位、强度、钢材牌号及高强钢材使用比例是否满足《标准》要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）混凝土结构各构件（梁、板、柱、剪力墙、基础）的钢筋材料使用部位、强度等级及不低于400MPa 级的热轧带肋钢筋用量占受力钢筋总用量的比例是否满足标准要求；混凝土使用部位和强度等级，混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例是否满足《标准》要求。2）钢结构中材料使用部位、强度、钢材牌号及Q355及以上高强钢材用量占钢材总用量的比例是否满足《标准》要求。

设计图纸：1）混凝土结构材料（含混凝土和钢筋）强度等级是否与说明一致。2）钢结构中钢材牌号是否与说明一致。

技术支撑文件：

1）《高强钢筋用量比例计算表》。

2）《高强混凝土用量比例计算表》。

3）《高强钢材用量比例计算表》。

5.3.5 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：现浇混凝土是否采用预拌混凝土，预拌混凝土使用部位是否合理；预拌砂浆的利用情况及要求是否满足《标准》要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
【备注】
预拌混凝土应符合国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定，避免使用禁止、限制使用的拌制方法。

预拌砂浆，是指由水泥、砂以及所需的外加剂和掺合料等成分，按一定比例，经集中计量拌制后，通过专用设备运输、使用的拌合物。

预拌砂浆包括预拌干混砂浆和预拌湿砂浆。预拌砂浆是由专业化工厂规模化生产的，砂浆的性能品质和均匀性能够得到充分保证，可以很好地满足砂浆保水性、和易性、强度和耐久性需求。

本条要求砌筑砂浆、墙面砂浆、楼（屋）面砂浆全部采用预拌砂浆。

若项目使用的干混砂浆以kg或t计量时，应按产品使用说明要求统一换算为体积。

预拌砂浆应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181及现行行业标准《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定。

5.3.7 合理提高结构材料的耐久性，混凝土构件应提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土的用量占混凝土总量的比例超过50%；钢构件应采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料；木构件应采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：混凝土结构是否提高了结构构件的钢筋保护层厚度；是否明确高耐久性混凝土的要求、性能参数、使用部位；钢结构是否全部采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料，明确使用部位；木结构构件是否全部采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：混凝土结构是否提高了结构构件的钢筋保护层厚度；是否明确高耐久性混凝土的要求、性能参数、使用部位，其用量占总混凝土用量的比例应超过50%；钢结构是否全部采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料，明确使用部位；木结构构件是否全部采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

设计图纸：全部结构施工图。

技术支撑文件：高耐久混凝土用量比例计算书，100年耐久设计措施及说明报告。

【备注】

混凝土耐久性指标的检测与试验应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定执行，测试结果应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定进行性能等级划分。

鼓励设计师进一步提高建筑结构材料的耐久性，当混凝土结构按照100年进行耐久性设计时，需提供100年耐久设计措施及说明报告。

5.3.8 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：根据主体结构特性给出主体结构的变形控制指标；非结构构件是否有相关连接设计和相关说明；连接构造是否合理、可靠。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：非结构构件的材料参数，构造及施工要求，设计依据的标准等。非结构构件应与主体结构连接牢固，设备及附属设施应与围护结构或主体结构构件连接牢固。对需要连接设备及附属设施部位的结构构件及非结构构件应进行计算、并采取相应设计措施以提供设施设备连接件足够的锚固力。

设计图纸：非结构构件的设计图，如钢筋混凝土女儿墙、雨棚，夹层抬墙梁，构造柱，空调板等。设备及附属设施需要连接部位的构造大样，预埋件等。

技术支撑文件：必要的计算书。

【备注】

非结构构件适应主体结构的变形。对非结构构件的填充墙，应适应主体结构梁、柱受力变形及不同材料之间因温度膨胀系数不同而产生的变形，需要采取相应的构造要求。如填充墙墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉接筋；对非结构构件的装配式内墙条板，在楼面与梁（板）底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等；对非结构构件的移动式档案密集柜，楼面需要足够的刚度，避免移动档案柜脱轨等。

设备及附属设施适应主体结构变形。设备、设施等应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，变形协调，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌，或者因建筑主体变形过大而影响设备设施的正常运行。应注意以膨胀螺栓、捆绑、支架等连接或安装方式均不能视为一体化措施。例如，固定的设备及附属设施不能直接横跨主体结构的变形缝；电梯竖向井道在主体结构设计使用年限内的基本风压及常遇地震作用下，能正常运行。

5.3.9 地下室、车库、屋面等与土壤或水接触的混凝土结构部位，应优先采用结构自防水设计。

【审查要点】

初步设计：
设计说明：明确与土壤或水接触的混凝土结构部位是否采用了结构自防水设计，并明确混凝土抗渗等级、质量保证措施等技术指标要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：明确与土壤或水接触的混凝土结构部位是否采用了结构自防水设计，并明确混凝土抗渗等级、质量保证措施等技术指标要求，应根据防水等级要求采取其他防水措施。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

【备注】

地下室挡墙、车库（底板、侧墙、顶板）、屋面等是防水工程的重难点，也是渗漏高发区，一旦发生渗漏，后期修补难度较大。应坚持“防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理”的原则，使用柔性防水层这道防线，弥补刚性防水的缺点，即以刚性防水为主、柔性防水为辅，达到刚柔相济的防水效果。

防水设计应符合《地下工程防水技术规范》GB 50108、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、《屋面工程技术规范》GB 50345、坡屋面工程技术规范》GB 50693、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212等现行相关标准的规定。

6 给排水专业条文

6.1.1  应制定水资源规划方案，统筹、综合利用各种水资源。水资源规划方案应包括中水、雨水等非传统水源综合利用的内容。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否明确水资源规划状况：

当地水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等，可利用的水资源。

当项目包含多种建筑类型，可统筹考虑项目内水资源的各种情况，确定综合利用方案。

确定用水定额、编制节水用水量计算表。

给排水系统设计方案介绍。

采用的节水器具、设备和系统的相关说明。

非传统水源利用方案。对雨水、再生水等水资源利用的技术经济可行性进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等。

景观水体补水不能采用市政供水和自备地下水井供水，可以采用地表水（经政府主管部门审查许可后，才能利用地表水）和非传统水源，水景规模应根据设计可收集利用的雨水或地表水量来确定，需要进行全年逐月水量平衡分析计算，以确定适宜的水景规模。 

设计图纸：给排水总图（如有中水雨水等非传统水源，应有处理工艺流程图）是否与说明一致和符合规范要求。

技术支撑文件：《节水用水量计算书》、《景观水体蒸发量与雨水补水的水量平衡计算书》。

施工图设计：
设计说明：是否明确水资源规划状况：

当地水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等，可利用的水资源。

当项目包含多种建筑类型，可统筹考虑项目内水资源的各种情况，确定综合利用方案。

确定用水定额、编制节水用水量计算表。

给排水系统设计方案介绍。

采用的节水器具、设备和系统的相关说明。

非传统水源利用方案。对雨水、再生水等水资源利用的技术经济可行性进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等。

景观水体补水不能采用市政供水和自备地下水井供水，可以采用地表水（经政府主管部门审查许可后，才能利用地表水）和非传统水源，水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水量来确定，需要进行全年逐月水量平衡分析计算，以确定适宜的水景规模。

设计图纸：给排水系统图、平面图、给排水总图、大样图、主要设备材料表，上述图纸是否与说明一致和符合规范要求。是否与说明一致和符合规范要求。

技术支撑文件：《节水用水量计算书》、《景观水体蒸发量与雨水补水的水量平衡计算书》。

6.1.2  集中热水供应系统的热源，经过技术经济比较后，宜优先采用余热、废热、地热、空气源热泵、水源热泵、太阳能等作为热水供应热源。当最高日生活热水量大于5m3时，除电力需求侧管理鼓励用电，且利用谷电加热的情况外，不应采用直接电加热热源作为集中热水供应系统的热源。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：集中热水供应系统是因地制宜采用的热源，当采用锅炉时，用数据说明额定工况下热效率不应低于规定值；当有条件采用太阳能制备卫生热水时，应说明太阳能保证率ƒ≥30%，太阳能集热系统效率η≥42%，集热器形式、系统组成、循环加热方式、辅助加热系统等。
设计图纸：热水系统图，热水机房平面图，热水加热方式，热水设备选择参数是否满足规定要求；太阳能集热器及系统设置是否满足规定要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：集中热水供应系统是因地制宜采用的热源，当采用锅炉时，用数据说明额定工况下热效率不应低于规定值；当有条件采用太阳能制备卫生热水时，应说明太阳能保证率ƒ≥30%，太阳能集热系统效率η≥42%，集热器形式、系统组成、循环加热方式、辅助加热系统等。

设计图纸：热水系统图，热水机房平面图，设备材料表：热水加热方式，热水设备选择参数是否满足规定要求。

技术支撑文件：无。

6.1.3  给水排水设备应根据计算结果选型，并应保证设计工况下设备效率处在高效区。给水泵的效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的泵节能评价值。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：给水泵选型参数，水泵效率在高效区，并不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的泵节能评价值。
设计图纸：给排水总平面图，生活水泵房平面布置图，给水系统图，水泵参数是否满足规定要求。
技术支撑文件：《给水系统计算书》。

施工图设计：

设计说明：给水泵选型参数，水泵效率在高效区，并不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的泵节能评价值。

设计图纸：给排水总平面图，给排水平面图，给水系统图，水泵房大样图，主要设备材料表。

技术支撑文件：《给水系统计算书》。

6.1.4  场地应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用，实施外排总量控制；场地年径流总量控制率有规划要求时，不低于所在区域海绵城市专项规划的要求；无规划要求时，不应低于55%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：年径流总量控制率是否不低于55%且不低于海绵城市专项规划（若有）对本项目的指标要求，是否明确低影响开发雨水系统构建的技术路线及措施、设施平面布局、指标平衡计算等。 

设计图纸：LID设施总平面图中年径流总量控制率是否不低于55%，低影响开发雨水系统构建的技术路线是否满足要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：年径流总量控制率是否不低于55%且不低于海绵城市专项规划（若有）对本项目的指标要求，是否明确低影响开发雨水系统构建的技术路线及措施、设施平面布局、指标平衡计算等。 

设计图纸：LID设施总平面图中年径流总量控制率是否不低于55%；低影响开发雨水系统构建的技术路线是否满足要求。
技术支撑文件：《年径流总量控制率及雨量径流系数计算书》。

6.2.1  应根据市政供水条件、建设规模、建筑物用途、建筑高度、建筑分布、使用要求、安全供水、维护管理和降低能耗等因素，合理确定给水系统的供水方式，应充分利用市政供水压力直接供水；在满足相关条件时可采用叠压供水系统。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：应明确供水系统、泵房设置位置、竖向分区方式。

设计图纸：给排水总平面图，给排水系统图，给排水总图与系统图是否与说明一致和符合规范要求；复核泵站位置是否靠近用水负荷中心、水泵机组的运行噪声是否符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定；各分区供水压力和用水点供水压力是否满足规定。

技术支撑文件：无。

施工图设计： 

设计说明：应明确供水系统、泵房设置位置、竖向分区方式。

设计图纸：给排水总平面图，给排水系统图，主要设备材料表；给排水总图与系统图是否与说明一致和符合规范要求；复核泵站位置是否靠近用水负荷中心、水泵机组的运行噪声是否符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定；各分区供水压力和用水点供水压力是否满足规定。

技术支撑文件：无。
6.2.2  用水点处水压大于0.20MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足用水器具给水配件最低工作压力的要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：应明确各分区静水压力不宜大于0.45MPa，竖向分区最不利点的压力，应满足卫生器具工作压力的要求；当用水点供水压力超过0.20MPa，应明确采取的减压措施。 

设计图纸：给水系统图：各分区供水压力和用水点供水压力是否满足规定。

技术支撑文件：无。

施工图设计： 同初步设计。
6.2.3  变频调速泵组应根据用水量和用水均匀性等因素合理选择搭配水泵及调节设施，宜按供水需求自动控制水泵启动的台数，水泵采用一对一变频控制，保证在高效区运行。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否明确供水方式、供水系统、泵房设置位置、竖向分区方式，是否明确各分区静水压力不宜大于0.45MPa，竖向分区最不利点的压力，是否满足卫生器具工作压力的要求；当用水点供水压力超过0.20MPa，是否明确采取的减压措施。2）是否明确给水泵组的水泵配置方式、控制方式、水泵数量及每台参数。

设计图纸：给水总平面图，给水系统图，泵站位置是否靠近用水负荷中心、水泵机组的运行噪声是否符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定；各分区供水压力和用水点供水压力是否满足规定，是否最大限度利用了市政压力，以及给水泵组的水泵选择、配置情况及控制方式能否满足条文要求及保证在高效区运行。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）是否明确供水方式、供水系统、泵房设置位置、竖向分区方式，是否明确各分区静水压力不宜大于0.45MPa，竖向分区最不利点的压力，是否满足卫生器具工作压力的要求；当用水点供水压力超过0.20MPa，是否明确采取的减压措施。2）是否明确给水泵组的水泵配置方式、控制方式、水泵数量及每台参数。

设计图纸：给水总平面图，给水系统图，泵房大样图，主要设备材料表：泵站位置是否靠近用水负荷中心、水泵机组的运行噪声是否符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定；各分区供水压力和用水点供水压力是否满足规定，是否最大限度利用了市政压力，以及给水泵组的水泵选择、配置情况及控制方式能否满足条文要求及保证在高效区运行。

技术支撑文件：无。

6.2.4  场地内排水管的布置应根据规划、地形标高、排水流向，按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：应说明管网排水的方式（重力流、压力流），排水管网是否根据地形标高合理布置，水处理设施、雨水收集池等构筑物是否有条件布置，提升泵站位置是否设置合理（若有），是否明确周边市政排水管线情况，市政排水检查井井底标高。

设计图纸：给排水总平面图。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：是否说明管网排水的方式（重力流、压力流），排水管网是否根据地形标高合理布置，水处理设施、雨水收集池等构筑物是否有条件布置，提升泵站位置是否设置合理（若有），是否明确周边市政排水管线情况，市政排水检查井井底标高。

设计图纸：给排水总平面图、管道高程表、检查井坐标表。

技术支撑文件：无。

6.2.5  场地内设有集中热水供应系统的热水循环管网干管长度不宜大于300m且不应大于500m。水加热、热交换站室宜设置在用水负荷中心位置。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：集中热水供应系统的管网服务半径不宜大于300m且不应大于500米，是否位于热水负荷的中心。

设计图纸：给排水总平面图，热水系统图，给排水水总图中的水加热、热交换站的位置是否满足要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
6.2.6  以燃气或燃油作为热源时，宜采用燃气或燃油机组直接制备热水。当采用锅炉制备生活热水或开水时，锅炉额定工况下热效率不应低于本标准锅炉效率的限定值。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：集中热水供应系统是否因地制宜采用热源形式，当采用锅炉时，用数据说明额定工况下热效率不应低于规定值；当有条件采用太阳能制备卫生热水时，应说明太阳能保证率ƒ≥30%，太阳能集热系统效率η≥42%，是否明确集热器形式、系统组成、循环加热方式、辅助加热系统等。
设计图纸：热水系统图，热水机房平面图，热水加热方式，热水设备选择参数是否满足规定要求；太阳能集热器及系统设置是否满足规定要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：集中热水供应系统是因地制宜采用的热源，当采用锅炉时，用数据说明额定工况下热效率不应低于规定值；当有条件采用太阳能制备卫生热水时，应说明太阳能保证率ƒ≥30%，太阳能集热系统效率η≥42%，是否明确集热器形式、系统组成、循环加热方式、辅助加热系统等。

设计图纸：热水系统图，热水机房平面图，设备材料表：热水加热方式，热水设备选择参数是否满足规定要求。

技术支撑文件：无。

6.2.7  当采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于10kW的热泵热水机在名义制热工况和规定条件下，性能系数（COP）不宜低于表6.2.7的规定，并应有保证热水水质的有效措施。

表6.2.7  热泵热水机性能系数（COP）（W/W）

	制热量H（kW）
	热水机型式
	普通型
	低温型

	H≥10
	一次加热
	4.40
	3.70

	
	循环加热
	不提供水泵
	4.40
	3.70

	
	
	提供水泵
	4.30
	3.60


【审查要点】

初步设计：

设计说明：空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于10kW的热泵热水机的COP是否低于规定值，以及是否有保证水质的措施。

设计图纸：空气源热泵热水机组布置平面图，设备参数是否满足要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于10kW的热泵热水机的COP是否低于规定值，以及是否有保证水质的措施。

设计图纸：空气源热泵热水机组布置平面图，设备材料表，设备参数是否满足要求。

技术支撑文件：无。

6.2.8  热水用水量较小且用水点分散时，不宜设置集中热水供应系统；集中生活热水供应系统，应采取保证用水点处冷、热水供水压力平衡和保证循环管网有效循环的措施，并应符合下列规定：

1 应采用机械循环，保证干管、立管或干管、立管和支管中的热水循环；

2 医院、旅馆等公共建筑用水点出水温度不低于45℃的时间不应大于10s；

3 用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02MPa；

4 冷水、热水供应系统应分区一致，单体建筑的循环管道宜采用同程布置；当不能满足时，应采取相应措施保证系统冷、热水压力平衡；

5 日热水用量设计值大于等于5m3或定时供应热水的用户宜设置单独的热水循环系统。【审查要点】

初步设计：

设计说明：热水分区方式及循环方式，是否有保证冷热水水压平衡及出水水温控制措施。

设计图纸：热水平面图、热水系统图：分区方式、循环方式是否满足要求和合理。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

6.2.9  水加热设备应选用与热水系统相适宜的容积利用率高、换热效率高、生活热水侧阻力损失小的节能产品。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明水加热器（如容积式、半容积式、即热式等）、热交换器的类型、换热管束的形式（如不锈钢U型管、紫铜U型管、波节管、浮动盘管等）；是否明确水加热器、热交换器的传热系数。
设计图纸：热水系统图、材料表中水加热器选型参数及布置是否满足要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：是否说明水加热器（如容积式、半容积式、即热式等）、热交换器的类型、换热管束的形式（如不锈钢U型管、紫铜U型管、波节管、浮动盘管等）；是否明确水加热器、热交换器的传热系数；被加热水侧水阻力不宜大于0.01MPa。
设计图纸：同初步设计。

技术支撑文件：无。

6.2.10  集中热水供应系统的管网及设备应采取经济、合理、安全的保温措施。保温层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175中经济厚度计算方法确定，或按本标准附录E的规定选用。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明热水设施设备、管道采取的保温措施，保温厚度。

设计图纸：热水平面图、热水系统图，复核保温措施是否满足条文规定。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
6.2.11  集中热水供应系统宜设置监测和控制系统，并符合下列规定：

1 对系统热水耗量和系统总供热量宜进行监测；

2 对设备运行状态宜进行监测及故障报警；

3 对每日用水量、供水温度宜进行监测；

4 装机数量大于或等于3台的工程，宜采用机组群控方式。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）当有条件对热水设置监测及控制系统时，是否分别明确热水耗量、供热量、用水量、供水温度的监测方式，是否明确设备运行需进行监测和报警。

2）当采用空气源热泵或水源热泵时，且装机数量大于3台，是否采用机组群控方式；

设计图纸：热水平面图、热水系统图：图中相关说明的监测控制方式、运行方式是否满足规定要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
6.2.12  有计量要求的水加热、换热站（室），应安装热水表、热量表、蒸汽流量计或能源计量表。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：对有计量要求的水加热、换热站室，是否有安装热水表、热量表、能源计量表等的表述。

设计图纸：热水平面图、热水系统图：对有计量要求的水加热、换热站室，是否设置热水表、热量表、能源计量表等。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

6.3.1  给水排水系统的设置应符合下列规定：

1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求；生活饮用水水池、水箱等储水设施应使用符合国家现行有关标准要求的水池（成品水箱），且采取保证储水水质不变的措施；

2 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质应满足国家现行有关标准的要求；

3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm；

4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识；

5 阳台、露台排水不应排入雨水排水系统。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：设计说明中是否明确水质保障措施，是否符合规定。不同用途的水质，是否符合对应国家标准的要求。说明中是否明确便器自带水封，水封高度是否满足规范要求。非传统水源系统应描述设置清晰、永久的标识，并设置防止误吸、误用的措施。阳台、露台排水应做说明。

设计图纸： 生活水池、生活水箱平面布置图，给水系统图，排水系统图。
技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：设计说明中是否明确水质保障措施，是否符合规定。不同用途的水质，是否符合对应国家标准的要求。说明中是否明确便器自带水封，水封高度是否满足规范要求。非传统水源系统应描述设置清晰、永久的标识，并设置防止误吸、误用的措施。阳台、露台排水应做说明。
设计图纸：给水总平面图、消防水池、消防水箱大样图、二次供水系统原理图、排水系统原理图。
技术支撑文件：无。

【备注】
为保护受纳水体水质，应杜绝污废水不经处理直接排入水体。条文6.3.1（5）中所述排水不应排入雨水管网的阳台、露台，是指后期可能改造为排放污水或废水的位置（如公寓建筑的阳台或露台后期可能放置洗衣机），其他无后期改造可能的公共建筑，其阳台、露台雨水可排至雨水管网。

6.3.2  应使用较高用水效率等级的卫生器具，且用水效率等级不宜低于2级。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：所选用的卫生器具技术参数及用水效率，其是否符合《节水型卫生洁具》GB/T 31436 、《节水型生活用水器具》CJ/T164及《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的要求。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：所选用的卫生器具技术参数及用水效率，其是否符合《节水型卫生洁具》GB/T 31436 、《节水型生活用水器具》CJ/T164及《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的要求。

设计图纸：卫生间大样图：卫生器具的技术参数及卫生器具用水效率是否符合规定。
技术支撑文件：无。

6.3.3  应采取措施有效避免管网漏损，并符合下列规定：

1 给水系统中优先采用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，且必须符合现行国家标准的要求；

2 合理选择管材、管件压力等级，其产品标称的允许工作压力须大于给水系统最大工作压力；试验压力和试验方法应符合现行国家相关验收规范；

3 选用高性能、质量可靠的阀门及附件；

4 选择适宜的管道连接、敷设和基础处理方式，并控制管道埋深；

5 埋地钢管应选择适宜的防腐方式；

6 水池、水箱溢流报警和进水阀门自动联动关闭；

7 生活给水、生活热水、管道直饮水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体、非传统水源给水，根据水平衡测试的要求安装分级计量水表，计量水表安装率达100％。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）阀门、设备、管材、管件的选择是否符合相应国家标准；与在所在区域的压力等级是否匹配；2）埋地管道的敷设及连接方式、水池水箱补水管设置方式；3）是否按水平衡测试要求安装分级计量表，安装率达100% 。 

设计图纸：给水总平面图，给水系统图，复核阀门、设施、管材是否符合要求，以及是否100%安装分级计量表。
技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）阀门、设备、管材、管件的选择是否符合相应国家标准；与在所在区域的压力等级是否匹配；2）埋地管道的敷设及连接方式、埋地管道地基处理、开挖、回填、连接等是否符合要求；3）是否明确水池水箱补水管设置方式4）是否按水平衡测试要求安装分级计量表，安装率达100% 。 
设计图纸：给水总平面图，给水系统图，设备站房大样图，主要设备材料表：阀门、设施、管材是否符合要求，与在所在区域的压力等级是否匹配；室外管道敷设是否符合要求，以及是否100%安装分级计量表。
技术支撑文件：无。

6.3.4  雨水、中水、市政再生水的利用应符合下列规定：

1 冲厕用水、景观用水、绿化用水、道路浇洒用水宜优先采用雨水、市政再生水、建筑中水等非传统水源以及就近可利用的河湖水（取得政府主管部门许可后的河湖水），且应达到相应的水质标准；

2 有条件时应优先使用市政再生水；

3 当建筑内自建中水处理站时，应明确中水原水量、原水来源、水处理设备规模、水处理流程、中水供应位置、系统设计，中水水源可依次考虑建筑优质杂排水、杂排水、生活排水等，应根据《建筑中水设计标准》GB 50336进行设计；

4 单体建筑面积在2万m2以上（含）新建建筑应建设中水回用系统。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否明确市政再生水情况及利用措施（如有）、雨水回用情况，单体建筑面积在2万m2以上（含）的新建建筑，是否设计中水系统，是否明确中水原水量、原水来源、水处理设备规模、水处理流程、中水供应位置、系统设计。

设计图纸：给排水总平面图、中水处理工艺流程图。
技术支撑文件：无。

施工图设计： 

设计说明：是否明确市政再生水情况及利用措施（如有）、雨水回用情况，单体建筑面积在2万m2以上（含）的新建建筑，是否设计中水系统，是否明确中水原水量、原水来源、水处理设备规模、水处理流程、中水供应位置、系统设计。

设计图纸：给排水总平面图、中水处理工艺流程图、水量平衡计算表、中水系统图：中水原水源、原水量、系统设置是否满足规定要求。

技术支撑文件：无。

【备注】 

需要说明的是，根据《综合医院建筑规范》GB51039的相关规定，医疗污水不得作为中水水源。因此，针对医疗建筑，可不设置中水系统。
6.3.5  建筑场地大于10hm2的工程应进行雨水控制利用专项设计。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否明确年径流总量控制目标，低影响开发雨水系统构建的技术路线和相关设施布局。 当设有雨水收集回用系统时，应说明雨水收集方式、雨水处理方式、回用方式及用水量平衡计算。

设计图纸：给排水总平面图：年径流总量控制率；低影响开发雨水系统构建的技术路线是否满足要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：是否明确年径流总量控制目标，低影响开发雨水系统构建的技术路线和相关设施布局。 

设计图纸：给排水总平面图及LID设施布置平面图及大样图：年径流总量控制率是否不低于55%（ 是否不低于海绵城市专项规划对本项目的指标要求）；复核低影响开发雨水系统构建的技术路线是否满足要求。

技术支撑文件：《年径流总量控制率及雨量径流系数计算书》。

6.3.6  应按使用用途和付费（或管理）单元设置水表计量，并应符合下列要求：

1 按照使用用途，对厨卫、绿化浇灌、景观、空调补水、游泳池补水、中水补水、冷却塔补水等用水分别设置水表计量；

2 按照付费或管理单元情况对不同用户的用水分别设置水表计量。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否按照使用用途，以及按照付费或管理单元情况对不同用户的用水分别设置用水计量装置。

设计图纸：给水系统图中用水计量方式是否满足要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

6.3.7  公用浴室应采取节水措施，并应符合下列要求：

1 采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器；

2 设置用者付费的设施，其淋浴器采用刷卡用水。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否采用带恒温控制和温度显示功能的淋浴器，浴室是否采用刷卡用水的计量措施。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：是否采用带恒温控制和温度显示功能的淋浴器，浴室是否采用刷卡用水的计量措施。
设计图纸：冷热水系统图，盥洗间或澡堂大样图：是否采用带恒温控制和温度显示功能的混合淋浴器、刷卡用水的计量装置，以及在淋浴器管路上设循环回水管。
技术支撑文件：无。

6.3.8  建筑给水系统宜设置水质在线监测系统。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：设计说明水质在线监测系统的工作概况、系统硬件组成。

设计图纸：系统工艺流程图、给排水总平面图，给水系统图，复核采用点位设置是否符合要求。
技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：设计说明水质在线监测系统的工作概况、系统硬件组成。

设计图纸：系统工艺流程图、水质监测仪平面布置图、中心监测站平面布置图等。

技术支撑文件：无。

6.3.9  建筑室外排水中，应实现雨污分流，并宜在雨污水排出口接入市政管网前设置水量、水质监测系统。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明室外排水体制、水量、水质监测系统工作概况、系统硬件组成。

设计图纸：排水管网平面图、系统工艺流程图。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：是否说明室外排水体制、水量、水质监测系统工作概况、系统硬件组成

设计图纸：排水管网平面图、系统工艺流程图、水质监测仪平面布置图、中心监测站平面布置图等。

技术支撑文件：无。

7 电气专业条文

7.2.1  应根据用电负荷性质及容量，选择合理的供电电压等级和供电方式；大容量用电设备宜采用10kV及以上电压等级的电源供电。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：所选择的供电电压等级和供电方式是否合理。 

设计图纸：大容量用电设备是否采用10kV电源供电。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
【备注】 


单台用电功率大于500kW及以上的用电设备（如空调系统制冷机组），可视为大容量设备。空调系统制冷机组选型由暖通专业主导确定，其电压等级选择由电气专业配合暖通专业确定。

7.2.2  变配电所应靠近负荷中心，且应合理选择变压器的容量和台数；变压器应选用低损耗型，且能效值应满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中节能评价值的要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否描述变配电所的位置以及供电范围；变配电所是否靠近负荷中心；2）配电变压器是否选用低损耗、低噪音节能型产品；3）所选配电变压器是否满足《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中2级的要求。

设计图纸：1）电气总平面图中变配电所位置是否靠近负荷中心； 2）主要设备材料表中是否标注变压器的型号、单台容量、台数、空载损耗指标、负载损耗指标；3）所标注的空载损耗指标、负载损耗指标是否满足国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中2级的要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
7.2.3  三相配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：三相配电干线的各相负荷是否分配平衡，其最大相负荷是否不超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷是否不小于三相负荷平均值的85%。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：三相配电干线的各相负荷是否分配平衡，其最大相负荷是否不超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷是否不小于三相负荷平均值的85%。

设计图纸：1）配电箱系统图中各相序连接的负荷是否分配平衡；2）各三相配电干线的最大相负荷是否不超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷是否不小于三相负荷平均值的85%。

技术支撑文件：无。

7.2.4  功率因数补偿应符合下列规定：

1 功率因数补偿宜采用就地补偿和变电所集中补偿相结合的方式；

2 设在变配电所内，有单相负荷的变压器，集中补偿应采用混合无功自动补偿装置；

3 当单台或成组用电设备的无功补偿容量大于50 kvar，且供电距离超过150m时，宜采用就地分相或混合无功自动补偿装置；

4 当有大容量高压用电设备时，应采用高压无功补偿。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：供配电系统所采用的功率因数补偿方式是否满足标准要求。
设计图纸：1）在变配电所低压系统图中是否集中设置低压自动无功补偿装置并标注无功补偿容量；2）单相负荷较多的供电系统是否采用分相或混合无功自动补偿装置。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：供配电系统所采用的功率因数补偿方式是否满足标准要求。

设计图纸：1）在变配电所低压系统图中是否设置集中的低压自动无功补偿装置且标注无功补偿容量；2）单相负荷较多的供电系统是否采用分相或混合无功自动补偿装置；3）除消防设备、电梯、自动扶梯、自动步行道外的单台或成组用电设备，当无功补偿容量大于50 kvar，供距离电超过150m时，其配电箱系统图中是否设置就地补偿。

技术支撑文件：无。

【备注】

单台或成组用电设备的无功补偿容量一般是指按功率因数补偿至0.9以上所需无功补偿容量。

7.2.5  电气设备应优先选用谐波含量低的产品。大型用电设备、大型可控硅调光设备、电动机变频调速控制装置等谐波源较大设备，宜就地设置谐波抑制装置。当建筑中非线性用电设备较多时，应预留滤波装置的安装空间。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）电气设备选型是否为谐波含量低的产品；2）建筑中非线性用电设备较多时，是否采取谐波抑制措施。
设计图纸：无。

技术支撑文件：无。 

施工图设计：

设计说明：1）电气设备选型是否为谐波含量低的产品；2）建筑中非线性用电设备较多时，是否采取谐波抑制措施。
设计图纸：1）主要设备材料表中电气设备选型是否为谐波含量低的产品2）大型用电设备、大型可控硅调光设备、电动机变频调速控制装置的配电系统图中是否设置谐波抑制装置；3）当建筑中非线性用电设备较多时，变配电所或配电间是否预留滤波装置的安装空间。

技术支撑文件：无。

7.2.6  建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：主要功能房间的照度标准值、统一眩光值、一般显色指数等指标是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034中的相关规定。 

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：主要功能房间的的照度标准值、统一眩光值、一般显色指数等指标是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034中的相关规定。

设计图纸：1）照明平面图中是否注明主要功能房间的照明功率密度设计值（LPD）；2）凡需二次装修的场所照明平面图中是否标注其照明功率密度限值要求；3）上述设计指标是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034中的相关规定。

技术支撑文件：无。

7.2.7  各类建筑的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值，房间或场所的照度值高于或低于《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的对应照度值时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：主要功能房间的照明功率密度限值是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034中的相关规定。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：主要功能房间的照明功率密度限值是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034中的相关规定。

设计图纸：1）照明平面图中是否标明主要功能房间的照明功率密度设计值（LPD）；2）凡需二次装修的场所，照明平面图中是否标注其照明功率密度限值要求；3）上述设计指标是否不大于《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

技术支撑文件：《照明计算书》。

7.2.8  光源的选择应符合下列规定：

1 一般照明在满足照度均匀度条件下，宜选择单灯功率较大、光效较高的光源，不宜选用荧光高压汞灯，不应选用自镇流荧光高压汞灯；

2 气体放电灯用镇流器应选用谐波含量低的产品；

3 高大空间及室外作业场所宜选用金属卤化物灯、高压钠灯、LED光源照明灯；

4 除需满足特殊工艺要求的场所外，不应选用白炽灯；

5 走道、楼梯间、卫生间、车库以及无人长期逗留等场所，宜用LED光源照明灯；

6 疏散指示灯、出口标志灯、室内指向性装饰照明等应选用LED光源照明灯。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：各类场所选用光源及镇流器的类型及技术要求是否满足标准要求。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：各类场所选用光源及镇流器的类型及技术要求是否满足标准要求。

设计图纸：1）主要设备材料表中是否注明光源及镇流器的类型；2）各类场所选用光源及镇流器是否满足标准要求。

技术支撑文件：无。

【备注】

对功率大于25W的放电灯选用的镇流器的谐波限值应满足现行国家标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1的要求。

对小于等于25W的放电灯选用的镇流器宜满足下列条件之一：(1)谐波限值符合现行国家标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1规定的功率大于25W照明设备的谐波限值；(2)次谐波电流不大于基波电流的33％。

电气专业在设计文件中应提出二次专项设计（室外景观、道路照明设计)图纸需要满足的照明光源的选择要求。

7.2.9  照明产品应满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明照明产品应满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。

设计图纸：主要设备材料表是否标明所选照明产品满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。
技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
【备注】

相关现行国家标准包括：《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB 19415、《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19043、《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19044、《高压钠灯能效限定值及能效等级》GB 19573、《金属卤化物灯能效限定值及能效等级》GB 20054、《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB 17896、《高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值》GB 19574、《金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级》GB 20053。

7.2.10  照明控制应符合下列规定：

1 照明控制应结合建筑使用情况及天然采光状况，进行分区、分组控制；

2 旅馆客房应设置节电控制型总开关；

3 除单个灯具的房间，每个房间的灯具控制开关不宜少于2个；

4 除大空间、多功能、多场景场所的照明，每个开关所控的灯具数不宜多于6盏；大空间、多功能、多场景场所的照明，宜采用智能照明控制系统；

5 走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共场所的照明，应采用集中开关控制或就地感应控制；

6 具有天然采光的场所，靠采光侧的灯具宜自成控制回路，有条件时宜采取照度自动调节参数；

7 建筑景观照明应设置平时、一般节日、重大节日等多种模式自动控制装置。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：室内照明、室外景观照明、夜景照明的节能控制方式是否满足标准要求。
设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：室内照明、室外景观照明、夜景照明的节能控制方式是否满足标准要求。

设计图纸：1）照明平面图及照明配电箱系统图是否表达各场所照明灯具的节能控制方式；2）各类场所采用的照明控制是否满足标准要求。
技术支撑文件：无。

【备注】 

电气专业在设计文件中应提出二次专项设计（建筑夜景照明设计)图纸需要满足的照明控制要求。

7.2.11  应根据建筑功能特点，按用户、使用功能或分区设置电能计量装置。电能计量装置应按照明插座系统、空调系统、动力系统、特殊用电等4个分项独立设置。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）电能计量装置是否按用户、使用功能或分区设置；2）电能计量装置是否按照明插座系统、空调系统、动力系统、特殊用电等分项独立设置；3）各分项电能计量装置的设置位置是否描述。

设计图纸：1）低压配电系统图或配电箱系统图的分项计量装置设置是否与设计说明描述一致；2）电能计量装置设置是否按用户、使用功能或分区设置；3）电能计量装置是否按照明插座系统、空调系统、动力系统、特殊用电等4个分项独立设置；4）低压配电系统图中是否标注计量装置和计量互感器的主要电气参数（包括精度等级等）。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
【备注】
电能计量装置的分项要求应符合重庆市地方标准《公共建筑能耗监测系统技术规程》DBJ50/T-153的相关要求:照明插座系统、空调系统、动力系统、特殊用电等4个分项是必分项，其中空调系统应按冷热源及输配系统各部分及空调末端分别设置计量子项，其余必分项可根据建筑用能系统的实际情况灵活细分为一级子项和二级子项。

对于未设集中空调系统及多联机空调系统的公共建筑，除总层数不超过两层且每单位建筑面积（每个分隔单元建筑面积）不大于300m2的公共建筑外，空调系统均应采用单独计量设计。

7.2.12  设有集中空调系统的大型公共建筑应设置电能监测与计量系统，其他大中型公共建筑宜设置电能监测与计量系统。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）大中型公共建筑是否设置电能监测与计量系统；2）电能监测与计量系统的功能要求是否描述。
设计图纸：1）大中型公共建筑是否表达电能监测与计量系统图；2）电能监测与计量系统图中是否表达电能计量装置，采集通讯装置、组网方式和电能监测主机等。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
【备注】
电能监测与计量系统的具体设计与安装验收，按照重庆市地方标准《公共建筑能耗监测系统技术规程》DBJ50/T-153的规定执行。

7.3.1  建筑照明应符合下列规定：

1 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；

2 选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）人员长期停留的场所灯具选型是否为《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；2）所选LED照明产品的光输出波形的波动深度是否满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
7.3.2  各类建筑的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值，房间或场所的照度值高于或低于《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的对应照度值时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：主要功能房间的照明功率密度限值是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034中的相关规定。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：主要功能房间的照明功率密度限值是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034中的相关规定。

设计图纸：1）照明平面图中是否标明主要功能房间的照明功率密度设计值（LPD）；2）凡需二次装修的场所，照明平面图中是否标注其照明功率密度限值要求；3）上述设计指标是否不大于《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。

技术支撑文件：《照明计算书》。

7.3.3  地下车库的一氧化碳浓度监测装置应联动控制相关排风设备。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明地下车库排风设备采用一氧化碳浓度监测联动控制措施。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：是否说明地下车库排风设备采用一氧化碳浓度监测联动控制措施。

设计图纸：1）地下车库排风设备的配电（控制）系统图是否采用一氧化碳浓度监测联动控制措施；2）地下车库平面图是否表达一氧化碳浓度探测器、控制设备，以及相应的信号线缆。
技术支撑文件：无。

【备注】
本条由暖通专业提出一氧化碳浓度监测装置设置位置及要求，电气专业落实联动控制措施。 
7.3.4  电动汽车充电设施的设计应符合现行重庆市工程建设标准《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ50-218的有关规定。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：电动汽车充电设施的负荷等级、供配电及低压配电系统、监控及通信系统等设计是否满足《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ50-218的有关规定。

设计图纸：电动汽车充电设施供配电系统设计是否与说明一致。

技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：电动汽车充电设施的负荷等级、供配电及低压配电系统、监控及通信系统等设计是否满足《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ50-218的有关规定。

设计图纸：1）一次建成电动汽车充电设施供配电及低压配电系统设计是否与说明一致；2）配电平面图中，电动汽车充电设施具备安装条件是否满足4.3.5条要求。

技术支撑文件：无。

【备注】
预留条件的充电车位，至少应预留外电源管线、变压器容量、一级配电应预留低压柜安装空间、干线电缆敷设条件，第二级配电应预留区域总箱的安装空间与接入系统位置和配电支路电缆敷设条件。

电动汽车充电设施一次建成比例与具备充电设施安装条件比例由建筑专业确定。

7.3.5  建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
【备注】 

如建筑设置有建筑设备管理系统，其应具有自动监控管理功能。

电气专业在设计文件中应提出二次专项设计（智能化设计）图纸需要满足的建筑设备监控系统设置要求。
7.3.6  建筑应设置信息网络系统。

【审查要点】

初步设计：
设计说明：是否设置信息网络系统。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
【备注】

依据《重庆市绿色建筑评价标准技术细则》2020年版的6.1.6条评价要点，还需满足以下要求：

公共建筑智能化系统的设计，可参照《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2015）进行配置，建筑智能化系统设计说明中应对采用的智能化手段进行详细说明。

车库安全措施的信息网络系统应按照下列要求设置：

1） 车库内的主要通道、车库电梯出入口等部位应设置摄像装置。

2） 车库应在车辆出入口设置智能化措施进行管理或计费，实现车辆出入及存放时间记录、查询、区内车辆存放管理等。

3） 车库应对停车出入口车辆管理装置与管理中心计算机实行联网使用，并宜对出入车辆进行自动引导、自动识别及特殊车辆位置识别。

车库应按《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）及《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）中的相关规定，设有车位信息系统和自动报警系统，并设置如下智能化管理系统：

1） 设有出入口控制系统、智能化电子计费系统、广播系统。

2） 应至少被一种无线通信信号覆盖。

3） 停车库出入口控制系统应与火灾自动报警系统联动。

重点关注智能化系统的配置方案及运行可靠性。

电气专业在设计文件中应提出二次专项设计（智能化设计)图纸需要满足的上述功能要求。

8 暖通专业条文

8.1.1甲类公共建筑供暖、空调工程的施工图设计，必须对每一个供暖空调房间或区域进行冬季热负荷和夏季逐时逐项的冷负荷计算。

【审查要点】

初步设计：
设计说明：冷热负荷的计算范围和方法是否满足要求，应分系统列出空调面积，估算总冷（热）负荷，单位面积冷（热）负荷指标。

设计图纸：设备材料表是否表达主机及末端设备参数，选型是否按计算结果进行。

技术支持文件：无。

施工图设计：

设计说明：冷热负荷的计算范围和方法是否满足要求，应分系统列出空调面积，总冷（热）计算负荷，单位面积冷（热）计算负荷。

设计图纸：设备材料表是否表达主机及末端设备参数，选型是否按计算结果进行。

技术支撑文件：《空调负荷计算书》是否按房间分别进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算，综合总负荷计算是否正确。

【备注】

本条文适用范围为进行空调系统施工图设计的甲类公共建筑。仅安装房间空气调节器的房间，或设计内容不包含空调系统施工图设计时，可不进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。
8.1.2 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：房间内的温度、湿度、新风量、人员密度取值等设计参数的选择是否满足规范《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的要求；是否说明保障室内热环境的措施或预留条件。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：房间内的温度、湿度、新风量、人员密度取值等设计参数的选择是否满足规范《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的要求；是否说明保障室内热环境的措施或预留条件。

设计图纸：平面图有无预留保障室内热环境的措施，注明预留要求（预留风道、洞口、空调机位、空调用电负荷、配电等），并提供相应图纸。

技术支撑文件：《空调负荷计算书》中房间内的温度、湿度、新风量等设计参数是否符合国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

【备注】

对于一些高档的酒店等场所的客房可适当提高舒适度标准。5星级客房新风量：50m3/（h·p）；4星级客房新风量：40m3/（h·p）；3星级客房新风量：30m3/（h·p）。

8.1.3  应根据建筑空间功能合理设置空调分区，有条件时，合理降低室内过渡区空间的温度设计标准，降低空调系统负荷。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：房间内的温度、湿度、新风量等设计参数的是否根据房间不同功能划分空调区域，说明过渡区的空间位置，过渡区空间的温度、湿度、新风量等设计参数是否有别于其他空调区域内的设计参数。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：房间内的温度、湿度、新风量等设计参数的是否根据房间不同功能划分空调区域，说明过渡区的空间位置，过渡区空间的温度、湿度、新风量等设计参数是否有别于其他空调区域内的设计参数。

设计图纸：无。

技术支撑文件：《空调负荷计算书》中房间内的温度、湿度、新风量等设计参数是否符合国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。过渡区空间设计参数是否降低（一般夏季设计温度提升1~2℃，冬季设计温度降低1~2℃）。
【备注】

室内过渡空间是指门厅、中庭、高大空间中超出人员活动范围的空间，由于其较少或没有人员停留，可适当降低温度标准，以达到降低供暖空调用能的目的。“小空间保证、大空间过渡”是指在设计高大空间建筑时，将人员停留区域控制在小空间范围内，大空间部分按照过渡空间设计。

8.1.4  电动压缩式冷水机组的总装机容量，应根据计算的空调系统冷负荷值直接选定，不另作附加；在设计条件下，当机组的规格不能符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得超过1.1。

【审查要点】

初步设计：
设计说明：所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得超过1.1。是否说明系统的形式、负担区域、冷热负荷计算值、电动压缩式冷水机组的总装机容量等。

设计图纸：设备材料表中冷水机组的额定制冷量及台数是否与平面图相对应，总装机容量是否与设计说明相对应。

技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得超过1.1。

设计图纸：设备材料表中冷水机组的额定制冷量及台数是否与平面图相对应，总装机容量是否与设计说明相对应。

技术支撑文件：《空调负荷计算书》。

8.1.5  供暖空调水系统应进行最不利环路水力计算及水力平衡计算。水系统布置和管径的选择，应减少并联环路之间压力损失的相对差额。当设计工况下并联环路之间压力损失的相对差额超过15%时，应采取水力平衡措施。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明水力平衡的具体措施（平衡调节阀、压差控制器、平衡控制单元等），核实措施的合理性。

设计图纸：无。

技术支持文件：无。

施工图设计：

设计说明：循环水泵扬程是否按最不利环路水力计算确定，是否进行水力平衡计算、阻力损失差额超过15%的支路之间是否采用水力平衡措施（平衡调节阀、压差控制器、平衡控制单元等）。

设计图纸：平面图、系统流程图是否表达水力平衡措施的阀门、设备等。

技术支撑文件：《暖通水力计算书（含水力平衡）》。

【备注】

选取空调水冷、热水系统的最不利环路，采用软件进行详细计算，并提供《暖通水力计算书（含水力平衡）》。

8.1.6  空调冷、热水供回水温度、温差应满足下列要求：；

1 冷水机组的冷水供、回水设计温差不应小于5℃，除设备性能限定外，热水供、回水设计温差不宜小于10℃。对于流量较大、输送距离较长的供暖空调水系统，在技术可靠、经济合理的前提下，宜采用大温差技术。

2 采用区域集中冷热站供冷、供热时，供冷、供热工况下的换热器温差：供热工况下一次侧热水供、回水设计温差不宜小于7℃，供冷工况下换热器一次侧热水供、回水设计温差不宜小于6℃；供热工况下一次侧热水供水设计温度不宜高于7℃，供热工况下一次侧热水供水设计温度不宜低于40℃。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：空调系统中供、回水设计温度是否明确，核查冷水机组的冷水供、回水设计温差是否不小于5℃；热水供、回水设计温差是否不小于10℃，特殊情况下，如设备性能限定，热水供、回水设计温差可小于10℃；对于采取大温差技术是否进行技术经济比较。对于采用区域集中冷热站供冷、供热时，供冷、供热工况下的换热器温差供热工况下一次侧热水供、回水设计温差是否不小于7℃，供冷工况下换热器一次侧热水供、回水设计温差是否不小于6℃；供热工况下一次侧热水供水设计温度是否不高于7℃，供热工况下一次侧热水供水设计温度是否不低于40℃。

设计图纸：系统图是否注明供、回水温度。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：空调系统中供、回水设计温度是否明确，核查冷水机组的冷水供、回水设计温差是否不小于5℃；热水供、回水设计温差是否不小于10℃，特殊情况下，如设备性能限定，热水供、回水设计温差可小于10℃；对于采取大温差技术是否进行技术经济比较。对于采用区域集中冷热站供冷、供热时，供冷、供热工况下的换热器温差供热工况下一次侧热水供、回水设计温差是否不小于7℃，供冷工况下换热器一次侧热水供、回水设计温差是否不小于6℃；供热工况下一次侧热水供水设计温度是否不高于7℃，供热工况下一次侧热水供水设计温度是否不低于40℃。

设计图纸：系统图是否注明供、回水温度，管径计算供回水设计温差是否符合本规定。

技术支撑文件：无。
8.1.7  设计说明中应标注计算建筑的空调工程设计能效比（DEER），其值应不小于表8.1.7中规定的限值。

表8.1.7  公共建筑空调工程设计能效比(DEER)限值

	空调工程冷源型式
	冷源主机（kW）
	空调工程设计能效比限值（W/W）

	螺杆式
	风冷机组
	＞50
	2.80

	
	水冷机组
	＜528
	3.25

	
	
	528～1163
	3.45

	
	
	＞1163
	3.60

	离心式
	水冷机组
	1163~2110
	3.70

	
	
	＞2110
	3.80

	直燃式
	溴化锂吸收式冷水机组
	建筑面积≥20000 m2
	2.90

	
	
	建筑面积＜20000 m2
	2.35

	多联机空调系统
	建筑面积＜20000 m2
	2.45

	水(地）源热泵机组
	
	3.20


注：1.天然气：1 Nm3/h =3.33 kW；

2.对多台不同容量机组时，以大容量机组为准；

3.有不同冷源型式系统时，应分别计算。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：空调系统的主要冷热源设备的能效是否满足本标准8.2.1~8.2.7条要求，是否列出计算空调工程设计能效比的方法、公式、计算过程或者计算表，计算结果是否满足本条规范要求。。

设计图纸：设备材料表中是否注明主要冷热源的额定参数（如制冷量、制热量、电功率、COP、EER、各器件的阻力损失等）是否满足规范要求。

技术支撑文件：无。 

施工图设计：同初步设计。
8.1.9  锅炉房、换热机房和制冷机房应进行能量计量，能量计量应包括下列内容：

1 燃料的消耗量；

2 制冷机、水泵等的耗电量；

3 集中供热系统的供热量；

4 补水量。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：锅炉房、换热机房和制冷机房能量计量装置的设置位置、设置数量、计量方式等否满足要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：锅炉房、换热机房和制冷机房能量计量装置的设置位置、设置数量、计量方式等否满足要求。

设计图纸：冷热源机组机房平面图是否表达计量装置。空调系统原理图是否表达计量装置。计量设备的规格型号可由电气专业明确。
技术支撑文件：无。

8.1.10  采用集中冷、热源的建筑群，每栋公共建筑的冷源和热源入口处均应设置冷量和热量计量装置。采用集中供暖空调系统的公共建筑，应分用户设置冷量和热量计量装置；当用户不确定时，应分楼层、分室内区域或分室设置冷量和热量计量装置。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：每栋公共建筑的冷源和热源入口处是否设置冷量和热量计量装置；每户是否设置冷量和热量计量装置，集中供暖、集中空调系统的机房、楼层干管是否设置冷、热量计量装置，计量策略是否满足要求。

设计图纸：是否表达计量装置的安装位置。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：每栋公共建筑的冷源和热源入口处是否设置冷量和热量计量装置；每户是否设置冷量和热量计量装置，集中供暖、集中空调系统的机房、楼层干管是否设置冷、热量计量装置，计量策略是否满足要求。

设计图纸：冷热源机组机房平面图是否表达冷、热量计量装置。空调系统原理图是否表达冷热源机房，各楼层或各区域冷、热量计量装置，计量装置的设置位置及要求是否。计量设备的规格型号可由电气专业明确。
技术支撑文件：无。

8.1.11  公共建筑的用能应通过对当地环境资源条件和技术经济的分析，结合国家及重庆市相关政策，优先应用可再生能源，并应符合下列规定：

1 具备可再生资源利用和实施条件，单体建筑面积大于5万m2（含）且采用集中空调系统的高能耗公共建筑，应采用空气源、水源（或土壤源）等热泵技术进行供冷供热。其他公共建筑鼓励使用可再生能源。

2 公共建筑位于重庆市可再生能源区域集中供冷供热范围内，其集中空调系统的冷热源应由区域集中供冷供热能源站提供。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：明确采用可再生能源项目的冷热源采用的可再生能源种类、可再生能源的供冷、供热量；当采用空气源热泵时，是否明确由空气源热泵提供的热负荷比例不低于空调系统热负荷的50%，有生活热水时，空气源热泵供应的热量还应不小于空气源热泵供热量的80%，提供可再生能源应用比例计算表。公共建筑位于我市可再生能源区域集中供冷供热范围内时系统的冷热源应由区域集中供冷供热能源站提供。

设计图纸：设备材料表是否表达利用可再生能源所选用设备的参数；空调系统原理图是否表达清楚可再生能源系统设计方案或冷热源来自区域集中供冷供热能源站。

技术支撑文件：《可再生能源应用比例计算表》。
施工图设计：同初步设计。
【备注】

采用地源热泵系统的项目，设计说明中应包含地源热泵系统全年动态负荷与系统取热量、释热量计算的结果分析。

需要说明的是，本条单体建筑面积大于5万m2，可不计入地下的车库、设备房等不采用空调系统的区域，项目分期报建或建设时，应按整体计算核实单体建筑面积是否超过5万m2。在计算时，热负荷可按整个项目集中空调系统热负荷计算，多联式空调系统承担的热负荷可纳入，分体式空调的热负荷不应纳入（此处考察的是集中空调系统，分体式空调及其对应范围不在考察范围内）。
其余内容，可按照《重庆市城乡建设委员会关于发布<可再生能源建筑应用不利条件专项论证审查要点>的通知》（渝建〔2017〕496号）文的要求执行。
8.2.1  电机驱动的蒸气压缩机式冷水（热泵）机组，其在名义制冷工况和规定条件下的综合部分负荷性能系数（IPLV）及性能系数（COP）不应低于表8.2.1的规定值。

表8.2.1  冷水（热泵）机组制冷性能系数

	类型
	
	名义制冷量（CC）

kW
	（IPLV）

W/W
	（COP）

W/W

	风冷式或蒸发冷却式
	活塞式/涡旋式
	CC≤50
	3.20
	2.70

	
	
	CC >50
	3.40
	2.90

	
	螺杆式
	CC≤50
	3.10
	2.90

	
	
	CC >50
	3.20
	3.00

	水冷式
	活塞式/涡旋式
	CC≤528
	5.05
	4.20

	
	螺杆式
	CC≤528
	5.55
	4.80

	
	
	528＜CC≤1163
	5.90
	5.20

	
	
	CC >1163
	6.30
	5.60

	
	离心式
	CC≤1163
	5.45
	5.30

	
	
	1163＜CC≤2110
	5.75
	5.60

	
	
	CC >2110
	6.20
	5.90


【审查要点】

初步设计：

设计说明：项目所选电机驱动的蒸气压缩式冷水（热泵）机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）及性能系数（COP）设计是否满足本条要求。

设计图纸：设备材料表中机组的额定参数以及在名义制冷工况和规定条件下的性能系数（COP）是否满足本条要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
8.2.2  单元式空气调节机在名义工况和规定条件下，其性能系数不应低于现行国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》GB 19576中能效等级2级的规定值。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：单元式空气调节机组类型及规格及性能参数设计是否下表的2级能效要求，分别对单冷型和热泵型进行考核。
表8.2.2 能效等级指标

	类型
	能效等级

	
	1
	2
	3

	风冷式单元式空调机
	单冷型

（SEER，Wh/Wh）
	7000W≤CC<14000W
	4.50
	3.80
	2.90

	
	
	CC>1400W
	3.60
	3.00
	2.70

	
	热泵型

（APF，Wh/Wh）
	7000W≤CC<14000W
	3.50
	3.10
	2.70

	
	
	CC>1400W
	3.40
	3.00
	2.60


设计图纸：设备材料表中机组的额定参数及能效比是否满足本条要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
8.2.3  采用水（地）源热泵机组时，在名义制冷工况和名义制热工况下的全年综合性能系数不应低于表8.2.3的数值。

表8.2.3  水（地）源热泵机组全年综合能效系数

	类型
	名义制冷量

（CC）

kW
	全年综合能效系数（ACOP）W/W

	冷热风型
	水环式
	-
	3.90

	
	地下水式
	-
	4.20

	
	地埋管式
	-
	3.90

	
	地表水式
	-
	3.90

	冷热水型
	水环式
	CC≤150
	4.60

	
	
	CC＞150
	5.00

	
	地下水式
	CC≤150
	4.90

	
	
	CC＞150
	5.50

	
	地埋管式
	CC≤150
	4.60

	
	
	CC＞150
	5.00

	
	地表水式
	CC≤150
	4.60

	
	
	CC＞150
	5.00


【审查要点】

初步设计：

设计说明：项目的水（地）源热泵机组的全年综合能效系数（ACOP）是否列出计算方法，是否满足本条要求。

设计图纸：设备材料表中机组的全年综合能效系数（ACOP）是否满足本条要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

8.2.4  空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）不应低于表8.2.4的数值。对多台冷水机组、冷却水泵和冷却塔组成的冷水系统，应将实际参与运行的所有设备的名义制冷量和耗电功率综合统计计算，当机组类型不同时，其限值应按冷量加权的方式确定。

表8.2.4  空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）

	类型
	名义制冷量CC（kW）
	综合制冷性能系数（SCOP）

	水冷
	活塞式/涡旋式
	CC≤528
	3.40

	
	螺杆式
	CC≤528
	3.60

	
	
	528＜CC≤1163
	4.10

	
	
	CC >1163
	4.40

	
	离心式
	CC≤528
	4.10

	
	
	528＜CC≤1163
	4.40

	
	
	CC >1163
	4.60


【审查要点】

初步设计：

设计说明：空调系统的电综合制冷性能系数（SCOP）是否列出计算过程或者计算表，计算结果是否满足本条要求。

设计图纸：设备材料表中机组的额定参数及全年综合性能系数是否满足本条要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】 

对多台冷水机组、冷却水泵和冷却塔组成的冷水系统，应将实际参与运行的所有设备的名义制冷量和耗电功率综合统计计算；当机组类型不同时，其限值应按冷量加权的方式确定，并进行详细说明，同时明确空调系统电综合制冷性能系数（SCOP）计算方法。

8.2.5  多联式空调（热泵）机组，在名义工况和规定条件下，其综合能源效率IPLV（C），不应低于表8.2.5的规定值。

表8.2.5  多联式空调（热泵）机组综合能源效率IPLV（C）

	名义制冷量CC（W）
	综合能源效率（W/W）

	CC≤28000
	4.00

	28000<CC≤84000
	3.95

	CC>84000
	3.80


【审查要点】

初步设计：

设计说明：明确多联式空调（热泵）机组综合能源效率IPLV（C），多联式空调（热泵）机组的规格及性能系数设计是否满足本条要求。

设计图纸：设备材料表中机组在名义工况和规定条件下的综合能源效率IPLV（C）是否满足本条要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
8.2.6  采用房间空气空调器时，应符合下列规定：

1  若采用标注能效比的房间空气调节器，其能效比不应低于表8.2.6-1的规定；

2  若采用单冷式房间空气调节器，其制冷季节能源消耗效率（SEER）不应低于表8.2.6-2的规定； 

3  若采用热泵型房间空气调节器，其全年能源消耗效率（APF）不应低于表8.2.6-3的规定。

表8.2.6-1  房间空气调节器能效比

	类型
	额定制冷量（CC）/（W）
	能效比（W/W）

	整体式
	—
	3.30

	分体式
	CC≤4500
	3.60

	
	4500＜CC≤7100
	3.50

	
	7100＜CC≤14000
	3.40


表8.2.6-2  单冷型房间空气调节器制冷季节能源消耗效率

	类型
	额定制冷量（CC）/（W）
	制冷季节能源消耗效率

	分体式
	CC≤4500
	5.40

	
	4500＜CC≤7100
	5.10

	
	7100＜CC≤14000
	4.70


表8.2.6-3  热泵型房间空气调节器全年能源消耗效率

	类型
	额定制冷量（CC）/（W）
	全年能源消耗效率

	分体式
	CC≤4500
	4.50

	
	4500＜CC≤7100
	4.00

	
	7100＜CC≤14000
	3.70


【审查要点】

初步设计：

设计说明：设计说明中采用的房间空调器形式及其性能参数设计是否满足本条要求，对于采用标注能效比的房间空气调节器，应达到一级能效；单冷型房间空气调节器，核实其制冷季节能源消耗效率； 热泵型房间空气调节器，核实全年能源消耗效率。
设计图纸：设备材料表中机组的额定参数及能效比是否满足本条要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

8.2.7  除具有热回收功能或低温热泵型多联机外，多联式空调系统的制冷剂连接管等效长度应满足对应制冷工况下满负荷时的能效比（EER）不低于2.80的要求。

【审查要点】

初步设计：无。
施工图设计：
设计说明：除具有热回收功能或低温热泵型多联机外，多联式空调系统的制冷剂连接管等效长度应满足对应制冷工况下满负荷时的能效比（EER）不低于2.80的要求。
设计图纸：空调平面图中多联机制冷剂连接管的等效长度是否与设计说明一致。

技术支撑文件：无。

【备注】

当产品技术资料无法满足核算要求时，系统冷媒管等效长度不宜超过70m。

8.2.9  锅炉的额定热效率，应符合表8.2.9的规定。

表8.2.9  锅炉额定热效率％

	锅炉类型及燃料种类
	额定热效率％

	燃油、燃气锅炉
	重油
	92

	
	轻油
	94

	
	燃气
	94


【审查要点】

初步设计：

设计说明：项目锅炉额定热效率是否满足本条要求。重油锅炉额定热效率不应低于92%，轻油锅炉额定热效率不应低于94%，燃气锅炉额定热效率不应低于94%。

设计图纸：设备材料表中锅炉的额定参数及热效率是否满足本条要求，是否与设计说明一致。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
8.2.10  蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组应选用能量调节装置灵敏，可靠的机型，在名义工况下的性能参数应符合表8.2.10的规定值。

表8.2.10  溴化锂吸收式机组性能参数

	机型
	名义工况
	性能参数

	
	冷温水进/出口温度(℃)
	冷却水进/出口温度(℃)
	蒸汽

压力(MPa)
	单位制冷量蒸汽耗量〔kg/（kW·h）〕
	性能系数（W/W）

	
	
	
	
	
	制冷
	供热

	蒸汽双效
	12/7
	32/38
	0.4
	≤1.19
	—
	—

	
	
	
	0.6
	≤1.11
	—
	—

	
	
	
	0.8
	≤1.09
	—
	—

	直燃
	供冷12/7
	30/35
	—
	—
	≥1.30
	—

	
	供热出口60
	—
	—
	—
	—
	≥0.90


注：直燃机的性能系数为：制冷量（供热量）/〔加热源消耗量（以低位热值计）＋电力消耗量（折算成一次能）〕。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：溴化锂吸收式冷水机组的性能系数（W/W）是否满足本条要求。

设计图纸：设备材料中机组在名义工况下的性能系数是否满足要求。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
【备注】 

本条文适用范围为采用溴化锂吸收式冷水机组作为系统冷热源的项目。
8.2.11  空气源热泵机组的选择应按以下原则确定：

1 具有先进可靠的融霜控制，融霜时间总和不应超过运行周期的20%。

2 设计选用时，应以热负荷选型，不足的冷量宜另选水冷（风冷）冷水机组提供。

3 冬季设计工况下，冷热水机组性能系数（COP）不应小于2.0。

4 对于同时供冷、供暖的建筑，宜选用热回收式热泵机组。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：所选空气源热泵机组的选型依据，以及机组的规格及性能参数设计是否满足本条要求。
设计图纸：设备材料表中空气源热泵机组的性能参数是否满足本条要求。

技术支撑文件：无。
施工图设计：同初步设计。

【备注】


设计若引用《空气源热泵应用技术标准》DBJ50/T-301，空气源热泵系统设计应按该规范执行。

8.2.12  供暖通风空调系统的风机，其设计工况下的效率值不应低于其最高效率的90%，且其最高效率不应低于能效等级2级的规定值；供暖空调系统的水泵，其设计工况下的效率值不应低于其最高效率的90%，且其最高效率不应低于能效等级2级的规定值。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：项目所选风机、水泵的类型、规格型号及能效等级是否满足本条要求；设计工况下的效率设计是否满足本条要求。

设计图纸：设备材料表中风机、水泵的性能参数是否满足本条要求。

技术支撑文件：无。
施工图设计：同初步设计。

【备注】

设备材料表中风机设计工况下的效率值是否满足现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761中的能效等级2级的规定值；供暖通风空调系统的水泵，其设计工况下的效率值是否满足现行国家标准《清水离心泵能效限定值及能效等级》GB 19762中的节能评价值。

8.2.13  根据建筑所在地的气候资源条件，有通风需求的功能房间优先采用自然通风系统。但室外空气污染和噪声污染严重的地区，应采取必要的隔声及防空气污染措施。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否根据所在地区的气候条件进行合理的自然通风设计，自然通风进、排风口等设施是否根据室外环境采取隔声、防空气污染处理措施。

设计图纸：平面图中需要通风的功能房间是否优先利用外界条件进行自然通风，自然通风的进排风通风路径是否合理。

技术支撑文件：无。
施工图设计： 

设计说明：是否根据所在地区的气候条件进行合理的自然通风设计，自然通风进、排风口等设施是否根据室外环境采取隔声、防空气污染处理措施。

设计图纸：平面图中需要通风的功能房间是否进行自然通风设计；平面图中需要通风的功能房间是优先否利用外界条件进行自然通风，自然通风的进排风通风路径是否合理，通风量是否满足设计要求。

技术支撑文件：无。
8.2.17  设计说明中应标注空调系统的冷、热水耗电输冷（热）比EC(H)R值，EC(H)R按下式计算并满足要求：

[image: image12.png]EC(H)R = 0.003096 (G - :—b)/ZQ < A(B+ O TL)/AT



   （8.2.17）

式中   G——水泵设计流量（m3/h）；

H——水泵设计扬程（m）；

ΔT——供、回水温差（℃），冷水系统取5℃（对直接提供高温冷水的机组按机组实际参数确定），热水系统按10℃，对空气源热泵、溴化锂机组、水源热泵等机组的热水供回水温差按机组实际参数确定；

ηb——水泵在设计工作点的效率（%）；

Q——设计冷热负荷（kW）；

A——按水泵流量确定的系数，G≤60m3/h，A=0.004225；60m3/h<G≤200m3/h，A=0.003858；G>200m3/h，A=0.003749；多台水泵并联时，流量按较大流量选取；

B——与机房及用户水阻力有关的计算系数，见表8.2.17-1；

α——与水系统管路∑L有关的系数，见表8.2.17-2和表表8.2.17-3；

∑L——从冷热机房出口至该系统最远用户供回水管道的总输送长度（m）。

表8.2.17-1  B值

	系统组成
	四管制单冷、单热管道
	二管制热水管道

	一级泵
	冷水系统
	28
	－

	
	热水系统
	22
	21

	二级泵
	冷水系统1
	33
	－

	
	热水系统2
	27
	25


注：1. 两管制冷水管道的B值应按四管制单冷管道的B值选取；

2. 多级泵冷水系统，每增加一级泵，B值可增加5；

3. 多级泵热水系统，每增加一级泵，B值可增加4。

表8.2.17-2  四管制冷、热水管道系统的α值

	系统
	管道长度∑L范围（m）

	
	∑L≤400
	400<∑L<1000
	∑L≥1000

	冷水
	α=0.02
	α=0.016+1.6/∑L
	α=0.013+4.6/∑L

	热水
	α=0.014
	α=0.0125+0.6/∑L
	α=0.009+4.1/∑L


注：1. 两管制冷水系统计算式与表8.2.17-2相同。

2. 当最远用户为空调机组时，∑L为从机房出口至最远端空调机组的供回水管道总长度；当最远用户为风机盘管时，∑L应减去100m。

表8.2.17-3  两管制热水管道系统的α值

	热水系统
	管道长度∑L范围（m）

	
	∑L≤400
	400<∑L<1000
	∑L≥1000

	
	α=0.0024
	α=0.002+0.16/∑L
	α=0.0016+0.56∑L

	
	
	
	

	热水供暖系统
	
	α=0.003833+3.067/∑L
	α=0.0069


注：当最远用户为空调机组时，∑L为从机房出口至最远端空调机组的供回水管道总长度；当最远用户为风机盘管时，∑L应减去100m。

【审查要点】

初步设计：
设计说明：项目空调系统的冷、热水耗电输冷（热）比EC(H)R值是否列出计算过程或者计算表，计算结果是否满足本条要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
8.2.20  全空气空气调节系统宜采用变风量空气调节系统，且应符合下列要求：

1 同一个空气调节风系统中，各空调区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间较长，且需要分别控制各空调区温度；

2 建筑内区全年需要送冷风；

3 服务于人员密集场所的单台风机大于10000m3/h且管路上无变风量末端装置的全空气系统，空调机组宜采用变速风机；

4 设计变风量全空气空气调节系统时，应采用变频自动调节风机转速的方式，并应在设计文件中标明每个变风量末端装置的最小送风量。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：变风量全空气系统的控制策略是否根据空调区域的负荷特点进行分别控制；服务于人员密集场所的单台风机大于10000m3/h是否满足变风量调节的要求；组合式空调机组是否采用变频自动调节风机转速的方式。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：变风量全空气系统的控制策略是否根据空调区域的负荷特点进行分别控制；服务于人员密集场所的单台风机大于10000m3/h是否满足变风量调节的要求；组合式空调机组是否采用变频自动调节风机转速的方式。

设计图纸：设置变风量全空气系统的组合式空调机组是否采用自动调节风机转速的方式。变风量系统每个变风量末端装置是否标注最小新风量。
技术支撑文件：无。

8.2.21  人员数量多，且长期停留又未设置集中新风、排风系统的空气调节区（房间），宜在各空气调节区（房间）分别安装带热回收功能的双向换气装置。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：对于此类区域的通风设计是否设置热回收装置。

设计图纸：人员数量多，且长期停留又未设置集中新风、排风系统的空气调节区（房间）的区域是否设置热回收功能的双向换气装置。

技术支撑文件：无。
施工图设计：同初步设计。
8.2.27  空调风系统和通风系统的风量大于10000m3/h时，风道系统单位风量耗功率（Ws）不应超过规定限值。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：设计说明中是否明确风道系统单位风量耗功率（Ws）。

设计图纸：设备材料表中风道系统单位风量耗功率（Ws）是否满足要求。
技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：通风（平时使用风机）和空调风道系统的单位风量耗功率的设计要求。

设计图纸：设备材料表中风道系统单位风量耗功率（Ws）是否满足要求。
技术支撑文件：无。

8.2.28  设有集中排风的空调系统，经技术经济比较合理时，应设置空气-空气能量回收装置。送风量不小于3000m3/h的直流式空气调节系统、全天运行时间长，且新风与排风的温度差不小于8℃应设置排风热回收装置。排风热回收装置（全热）的额定热回收效率不应低于60%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：设计说明中对于是否设置空气-空气能量回收装置，是否进行必要的技术经济分析，是否明确进风、排风的设计状态参数，排风热回收装置（全热）的额定热回收效率是否不低于60%。

设计图纸：平面图是否表达热回收装置的设置位置，是否表达进风、排风设计。
技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：设计说明中对于是否设置空气-空气能量回收装置，计算热回收效率是否满足要求。
设计图纸：平面图是否表达热回收装置的设置位置，是否表达进风、排风设计。
技术支撑文件：无。
8.2.30  供暖与空调系统应设置室温调控装置；散热器及辐射供暖系统应安装自动温度控制阀。
【审查要点】

初步设计：

设计说明：供暖与空调系统房间是否设置室温调控装置、散热器及辐射供暖系统是否设置自动温度控制阀。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：供暖与空调系统房间是否设置室温调控装置、散热器及辐射供暖系统是否设置自动温度控制阀。

设计图纸：空调平面图或大样图中是否表达室温调控装置和散热器及辐射供暖系统的自动温度控制阀。

技术支撑文件：无。

8.2.33  间歇运行的空气调节系统，应设自动启停控制装置；控制装置应具备按预定时间进行最优启停的功能。

【审查要点】

初步设计：
设计说明：间歇运行的空气调节系统自动启停控制策略是否满足本条要求。
设计图纸：无。

技术支撑文件：无

施工图设计： 

设计说明：间歇运行的空气调节系统自动启停控制策略是否满足本条要求。
设计图纸：系统图或者平面图中是否设置有自动控制装置。

技术支撑文件：无

【备注】

以下建筑的空气调节系统属于间歇运行的空气调节系统：

（1）夜间基本不使用的办公楼、教学楼等建筑；

（2）在夜间时允许室内温度自然降低或升高的建筑；

（3）不经常使用的体育馆、展览馆等建筑。

8.2.34  全空气空调系统最大可调新风比不应低于75%，过渡季节通风量宜满足去除余热的需求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：可调新风比是否明确，且不低于75%，当新风全开时是否满足过度季节所需去除余热需求，明确过渡季节新风机的控制要求。

设计图纸：平面图是否表新风口、回风口及相应的调节控制阀门。
技术支撑文件：无。
施工图设计：
设计说明：可调新风比是否明确，且不低于75%，当新风全开时是否满足过度季节所需去除余热需求，明确过渡季节新风机的控制要求。

设计图纸：平面图或大样图是否表新风口、回风口及相应的调节控制阀门。
技术支撑文件：无。
【备注】

当高层建筑达到最大可调新风比75%要求确有困难时，可适当调整比例至50%~75%；超高层建筑采用集中竖向新风管道进风时，无法满足最大可调新风比75%要求，可适当调整比例至30%~75%。
8.3.1  应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗；区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：对于不同朝向、不同使用时间、不同功能需求的区域，是否分区设置空调控制系统。

设计图纸：系统图、平面图中负荷特性差异较大的区域是否分别设置空调控制装置，平面图是否表达控制装置安装位置。
技术支撑文件：无。
施工图设计：同初步设计。

8.3.2  合理进行通风系统设计，室外干球温度不大于28℃时，应有采用通风降温改善室内热环境的条件；在夏季高温时段，应有避免室外热风大量侵入室内的措施。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：外界条件适宜时是否设置通风换气降热的措施。夏季高温条件下的室外热风入侵措施是否明确（风幕、门斗等）。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。
施工图设计： 

设计说明：外界条件适宜时是否设置通风换气降热的措施。夏季高温条件下的室外热风入侵措施是否明确（风幕、门斗等）。

设计图纸：平面图是否表达自然通风或者机械通风及相应的控制设施；是否表达或具有热风入侵的措施。

技术支撑文件：无。
8.3.3  在人员密度相对较大且变化较大的房间，宜根据室内CO2浓度检测值进行新风需求控制，排风量也宜适应新风量的变化以保持空调房间的正压。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：新风、排风是否可以根据人员需求进行控制，CO2 浓度检测点密度、安装高度是否满足本条要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：新风、排风是否可以根据人员需求进行控制，CO2 浓度检测点密度、安装高度是否满足本条要求。

设计图纸：设备材料表中是否注明CO2浓度检测装置的规格型号。各层空调平面图中人员密度相对较大的房间是否表达室内CO2浓度检测装置。

技术支撑文件：无。

8.3.4  停车库的通风宜尽量利用自然通风，层高较低的地下停车库宜采用无风管诱导通风系统。地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，并实现自动运行控制。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：地下停车库的通风系统运行采用何种控制方法，CO浓度传感器设置密度（每400m2不少于1个点位）、安装高度是否满足本条要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：地下停车库的通风系统运行采用何种控制方法，CO浓度传感器设置密度（每400m2不少于1个点位）、安装高度是否满足本条要求。

设计图纸：采用CO浓度控制的系统，是否在设备材料表中注明CO浓度检测装置的规格型号；采用CO浓度控制的系统，是否在地下车库通风平面图表达CO浓度传感器布设位置。

技术支撑文件：无。

8.3.5  应合理设计控制厨房、餐厅、打印机复印室、卫生间、地下车库等区域与相邻区域的压差，确保气流组织合理，防止厨房、卫生间的排气倒灌。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：卫生间、餐厅、地下车库等区域废气和污染物的压差控制措施是否合理，重要功能区域通风或空调采暖工况下的气流组织设计是否满足本条要求。

设计图纸：空调通风平面图，气流组织是否合理。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
8.3.6  地埋管地源热泵系统总释热量宜与其总吸热量相平衡。当不能满足平衡要求时，应采取辅助冷却或加热措施；或与水冷机组、空气源热泵机组及其它冷热源设备组成复合式冷热源系统。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：应对项目总释热量与其总吸热量进行估算，并根据结果采取辅助措施，或者其他冷热源组成复合冷热源，达到热平衡。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。
施工图设计：
设计说明：应对项目总释热量与其总吸热量进行详细计算，并根据结果采取辅助措施，或者其他冷热源组成复合冷热源，达到热平衡。

设计图纸：无。
技术支撑文件：《空调负荷计算书》。
8.3.7  地表水水源热泵系统的水源，最热月平均水温宜不大于28℃，最冷月平均水温宜不小于10℃。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：采用水源热泵空调系统时，是否明确项目的取水源的相应参数（水温、水量及对水源的影响分析（周平均最大温升或温降）），是否满足本条要求。

设计图纸：系统图或者平面图是否注明水源相应参数（水温、水量及对水源的影响分析（周平均最大温升或温降））。
技术支撑文件：无。
施工图设计：同初步设计。

8.3.8  地表水水源热泵系统的水源温度不高于18℃时，宜优先利用源水冷却室内空气和室外新风。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：当水源温度不高于18℃时，是否利用源水直接与室内空调器进行热交换。

设计图纸：系统图是否表达相应的措施。
技术支撑文件：无。
施工图设计：同初步设计。

8.3.9  制冷运行期间，地埋管换热器出口最高温度宜低于30℃；供暖运行期间，地埋管换热器进口最低温度宜高于4℃。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：地源热泵不同运行阶段的换热器进出口温度设计是否满足要求。

设计图纸：系统图是否注明不同运行阶段的换热器进、出口温度。
技术支撑文件：无。
施工图设计：同初步设计。

8.3.10  地源热泵空调系统的系统制冷能效比应大于3.3，系统制热性能系数应大于2.6。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：项目所选地源热泵机组、水泵、水处理、末端等设备类型及规格型号，计算系统的制冷能效比、系统制热性能系数是否列出计算方法，是否满足要求。

设计图纸：设备材料表中设备的额定参数。 

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

8.3.11  空调系统中，各设备制冷剂应采用环保型制冷剂，严禁采用国家、重庆市淘汰或禁止使用的制冷剂。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：项目所选空调设备的类型、规格型号及采用的制冷剂。

设计图纸：设备材料表中空调采用制冷剂是否为环保型制冷剂。
技术支撑文件：无。
施工图设计：同初步设计。

【备注】

使用环保制冷剂，是实现环境保护的重要途径。目前主要使用的为R134a和R410A，随着国家淘汰非环保型制冷剂步伐的加快，设计时应选择使用符合现行相关标准、规范要求的制冷剂。

8.3.12 空调水系统的耗电输冷（热）比宜在本标准8.2.17条基础上降低20%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否有降低水系统的耗电输冷（热）比的技术措施，如合理控制水系统环路长度，降低末端和输配系统的能耗。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：空调系统的冷、热水耗电输冷（热）比EC(H)R值是否满足本标准8.2.17，且计算结果是否降低20%。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。
8.3.14  充分利用被动式技术进行通风、冷却：

1 教育、体育场馆等建筑，在过渡季及夏季应采用吊扇、风扇等辅助措施进行降温，提升室内舒适性。

2 冬季或过渡季存在供冷需求的建筑，应优先利用新风降温。经技术经济分析合理时，可利用冷却塔提供空气调节冷水或使用具有同时制冷和制热功能的空调（热泵）产品。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：对于渡季及夏季，是否设计采用自然通风的采用自然通风措施进行降温（吊扇、风扇等），提升室内舒适性；是否利用外界条件，采取被动式通风、冷却设计。

设计图纸：空调通风平面图是否表达相应设计措施。
技术支撑文件：无。
施工图设计：同初步设计。

【备注】

本条的教育建筑指幼儿园、小学、初中等学校建筑，体育馆建筑指一般性的、非竞赛（比赛类）且对室内风速控制要求不高甚至不做要求的体育场馆。采用吊扇、风扇，在过渡季可减少空调的使用时间，同时还可提高舒适性，具有较好的效果。

本条旨在充分利用冬季和过渡季的室外“免费”冷量。对于大型公共建筑，尤其是大型商场、购物中心，由于餐饮等业态分布在内区等原因，过渡季或冬季散热量大，仍然需要制冷，充分利用冬季室外的空气或冷却塔进行降温，具有较好的效果，但应进行技术经济分析，在确保经济合理、技术可行的前提下实施。

9 园林景观专业条文

9.1.1  配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求。
【审查要点】

初步设计：

设计说明：绿地率是否符合重庆市控制性详细规划要求。

设计图纸：建筑绿化总平面图中绿地率是否满足规划要求。
技术支撑文件：无。
施工图设计：

设计说明：绿地率是否符合重庆市控制性详细规划要求。

设计图纸：种植设计总平面图中绿地率是否满足规划要求。
技术支撑文件：无。
9.1.3  生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点应设置合理并与周围景观相协调，并符合下列规定：

1 主要道路及公共场所应设置垃圾分类收集箱；

2 垃圾分类收集箱应防雨、密闭、整洁、美观和分色。采用耐腐蚀材料制作，符合《环境卫生设施设置标准》CJJ 27的规定；

3 垃圾转运通道与储存空间应设置有效清洗设施，垃圾转运场地地面采用耐磨、防滑、防渗、易清洁材料。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：垃圾容器和收集点的设置、垃圾转运场地地面铺装材料的设置是否满足标准要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。
施工图设计：
设计说明：垃圾容器和收集点的设置、垃圾转运场地地面铺装材料的设置是否满足标准要求。

设计图纸：1）景观总平面图是否表达垃圾容器和收集点的平面布置以及垃圾转运通道流线示意图；2）景观给排水平面图是否表达垃圾转运通道与储存空间设置有效清洗设施。

技术支撑文件：无。

9.2.1  绿化方式、植物配置应满足下列要求：

1 园林景观绿化应以植物造景为主，选用适合当地自然条件的植物，乡土植物占总植物数量的比例应不小于70%；

2 应采用乔、灌、草结合的复层绿化方式；

3 种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求；

4 凡具备屋面绿化、墙面绿化和中庭绿化条件的建筑，应合理采用垂直绿化、屋顶绿化等立体绿化方式。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）采用的植物中乡土植物占总植物数量的比率是否不小于70%；2）场地内绿化是否采用乔、灌、草结合的复层绿化方式；3）种植区域覆土深度和排水能力是否满足植物生长需求；4）采用立体绿化的位置及覆盖范围是否满足标准要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。
施工图设计： 

设计说明：1）采用的植物中乡土植物占总植物数量的比率是否不小于70%；2）场地内绿化是否采用乔、灌、草结合的复层绿化方式；3）种植区域覆土深度和排水能力是否满足植物生长需求；4）采用立体绿化的位置及覆盖范围是否满足标准要求。

设计图纸：1）植物材料表、种植设计平面布置图是否表达乔、灌、草结合的复层绿化方式乡土植物比例；2）种植设计平面图、立面图是否表达立体绿化措施的范围、面积，立体绿化节点构造是否满足规范要求。3）剖面图是否标注架空层的覆土深度并符合标准要求。

技术支撑文件：无。
【备注】

植物配置应充分体现本地区植物资源的特点，突出地方特色。乡土植物具有较强的适应能力，耐候性强、病虫害少。种植乡土植物可提高植物的存活率，有效降低维护费用。绿地空间，尤其是用于调蓄雨水的绿地，其覆盖植被应有很好的耐旱、耐涝性能和较小的浇灌需求。合理的植物物种选择和搭配会对绿地植被的生长起到促进作用。与城市道路平接的种植区域的覆土深度应满足乔、灌木自然生长的需要，满足所在地相关要求。

绿化植物配置中乔木、灌木、草坪和绿地的合理比例，可参照北京市园林科学研究所对“北京城市园林绿化生态效益的研究”的成果：即1（乔木/株）：6（灌木/株）：20（草坪/m2）：29（绿地/ m2）的指标，可有效地指导城市绿化的生产实践。

3.
除坡度超过15度的坡屋面、大跨度轻质屋面、局部突出屋面的楼梯间和设备用房屋面外的屋面视为具备屋面绿化条件。屋面绿化包括种植屋面和棚架绿化，设置要求：

1）屋面绿化面积应不小于屋面可绿化面积的50%，棚架绿化面积可计入屋面绿化面积，但其面积比例不得高于总屋面绿化面积30%。面积均按正投影方式计算；屋顶设备及其检修通道（按1.5m宽计）所占面积可不计入屋面可绿化面积。

2）种植屋面构造及其它要求应符合《种植屋面工程技术规程》JGJ 155、《种植屋面技术规程》DBJ/T50-067等标准的规定。

3）棚架绿化需设置种植池或种植槽，净高不小于0.3m，净宽度不小于0.3m，可沿女儿墙周边设置，种植叶面较大且枝叶藤蔓稠密的攀爬植物。棚架应与屋面主体结构有可靠的连接。

4.
建筑高度不大于24m的公共建筑视为具备墙面绿化条件的建筑（建筑高度为室外地面至女儿墙顶的高度）。墙面绿化设置要求：

1）地栽式墙面绿化，种植带宽度不小于0.5m，土层厚不小于0.5m，种植带总长度不小于建筑地面层外墙总长的1/5，应沿墙设置供植物攀爬的措施，避免植物对外墙的破坏。

2）容器（种植槽）栽植式墙面绿化，容器净高不小于0.3m，净宽度不小于0.3m，容器底部应有排水孔，容器（种植槽）总长度不小于建筑地面层外墙总长的1/5。
3）模块式或铺贴式墙面绿化，其覆盖面积应不小于外墙总面积的1/5，且建筑施工图应表达平面定位、立面覆盖范围与面积、构造大样、灌溉系统。

5.
中庭空间可自然通风、采光、遮阳，且建筑面积不小于200m2的，视为具备中庭绿化条件。中庭绿化设置要求：

1）中庭地面层种植面积不小于中庭面积的1/10，覆土深度不小于0.9m。
2）中庭各楼层应有垂直绿化措施，设置要求同上述墙面绿化设置要求1）、2）、3），其各层总长度不应小于该层中庭边线总长的1/5。

6.
执行本条时，按建筑单体进行设计审查。各单体建筑应结合建筑自身情况，在屋面绿化、墙面绿化和中庭绿化中合理选择一种，但应优先选择屋面绿化。上述绿化措施应在建筑专业设计图及相关专业施工图中表达。

7.
屋面绿化在设计文件中应明确绿化类型、荷载取值、防穿刺构造层、乔木位置选择与固定要求。各类绿化应提出维护要求。

8.
乡土植物的选择可参考本《技术审查细则》附录G。

9.2.3  合理利用场地空间实施低影响开发设施，且硬质铺装地面中透水铺装面积的比例应不小于50%。

【审查要点】

初步设计：

1.
设计说明：1）是否说明低影响开发设施方式（如雨水花园、下凹式绿地、植草沟、生态树池等）、位置、规模、构造、调蓄及下渗能力、溢流口标高；2）是否说明透水铺装方式（如透水沥青、透水混凝土、透水地砖、植草砖等）、位置、承载力、规模、构造、土基类型及透水性能、铺装标高与地下水位标高，硬质铺装地面中透水铺装的面积比例是否不小于50%。

2.
设计图纸：1）建筑绿化总平面图是否表达低影响开发设施设计范围，位置是否与设计说明一致；2）绿化布置图中表达的透水铺装设计范围、控制指标、透水地面的材质是否与设计说明一致。

3.
技术支撑文件：无。

施工图设计：
1.
设计说明：1）是否说明低影响开发设施方式（如雨水花园、下凹式绿地、植草沟、生态树池等）、位置、规模、构造、调蓄及下渗能力、溢流口标高；2）是否说明透水铺装方式（如透水沥青、透水混凝土、透水地砖、植草砖等）、位置、承载力、规模、构造、土基类型及透水性能、铺装标高与地下水位标高，硬质铺装地面中透水铺装的面积比例是否不小于50%。

2.
设计图纸：1）景观铺装平面图中是否表达低影响开发设施设计范围，位置是否与设计说明一致，典型构造大样是否符合相关标准规定；2）绿化布置图中表达的透水铺装设计范围、控制指标、透水地面的材质是否与设计说明一致；3）典型构造大样是否符合相关标准规定。
3.
技术支撑文件：无。

【备注】

硬质铺装地面指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑屋面（地下建筑屋面除外）、绿地、水面、重型消防车道等。

透水铺装地面的基层应采用强度高、透水性能良好、水稳定性好的透水材料。根据地面使用功能不同，宜采用级配碎石或透水混凝土。透水铺装材料性能及铺装技术要求应符合国家或地方现行相关标准。铺装土基至少在其顶部以下0.6m高范围内渗透系数不小于1.0x10-4cm/s，铺装设计标高距离地下水位应大于1m，不在软弱土、液化土、膨胀土、湿陷性黄土、盐渍土等特殊土壤上，不在水资源保护区范围内。相关标准有：《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400，《透水沥青路面技术规程》CJJ/T190，《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993,《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T135等。

当透水铺装下为地下室顶板时，应满足以下要求：地下车库顶板至透水面层距离不小于0.6m，或地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土（渗透系数不小于1.0x10-4cm/s）。

对于场地完全不具备透水条件（如：铺装范围设计标高下为渗透系数小于1.0x10-4cm/s的不透水岩石、铺装设计标高距离地下水位小于1m等），应在设计说明中加以说明，并提供场地剖面图、地勘报告等文件证明。

场地的渗透系数可从法定认可的《岩土工程勘察报告》获取。

为保持透水铺装的透水性能，控制透水率的衰减，设计应提出维护要求。

9.2.4  采取措施降低热岛强度，并应至少满足下列1项规定：

1 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例不小于10％；

2 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度不小于70%；

3 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计不小于75%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否表达室外环境设计采用的降低热岛效应的措施；2）若选用第1项措施，是否明确乔木遮阴设计指标要求；3）若选用第2项措施，是否明确路面铺装材料太阳辐射反射系数要求或者设有遮阴面积较大的行道树的路段长度比例；4）选用第3项措施，是否明确屋面铺装材料太阳辐射反射系数要求或者屋面绿化、太阳能板设置情况。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：1）是否表达室外环境设计采用的降低热岛效应的措施；2）若选用第1项措施，是否明确乔木遮阴设计指标要求；3）若选用第2项措施，是否明确路面铺装材料太阳辐射反射系数要求或者设有遮阴面积较大的行道树的路段长度比例；4）选用第3项措施，是否明确屋面铺装材料太阳辐射反射系数要求或者屋面绿化、太阳能板设置情况。

设计图纸：1）种植设计平面图是否表达乔木、花架等遮阴措施的遮阴区域，是否表达建筑阴影区外的遮阴面积和比例统计；2）建筑装修材料表以及景观铺装平面图中道路路面、建筑屋面采用的材料类型、颜色及反射系数是否与说明一致。

技术支撑文件：无。

【备注】
第1款，室外活动场地包括：步道、庭院、广场、游憩场和非机动车停车场。不包括机动车道和机动车停车场，本款仅对建筑阴影区外的户外活动场地提出要求，建筑阴影区为夏至日8:00～16:00时段在4h日照等时线内的区域。当无景观设计时，乔木的遮荫面积可按大乔木30m2/株、小乔木10m2/株进行简化计算，但应在景观深化设计时，按照成年乔木的树冠正投影面积进行复核。构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算，对于首层架空构筑物，架空空间如果是活动空间，可计算在内。

第2款，本款中机动车道应包括小区消防车道。本款中遮阴面积较大的行道树路段指：实际树冠正投影对于路段的有效遮荫面积大于50%。行道树需选用冠幅大于3m、枝下高大于2m的乔木，株距为4-6m。路用反射隔热涂料按现行国家标准《建筑用反射隔热涂料》GB/T 25261-2018的方法进行耐沾污性处理后太阳光反射比仍保持不少于0.4。

常见的反射系数不低于0.4的材料和颜色见表9.2.4。

表9.2.4 常见的反射系数不低于0.4的材料和颜色

	颜色
	r
	材料
	r

	白色
	0.8
	塑料
	0.8

	浅黄色
	0.7
	石板
	0.7

	浅绿色，粉红色
	0.4
	枫木，白桦
	0.6

	天蓝色
	0.4
	亮的橡木
	0.4

	浅灰色
	0.4
	
	


第3款中屋面可采用高反射率涂料等面层，本款计算绿化屋面面积、设有太阳能集热板或光电板的水平投影面积、反射率高的屋面面积之和，设计计算时，分子为绿化屋面面积、屋面上安装的太阳能集热板或光伏板的水平投影面积、太阳光反射比不小于0.4的屋面面积三者之和，分母为屋面面积。

9.2.5  绿化灌溉应采用高效节水灌溉方式，并符合下列规定：

1 采用喷灌、微灌、渗灌等节水灌溉系统；

2 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施或种植无须永久灌溉的植物。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）绿化灌溉方式是否采用喷灌、微灌、渗灌等节水灌溉方式2）是否说明在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器或雨天自动关闭装置等节水控制措施或种植无须永久灌溉的植物。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）绿化灌溉方式是否采用喷灌、微灌、渗灌等节水灌溉方式2）是否说明在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器或雨天自动关闭装置等节水控制措施或种植无须永久灌溉的植物。
设计图纸：1）景观给排水平面图中灌溉水源、灌溉管路设置、灌溉末端装置是否满足节水灌溉要求；2）植物材料表中植物选型是否为无须永久灌溉的植物。

技术支撑文件：无。

9.2.6  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60％，且采用保障水体水质的措施。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否设置景观水体，景观水体补水水源是否为雨水；2）是否表达水量平衡表，以及雨水的年补水量及补水量是否大于其水体蒸发量的60%；3）是否采用保障水体水质的措施。

设计图纸：无。
技术支撑文件：《景观水体雨水补水和水体蒸发量的水量平衡计算书》。

施工图设计：

设计说明：1）是否设置景观水体，景观水体补水水源；2）是否表达水量平衡表，以及雨水的年补水量及补水量是否大于其水体蒸发量的60%；3）是否采用保障水体水质的措施。

设计图纸：1）景观给排水平面图中是否表达景观水体补水水源为雨水，保证景观水体水质的措施是否与设计说明一致；2）景观给排水系统图是否表达景观水体补水水源为雨水，保证景观水体水质的措施是否与设计说明一致。
技术支撑文件：《景观水体雨水补水和水体蒸发量的水量平衡计算书》。

9.2.7  景观照明设计应采用节能控制措施，照明灯具选择应与环境协调，并避免眩光对人的影响。

【审查要点】

初步设计： 

设计说明：1）景观夜景照明设计是否满足现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定关于光污染的限制的相关要求；2）景观照明设计是否采用节能控制方式；3）景观照明光源的选择是否满足7.2.10条的要求。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）室外景观照明、夜景照明的节能控制方式是否满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163关于光污染的限制的相关要求；2）景观照明设计是否采用节能控制方式；3）景观照明光源的选择是否满足7.2.10条的要求。

设计图纸：1）景观电气配电系统图是否表达室外景观照明、夜景照明的节能控制方式；2）景观电气平面图中照明灯具选型是否满足标准要求。
技术支撑文件：无。

【备注】

景观照明设计应采用分区、定时、感应等节能控制措施。

9.2.8  步行和自行车交通系统有充足照明，其照明标准值应不低于现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45的有关规定。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：场地内步行和自行车道照明标准值是否满足标准要求。
设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：场地内步行和自行车道照明标准值是否满足标准要求。
设计图纸：景观电气平面图是否表达场地内步行和自行车道照明灯具布置，照明灯具选型是否满足标准要求。
技术支撑文件：无。

9.2.9  室外吸烟区位置布局合理，应布置在建筑主出入口的主导风的下风向。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：场地内是否设置室外吸烟区，吸烟区位置布局是否合理。
设计图纸：建筑绿化总平面图中吸烟区布置布局是否在建筑主出入口主导风的下风向，是否与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，是否距离儿童和老人活动场地不少于8m。
技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：场地内是否设置室外吸烟区，吸烟区位置布局是否合理。
设计图纸：1）景观总平面图中吸烟区布置布局是否在建筑主出入口主导风的下风向，是否与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，是否距离儿童和老人活动场地不少于8m；2）是否表达室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒；3）标识平面图中是否表达从建筑主出入口至室外吸烟区设置完整、定位标识醒目的导向标识，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识。
技术支撑文件：无。

【备注】

幼儿园、中小学校等的场地内不得设置室外吸烟区，并应当设置禁烟标识。

9.2.10  景观设计应充分保护场地生态环境，充分利用表层土，并采取合理的生态修复或生态补偿措施。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）场地是否有良好的植被、水系等自然生态资源；2）若场地自然生态资源良好，应明确建设活动改变自然资源情况及建设结束后采用的生态修复措施；3）对于植被良好的场地，表层土利用措施、乔木等植被保护方案（保留场地内容全部原有胸径在15cm~40cm的中期龄以上的乔木，允许移植）。

设计图纸：总平面图是否表达设计对原有地形地貌的改变大小，是否避免深挖高填，是否遵循土石方工程量总量平衡、就近平衡原则。如果有水系、植被等自然生态资源，需复核总平面图中自然生态资源的保护情况。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

10二星级绿色建筑设计条文

10.1一般规定

D.1.2  公共建筑应在设计阶段采用建筑信息模型（BIM）技术。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：项目是否采用BIM技术。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：项目是否采用BIM技术。

设计图纸：无。

技术支撑文件：《BIM技术应用报告》。 

【备注】

BIM模型应满足《重庆市建筑信息模型设计标准》DBJ50/T-280和《重庆市建设工程信息模型技术深度规定》等相关技术标准及文件的规定。

D.1.3  公共建筑的公共区域应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：公共建筑公共区域是否采用全装修。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：公共建筑公共区域是否采用全装修。

设计图纸：建筑施工图、公共区域全装修施工图是否匹配，全装修设计与建筑设计是否协调。

技术支撑文件：无。

【备注】

公共建筑的公共区域应进行全装修是指公共区域固定面全部铺贴、粉刷完成，水、暖、电、通风等基本设备全部安装到位。

公共区域基本饰面材料及设施设备配置应满足《重庆市星级绿色建筑全装修实施技术导则》相关技术要求。

D.1.4  建筑围护结构热工性能提高10%，或建筑供暖空调负荷降低10%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）采用建筑围护结构热工性能提高10%时，说明外墙、屋顶、外窗、幕墙等围护结构主要部位的热工性能是否满足提升要求；2）采用建筑供暖空调负荷降低10%时，说明建筑供暖空调负荷是否满足提升要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：《节能计算书》。

施工图设计：

设计说明：1）采用建筑围护结构热工性能提高10%时，说明外墙、屋顶、外窗、幕墙等围护结构主要部位的热工性能是否满足提升要求；2）采用建筑供暖空调负荷降低10%时，说明建筑供暖空调负荷是否满足提升要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：《节能计算书》。

【备注】

围护结构热工性能要求传热系数K和太阳得热系数SHGC比标准要求的数值同时降低10%。

D.1.5  公共建筑应采用墙体自保温技术体系。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：自保温系统及主要材料、热桥部位保温材料热工性能及构造是否满足相关标准要求。采用填充墙砌体自保温系统时是否满足现行《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》的相关要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中自保温系统材料热工性能是否符合相关规定，节能计算模型自保温系统构造是否设置正确。采用填充墙砌体自保温系统时，是否符合现行《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》的规定。

施工图设计：

设计说明：自保温系统及主要材料、热桥部位保温材料热工性能及构造是否满足标准要求。选用填充墙砌体自保温系统时是否满足现行《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》的相关要求。

设计图纸：保温节点详图中自保温系统构造的可操作性及安全性是否满足要求，自保温系统构造做法是否符合重庆市现行有关标准和文件的规定。

技术支撑文件：相关技术支撑文件中自保温系统材料热工性能是否符合相关规定，节能计算模型自保温系统构造是否设置正确。选用填充墙砌体自保温系统时，是否符合《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》的规定。

【备注】

根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于进一步加强墙体自保温技术体系推广应用的通知》（渝建〔2018〕502号）规定，装配式建筑、高星级绿色建筑、绿色生态住宅小区以及建筑高度超过100m以上的民用建筑应采用墙体自保温系统。

外墙自保温系统主要是指依靠建筑墙体材料自身的热工性能，通过采用特定的建筑构造，使围护结构的热工性能等指标符合相应标准要求的建筑保温系统，包括非承重墙体砌块自保温、结构与保温一体化、预制保温外墙板等类型。

自保温系统应采用节能型墙体材料，增强网、锚固件及托架等设置应符合重庆市现行有关标准和技术要点的规定。

自保温系统采用结构与保温一体化、预制保温外墙板时，应符合对应标准规范的规定。

采用自保温技术体系可按照现行《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》进行设计。

D.1.6  公共建筑应用高星级绿色建材的比例不低于60%。

【审查要点】

初步设计：
设计说明：是否说明绿色建材的种类、等级、应用部位及应用比例。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：各专业施工图设计说明中是否明确绿色建材等级、性能等技术指标，高星级绿色建材应用比例是否不低于60%。
设计图纸：无。

技术支撑文件：《绿色建材应用比例计算表》。

【备注】
本条文所指的绿色建材是指通过绿色建材评价（或认证）并获得标识的建筑材料，包括一星级绿色建材、二星级绿色建材、三星级绿色建材。其中高星级绿色建材是指二星级、三星级绿色建材。

公共建筑使用的绿色建材应选用纳入重庆市绿色建材采信应用数据库的建材产品。

高星级绿色建筑应用绿色建材的要求尚应满足《关于推进绿色建筑高品质高质量发展的意见》（渝建发【2019】23号）的有关规定。

设计阶段，应提交《绿色建材应用比例计算表》；竣工验收阶段，应按照《重庆市民用建筑工程绿色建材应用比例核算技术细则》的要求提交《绿色建材应用比例核算报告》，该报告由建设单位核算，也可委托绿色建材评价机构进行核算。

D.1.7  设计应选用较高用水效率等级的卫生器具，且用水效率等级不应低于2级。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：所选用的卫生器具技术参数及用水效率是否符合规定。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：所选用的卫生器具技术参数及用水效率是否符合规定。

设计图纸：设备材料表、卫生间大样图、卫生器具技术参数及卫生器具用水效率是否符合规定。
技术支撑文件：无。
【备注】 

节水器具主要涉及标准：《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502、《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379。

D.1.8  设计应采用合理措施控制室内污染物浓度，且室内主要空气污染物浓度应低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的20%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否对室内主要空气污染物浓度限值要求进行说明，是否对室内装修材料的污染物释放等级进行说明。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：是否对室内主要空气污染物浓度限值要求进行说明，是否对室内装修材料的污染物释放等级进行说明。

设计图纸：全装修施工图材料统计表中是否明确装饰装修材料种类、污染物释放等级，全装修平面图是否明确各部位的装修材料种类、使用面积。

技术支撑文件：《污染物浓度预评估分析报告》。

10.2规划与建筑专业条文

D.2.1  采取保障人员安全的防护措施，建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：说明建筑物出入口是否设置外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，是否与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合。

设计图纸：平面图、立面图是否表达建筑物出入口上方外墙饰面、门窗玻璃意外脱落防护措施的形式和尺寸，是否与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：说明建筑物出入口是否设置建筑物出入口上方外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，是否与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合。

设计图纸：平面图、立面图是否表达建筑物出入口上方外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施的形式和尺寸，是否与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合。

技术支撑文件：无。

D.2.2  分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃，室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃；对于人流量大、门窗开合频繁的公共区域，采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆、玻璃隔断等采用的玻璃种类，是否说明人流量大、门窗开合频繁的民用建筑的公共区域通道门的开闭方式。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：是否说明建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆、玻璃隔断等采用的玻璃种类，是否说明对于人流量大、门窗开合频繁的民用建筑的公共区域通道门的开闭方式。

设计图纸：平面图、立面图、大样图是否表达玻璃的划分和安全等级。

技术支撑文件：无。

【备注】

建筑专业在设计文件中应提出二次门窗深化设计图纸需要满足防夹门窗的要求，电梯门、大堂入口门、旋转门、推拉门窗应设置有可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施。

D.2.3  室内外地面或路面的防滑措施应符合下列规定：

1 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级；

2 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。
【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否对室内外活动场所的铺装材料的种类和防滑等级进行说明；2）是否对建筑坡道、楼梯踏步的铺装材料、防滑构造和防滑等级进行说明。

设计图纸：1）特殊部位宜明确防滑构造大样；2）景观铺装平面图中表达室外活动场地、建筑坡道、楼梯踏步的防滑构造做法和防滑等级。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：1）是否对室内外活动场所的铺装材料的种类和防滑等级进行说明；2）是否对建筑坡道、楼梯踏步的铺装材料、防滑构造和防滑等级进行说明；3）构造做法表中明确室内地面、建筑坡道、楼梯踏步铺装材料和防滑等级。

设计图纸：1）特殊部位宜明确防滑构造大样；2）景观铺装图纸中表达室外活动场地、建筑坡道、楼梯踏步的防滑构造做法和防滑等级；3）全装修施工图中表达室内活动场地、建筑坡道、楼梯踏步的防滑构造做法和防滑等级。

技术支撑文件：无。

【备注】

防滑措施满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定。
D.2.4  建筑平面、空间设计应兼顾建筑适变性的需求，并符合下列规定：

1 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施；

2 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）对是否采用大开间和进深结构方案、灵活布置内隔墙、为室内无障碍设施的加装预留条件等提升建筑适变性的措施进行说明；2）是否对建筑功能或空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行说明。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）对是否采用大开间和进深结构方案、灵活布置内隔墙、为室内无障碍设施的加装预留条件等提升建筑适变性的措施进行说明；2）是否对建筑功能或空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行说明。

设计图纸：改造示意图表达使用空间的灵活设计、设备设施适宜布置方式或控制方式。

技术支撑文件：无。

【备注】
本条第1款，除走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井以外的地上室内空间均应视为可变换功能的室内空间，有特殊隔声、防护及特殊工艺需求的空间不计入。此外，作为商业、办公用途的地下空间也应视为可变换功能的室内空间，其他用途的地下空间可不计入。

D.2.5  设计应选用长寿命的五金配件、管道阀门、开关龙头等活动配件，并兼顾部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于拆换、更新和升级的构造。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否明确设计的部品部件的耐久性设计性能参数要求；2）不同使用寿命的部品组合时，是否对采用便于分别拆换、更新和升级的构造进行说明。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的部品部件见下表：

表D.2.5 部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的部品部件及要求

	常见类型
	要求

	活动配件
	门窗反复启闭性能达到相应产品标准要求的2倍

	
	遮阳产品机械耐久性达到相应产品标准要求的最高级

	
	水嘴寿命达到相应产品标准要求的1.2倍

	
	阀门寿命达到相应产品标准要求的1.5倍


D.2.6  楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否明确楼板的撞击声隔声性能等隔声性能指标要求、具体部位、功能、范围，是否满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的隔声性能指标要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：是否明确楼板的撞击声隔声性能等隔声性能指标要求、具体部位、功能、范围，是否满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的隔声性能指标要求。

设计图纸：平面图、大样图、详图、材料装修表中楼板构造措施是否符合《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的隔声性能指标要求。

技术支撑文件：《楼板撞击声隔声性能计算报告》。

【备注】
对于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118只规定了单一楼板撞击声隔声性能的建筑类型，本条认定该高要求标准限值为低限标准限值降低10dB。

D.2.7  建设项目应设置健身场地和空间，合理配备运动设施，并应至少满足下列1项规定：

1 场地内室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%；

2 场地内室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：明确健身场地设置位置和面积。

设计图纸：1）设置室外健身场地时，建筑总平面图是否表达室外健身场地布置位置、面积以及与总用地面积的比例；2）设置室内健身空间时，建筑总平面图是否表达室内健身空间区位示意，面积以及占地上建筑面积的比例；3）建筑平面图是否表达室内健身空间功能、位置、面积。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：明确健身场地设置位置和面积。

设计图纸：1）设置室外健身场地时，建筑总平面图是否表达室外健身场地布置位置、面积以及与总用地面积的比例；2）设置室内健身空间时，建筑总平面图是否表达室内健身空间区位示意，面积以及占地上建筑面积的比例；3）景观铺装平面图中是否表达室外健身场地布置位置，面积以及铺装材料；4）建筑平面图是否表达室内健身空间功能、位置、面积。

技术支撑文件：无。

D.2.8  建筑设计应在物业管理部门办公室和人员密集的场所预留急救医疗设施空间。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：明确物业管理部门办公室和人员密集的场所预留急救医疗设施空间。

设计图纸：1）建筑总平面图是否表达急救医疗设施空间区位示意；2）建筑平面图是否表达急救医疗设施空间功能、位置、面积。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

急救医疗设施主要指自动体外除颤器、简易呼吸器、氧气瓶、自动洗胃机等急救医疗设施，物业管理部门办公室和和人员密集的场所至少应配备除自动体外除颤器(AED)以外三种以上的急救设备和药品。

D.2.9  玻璃幕墙透明部分可开启面积比例不低于5%，外窗可开启面积比例不低于35%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：明确玻璃幕墙墙透明部分和外窗的开启比例要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：明确玻璃幕墙墙透明部分和外窗的开启比例要求。

设计图纸：建筑平面图表达玻璃幕墙和外窗的型号，门窗大样图表达玻璃幕墙和外窗的尺寸和开启形式。

技术支撑文件：《主要功能房间外门窗或玻璃幕墙的可开启面积比例计算书》。

【备注】

对于高层和超高层建筑，由于高处风力过大以及安全方面的原因，自然通风不再是外窗和玻璃幕墙是否能开启主要考虑因素，故仅评判第18层及其以下各层的外窗和玻璃幕墙，18层以上部分不要求。

D.2.10  采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆、景观水体等安全防护水平，并符合下列规定：

1 阳台、窗户、窗台、防护栏杆等应强化防坠设计，采取阳台外窗高窗设计、限制窗扇开启角度、增加栏板宽度、窗台与绿化种植整合设计、适度减少防护栏杆垂直杆件水平净距、安装隐形防盗网等措施；

2 景观水体的水深超过0.5m时，应采取防护措施（如石栏、木栏、矮墙等）；可涉入式景观水体的水深应小于0.3m，同时水底应做防滑处理，不应种植苔藻类植物；景观水体周边宜借助灯光或音乐变化等方式，防止行人坠入水中。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否明确阳台、窗户、窗台、防护栏杆防坠设计，是否明确栏杆高度、栏杆垂直杆件净间距、外窗防护设施高度、栏杆水平荷载和竖向荷载等设计值比现行相关标准要求提高10%；2）是否明确景观水体的水深深度以及采取的防护措施。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）是否明确阳台、窗户、窗台、防护栏杆防坠设计，是否明确栏杆高度、栏杆垂直杆件净间距、外窗防护设施高度、栏杆水平荷载和竖向荷载等设计值比现行相关标准要求提高10%；2）是否明确景观水体的水深深度以及采取的防护措施。

设计图纸：1）建筑平面图、立面图和大样图表达的栏杆高度、栏杆垂直杆件净间距、外窗防护设施高度、栏杆水平荷载和竖向荷载是否满足安全防护要求；2）景观总平面图中表达景观水体的形式以及采取的防护措施；景观水体构造详图是否表达景观水体的深度、池底的做法以及采取的防护措施。

技术支撑文件：无。

【备注】
要求栏杆高度、栏杆垂直杆件净间距、外窗防护设施高度、栏杆水平荷载和竖向荷载等设计值应比现行相关标准要求提高10%；

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019对栏杆高度、栏杆垂直杆件净间距、外窗防护设施高度的设计要求如下：

当临空高度在24.0m以下时，栏杆高度不应低于1.05m；当临空高度在24.0m及以上时，栏杆高度不应低于1.1m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2m。

住宅、中小学及其他少年儿童专用活动场所的栏杆必须采取防止攀爬的构造。当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0.11m。

公共建筑临空外窗的窗台距楼地面净高不得低于0.8m，否则应设置防护设施，防护设施的高度由地面起算不应低于0.8m。

当凸窗窗台高度低于或等于0.45m时，其防护高度从窗台面起算不应低于0.9m；当凸窗窗台高度高于0.45m时，其防护高度从窗台面起算不应低于0.6m。

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019版）要求：托儿所、幼儿园的外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，栏杆应以坚固、耐久的材料制作。防护栏杆的高度应从可踏部位顶面起算，且净高不应小于1.30m。防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿过的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距离不应大于0.09m。

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012对栏杆水平荷载和垂直荷载的设计要求如下：

住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园，栏杆顶部的水平荷载应取1.0kN/m。

学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场，栏杆顶部的水平荷载应取1.0kN/m，竖向荷载应取1.2kN/m，水平荷载与竖向荷载应分别考虑。

D.2.11  采取保障人员安全的防护措施，利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明场地设置有可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
1.
设计说明：是否说明场地设置有可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。

2.
设计图纸：景观总平面图、建筑总平面图、首层平面中可降低坠物风险的缓冲区、隔离带的设置是否与设计说明一致。

3.
技术支撑文件：无。

【备注】
建筑物周边植物隔离带设置的宽度不小于2m。

D.2.12  设计选用耐久性好、易维护的建筑装饰装修材料，并符合下列规定：

1 采用耐久性好的外饰面材料；

2 采用耐久性好的防水和密封材料；

3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）明确外饰面材料的耐久性设计性能参数要求；2）明确防水和密封材料的耐久性能参数要求。3）明确室内装饰装修材料的耐久性设计性能参数要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】
防水和密封材料，满足国家标准《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609-2017对于沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶的耐久性要求，或满足住建部《绿色建材评价标准》T/CECS和重庆市《绿色建材评价标准》DBJ50/T-230对于沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶的耐久性要求，本条可满足要求。

对采用耐久性好的装饰装修材料评价内容举例如下表:

表D.2.12 采用耐久性好的装饰装修材料评价内容

	分类
	评价内容

	外饰面材料
	采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料

	
	选用耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料

	
	合理采用清水混凝土

	防水和密封
	选用耐久性符合现行国家标准《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609-2017或符合住建部《绿色建材评价标准》T/CECS和重庆市《绿色建材评价标准》DBJ50/T-230规定的材料

	室内装饰装修材料
	选用耐洗刷性≥5000次的内墙涂料

	
	选用耐磨性好的陶瓷地砖（有釉砖耐磨性不低于4级，无釉砖磨坑体积不大于127mm3），瓷质砖吸水率应小于0.5%

	
	采用免装饰面层的做法


D.2.13  选用绿色、环保、安全的室内装饰装修材料，其中满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量要求的种类达到5类及以上。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：明确装饰装修材料的有害物质限量是否满足国家现行绿色产品评价标准，统计有害物质限量满足国家现行绿色产品评价标准的装饰装修材料的种类数量。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：明确装饰装修材料的有害物质限量是否满足国家现行绿色产品评价标准，统计有害物质限量满足国家现行绿色产品评价标准的装饰装修材料的种类数量。

设计图纸：1）全装修平面图及装修材料表中明确各部位的装修材料种类并与设计说明一致；2）全装修施工图中明确特殊部位构造做法。

技术支撑文件：无。

【备注】 

绿色产品评价系列国家标准：《绿色产品评价 涂料》GB/T 35602、《绿色产品评价 纸和纸制品》GB/T 35613、《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》GB/T 35610、《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 35601、《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609等，对于未开展绿色产品评价的应该满足住建部《绿色建材评价标准》T/CECS和重庆市《绿色建材评价标准》DBJ50/T-230对于内墙涂覆材料、木器漆、地坪涂料、壁纸、陶瓷砖、卫生陶瓷、人造板和木质地板、防水涂料、密封胶、家具等产品的耐久性要求。

D.2.14  建筑设计应充分利用天然采光，并符合下列规定：

1 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%；

2 室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：明确建筑内区和地下空间天然采光优化的措施及效果是否满足标准要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：《室内天然采光分析报告》。

施工图设计：

设计说明：明确建筑内区和地下空间天然采光优化的措施及效果是否满足标准要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：《室内天然采光分析报告》。

【备注】
内区是针对外区而言的，为简化，一般情况下外区的定义为距离建筑外围护结构5m范围内的区域。如果建筑无内区，且有控制眩光的措施，视为直接满足本条第1款。

D.2.15  地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：说明地下空间天然采光优化的措施及效果是否满足标准要求。

设计图纸：建筑平面图中是否有地下空间天然采光优化设计措施（如采光天窗、导光筒等方式）。

技术支撑文件：《地下空间采光比例计算报告》。

施工图设计：
设计说明：说明地下空间天然采光优化的措施及效果是否满足标准要求。

设计图纸：建筑平面图中是否有地下空间天然采光优化设计措施（如采光天窗、导光筒等方式），是否有采光设计局部大样。

技术支撑文件：《地下空间采光比例计算报告》。

D.2.16  主要功能房间应设置窗帘、百叶、调光玻璃等眩光控制措施。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否明确控制不舒适眩光的措施及措施是否合理。

设计图纸：建筑平面图或全装修施工图中是否有眩光控制措施，是否有示意大样。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

D.2.17  首层地下车库的通风开口面积与其地板轴线面积的比例达到2%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明首层地下车库的通风开口面积与其地板轴线面积的比例达到2%。

设计图纸：建筑平面图、立面图中首层地下车库是否有自然通风条件，是否有自然通风设计局部大样。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：是否说明首层地下车库的通风开口面积与其地板轴线面积的比例达到2%。

设计图纸：建筑平面图是否表达自然通风设计平面分布图、是否表达自然通风设计局部大样，建筑平面图、立面图、门窗大样图中首层地下车库通风开口面积是否与《自然通风开口面积占首层地下车库地板轴线面积比例统计表》一致；通过《自然通风开口面积占首层地下车库地板轴线面积比例统计表》核对是否首层地下车库的通风开口面积与其地板轴线面积的比例达到2%。

技术支撑文件：《自然通风开口面积占首层地下车库地板轴线面积比例统计表》。

【备注】

在计算通风开口面积占比时，如首层车库含人防区域，首层车库总面积应扣除人防车库面积。
首层地下车库可以利用开侧窗、顶板上的洞口、天井等开口部位作为自然通风口，宜兼顾自然排烟和天然采光需求统筹考虑，当车库通风开口兼作自然排烟口时，应满足国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067中对车库自然排烟设计的相关规定。

D.2.18  设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例不低于25%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：可调节遮阳措施选型是否合理，且可调节遮阳面积是否不低于外墙可透光面积的25%。

设计图纸：建筑平面图、立面图中可调节遮阳措施设计范围、形式是否与设计说明一致。

技术支撑文件：《可调节遮阳设施比例计算表》可调节遮阳面积是否达到25%。

施工图设计：

设计说明：可调节遮阳措施选型是否合理，且可调节遮阳面积是否不低于外墙可透光面积的25%。

设计图纸：建筑平面图、立面图、剖面图是否表达可调节遮阳设计范围、形式。

技术支撑文件：《可调节遮阳设施比例计算表》。

【备注】

常见的可调节遮阳措施有：

1）活动外遮阳设施(含变色玻璃)；

2）中空玻璃内置遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳)；

3）固定外遮阳(含建筑自遮阳)加高反射率(全波段太阳辐射反射率大于0.50)可调节遮阳设施。

可调节遮阳面积计算规则：本条所指的外窗、幕墙包括各个朝向以及透明天窗等。对于东西向和屋顶部分，可调遮阳允许1.1的权重系数。对于没有阳光直射的透明围护结构，不计入分母总面积的计算。

可调节遮阳应是永久安装的设施。

D.2.19  设有可容纳担架的无障碍电梯。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：明确项目是否设有可容纳担架的无障碍电梯以及设置区域，明确电梯配置是否满足无障碍电梯的要求，明确电梯轿厢尺寸是否可容纳担架。

设计图纸：建筑平面图是否表达可容纳担架的无障碍电梯的尺寸。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

D.2.20  场地内设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明项目设置不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m。

设计图纸：建筑绿化总平面图中是否表达专用健身慢行道路线、长度，健身慢行道的长度和宽度是否与设计说明一致。
技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：是否说明项目设置不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m。

设计图纸：景观总平面图中明确专用健身慢行道路线、长度，并与景观设计保持一致；景观铺装图中是否表达专用健身慢行道路线、长度，健身慢行道的长度和宽度是否与设计说明一致，是否表达健身慢行道的铺装材料。

技术支撑文件：无。

【备注】

健身慢行道应避免与场地内车行道交叉，步道宜采用弹性减振、防滑和环保的材料（如塑胶、彩色陶粒等）。

D.2.21  建筑内应至少设置一处具有天然采光、良好视野、充足照明和人体感应装置的楼梯间，方便人员行走和锻炼，且距主入口的距离不大于15m。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明楼梯间具有天然采光和良好的视野，是否说明楼梯间距离主入口不大于15m。

设计图纸：建筑总平面图中是否健身楼梯区位示意，建筑平面图是否表达楼梯天然采光设计、是否表达楼梯间距离建筑主入口不大于15m；楼梯间的照明是否充足，楼梯间的照明控制是否采用人体感应装置。

技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

要求各单体建筑中至少有一处楼梯间满足要求。

D.2.22  地下车库停车效率指标应满足表D.2.22的要求：

表D.2.22 地下车库停车效率指标要求
	类型
	面积指标（m2/辆）
	层高指标（m）

	不结合人防设计
	非顶层
	≤38
	≤3.9

	
	有绿化覆土或消防车道顶层
	
	≤4.2

	结合人防设计
	人防区域总建筑面积＜1/2车库总建筑面积
	≤40
	≤4.2

	
	人防区域总建筑面积≥1/2车库总建筑面积
	≤42
	


注：1. 不结合人防设计的车库顶层，无绿化覆土或消防车道的采用非顶层指标。

2. 不适用于机械式停车库。
【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否对车库设置情况进行说明，是否有人防设计、人防区域面积与地下库总面积的比例、是否有绿化覆土或者消防车道顶层、地下车库停车效率指标是否满足本条文相应指标。

设计图纸：车库建筑平面图和停车位数量是否与设计说明一致。
技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

对于部分采用了机械式停车设施的地下车库，在计算面积指标时，应扣除机械式停车设施部分所占的车库面积和停车数量。
D.2.23  采用机械式停车设施，其停车数量与总体停车数量的比例大于50%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明项目采用机械式停车设施，是否说明其停车数量与总体停车数量的比例。

设计图纸：车库建筑平面图、立面图布局和机械式停车设施停车位数量是否与设计说明一致。
技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

D.2.24  室外景观水体采用生态水处理措施保障水体水质，并符合下列规定：

1 对进入景观水体的雨水，利用绿色雨水基础设施消减径流污染；

2 合理利用水生动、植物进行水体净化。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）明确项目景观水体设置情况；2）进入景观水体雨水是否采取的控制面源污染的措施；3）景观水体是否利用水生动、植物进行水体净化。
设计图纸：1）建筑绿化总平面图表达场地与景观水体的位置、标高，表达水生动植物配置要求；2）给排水平面图表达屋面和道路雨水排水系统设置情况。 

技术支撑文件：无。

施工图设计： 

设计说明：1）明确项目景观水体设置情况；2）进入景观水体雨水是否采取的控制面源污染的措施；3）景观水体是否利用水生动、植物进行水体净化。
设计图纸：1）景观总平面图表达场地与景观水体的位置、标高；2）景观给排水平面图表达屋面和道路雨水排水系统设置情况；3）种植设计图表达水生动植物配置要求，表达雨水生态处理设置情况；4）景观水体详图表达景观水体构造做法及大样。

技术支撑文件：无。

【备注】
对于未设置景观水体的项目，本条可满足要求。

D.2.25  建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。
【审查要点】

初步设计：

设计说明：土建工程与装修工程是否进行一体化设计。

设计图纸：无。

3. 技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：土建工程与装修工程是否进行一体化设计。

设计图纸：建筑施工图、全装修施工图是否匹配，全装修设计与建筑设计是否协调，土建设计是否考虑装修设计需求、事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在全装修施工阶段对已有建筑构件打凿、穿孔。

技术支撑文件：无。

【备注】
土建工程与装修工程一体化设计是指土建设计与装修设计同步有序进行，即装修专业与土建的建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业，共同完成从方案到施工图的工作，使土建与装修紧密结合，做到无缝对接。土建工程和装修工程一体化设计要求对土建设计和装修设计统一协调，在土建设计时考虑装修设计需求，事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修施工阶段对已有建筑构件打凿、穿孔。这样既可减少设计的反复，又保证了结构的安全性，减少材料消耗，并降低装修成本。

建筑所有区域实施土建和装修一体化设计、施工，若不是所有区域，视为本条不满足要求。
D.2.26  建筑装饰装修选用工业化内装部品，且占同类部品用量比例达到50%以上的种类不低于3种。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明项目建筑装修选用工业化内装部品种类以及占同类部品用量比例。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：是否说明项目建筑装修选用工业化内装部品种类以及占同类部品用量比例。

设计图纸：建筑及全装修施工图、工业化内装部品施工图中工业化内装部品采用数量和同类部品用量比例是否与设计说明一致。

技术支撑文件：无。

【备注】

工业化内装部品主要包括整体卫浴、整体厨房、装配式吊顶、干式工法地面、装配式内墙、管线集成与设备设施等。

D.2.27  设计应至少选用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明项目采用利废建材，并说明用量比例。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：是否说明项目采用利废建材，并说明用量比例。

设计图纸：装饰装修一览表中关于利废建材的种类和用量比例是否与设计说明一致，是否说明使用部位。

技术支撑文件：无。

【备注】

利废建材即“以废弃物为原料生产的建筑材料”，是指在满足安全和使用性能的前提下，使用废弃物等作为原材料生产出的建筑材料，其中废弃物主要包括建筑废弃物、工业废料和生活废弃物。在满足使用性能的前提下，鼓励利用建筑废弃混凝土，生产再生骨料，制作成混凝土砌块、水泥制品或配制再生混凝土；鼓励利用工业废料、农作物秸秆、建筑垃圾、淤泥为原料制作成水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；鼓励以工业副产品石膏制作成石膏制品；鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材料。

D.2.28  绿地率达到规划指标105%及以上。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：明确表达项目绿地率和规划指标绿地率。

设计图纸：建筑绿化总平面图中是否明确规划绿地率指标、绿地面积统计和绿地率统计。

技术支撑文件：无。
施工图设计：
设计说明：明确表达项目绿地率和规划指标绿地率。

设计图纸：种植设计总平面图中是否明确规划绿地率指标、绿地面积统计和绿地率统计。

技术支撑文件：无。
【备注】

规划指标中对绿地率没有要求的项目，而设计中也未明确，视为本条不满足要求。
D.2.29  利用场地空间设置绿色雨水基础设施，并符合下列规定：

1 衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施；

2 衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：海绵图纸设计说明是否表达屋面和道路雨水排水系统设置情况、绿色雨水基础设施设置情况。

设计图纸：1）海绵设计图纸表达雨水花园、下凹式绿地、树池、干塘等能调蓄雨水的景观绿地的设置情况并表达相应的做法断面图；2）海绵设计图纸表达园区内雨水排水管道布置情况。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）海绵图纸设计说明是否表达屋面和道路雨水排水系统设置情况、绿色雨水基础设施设置情况；2）是否表达衔接和引导道路和屋面雨水进入地面生态设施的比例统计。

设计图纸：海绵设计图纸表达雨水花园、下凹式绿地、树池、干塘等能调蓄雨水的景观绿地的设置情况并表达相应的做法断面图，海绵设计图纸表达园区内雨水排水管道布置情况。

技术支撑文件：《场地雨水综合利用方案》。

【备注】

第1款中，“不少于80％的屋面雨水进入地面生态设施”为不透水屋面，或扣除绿色屋顶等透水性屋面。

第2款中，“不少于80％的道路雨水进入地面生态设施”为扣除透水铺装后的不透水道路。

D.2.30  设计应采取措施降低热岛强度，并符合下列规定：

1 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例不小于10%；

2 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度不小于70%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：项目室外环境设计采用的降低热岛效应的措施是否满足标准要求。

设计图纸：无。 

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：项目室外环境设计采用的降低热岛效应的措施是否满足标准要求。

设计图纸：1）种植设计平面图是否表达乔木、花架等遮阴措施的遮阴区域，是否表达建筑阴影区外的遮阴面积和比例统计；2）景观铺装平面图中道路路面采用的材料类型、颜色及反射系数是否与说明一致。 

技术支撑文件：《路面太阳辐射反射系数统计表》或《遮阴面积较大的行道树路段长度比例统计表》。

【备注】

第1款中的室外活动场地包括：步道、庭院、广场、游憩场和非机动车停车场。不包括机动车道和机动车停车场，本款仅对建筑阴影区外的户外活动场地提出要求，建筑阴影区为夏至日8:00～16:00时段在4h日照等时线内的区域。户外活动场地遮阴面积=乔木遮阴面积+构筑物遮阴面积-建筑日照投影区内乔木与构筑物的遮阴面积。建筑日照投影遮阳面积指夏至日日照分析图中，8:00～16:00内日照时数不足4h的户外活动场地面积；乔木遮阴面积按照成年乔木的树冠正投影面积计算，乔木树冠正投影面积可采取简化计算方式，大乔木按大乔木30m2/棵、小乔木10m2/棵；构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算。对于首层架空构筑物，架空空间如果是活动空间，可计算在内。

遮阴面积较大的行道树路段指：实际树冠正投影对于路段的有效遮荫面积大于50%。行道树需选用冠幅大于3m、枝下高大于2m的乔木，株距为4-6m。路用反射隔热涂料按现行国家标准《建筑用反射隔热涂料》GB/T 25261-2018的方法进行耐沾污性处理后太阳光反射比仍保持不少于0.4。

常见的反射系数不低于0.4的材料如下表所示：

表D.2.30 常见的反射系数不低于0.4的材料和颜色

	颜色
	r
	材料
	r

	白色
	0.8
	塑料
	0.8

	浅黄色
	0.7
	石板
	0.7

	浅绿色，粉红色
	0.4
	枫木，白桦
	0.6

	天蓝色
	0.4
	亮的橡木
	0.4

	浅灰色
	0.4
	
	


D.2.31  屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计不小于75%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：明确屋面是否采用屋面绿化，是否安装太阳能板或者是否采用高反射率涂料等面层。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：明确屋面是否采用屋面绿化，是否安装太阳能板或者是否采用高反射率涂料等面层。

设计图纸：1）设置有屋面绿化时，屋顶平面图是否表达屋面绿化区域、面积统计、植物选型、覆土深度和屋面绿化做法大样，景观种植设计图中否表达屋面绿化区域、面积统计、植物选型、覆土深度和屋面绿化做法大样并与建筑一致；2）屋面设置太阳能板时，平面图是否表达太阳能板安装区域、太阳能板水平投影面积统计、太阳能板安装构造大样；屋面采用高反射率涂料等面层时，平面图是否表达建筑屋面采用的材料类型、颜色及反射系数以及面积统计。

技术支撑文件：《屋面太阳辐射反射系数统计表》。

【备注】
常见的反射系数不低于0.4的材料如下表所示：

常见的反射系数不低于0.4的材料和颜色

	颜色
	r
	材料
	r

	白色
	0.8
	塑料
	0.8

	浅黄色
	0.7
	石板
	0.7

	浅绿色，粉红色
	0.4
	枫木，白桦
	0.6

	天蓝色
	0.4
	亮的橡木
	0.4

	浅灰色
	0.4
	
	


D.2.32  东、南、西向墙面合理设置垂直绿化，绿化面积比例不低于10%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明项目东、南、西向墙面合理设置绿化的形式、范围，各墙面绿化面积比例是否不低于10%。

设计图纸：1）建筑绿化总平面图中立体绿化的设置情况是否与设计说明一致；2）建筑绿化总平面图是否表达立体绿化植物选型。
技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：是否说明项目东、南、西向墙面合理设置绿化的形式、范围，各墙面绿化面积比例是否不低于10%。

设计图纸：建筑立面和景观种植设计图中墙面绿化设置情况是否与设计说明一致，景观种植设计图中是否表达墙面绿化植物选型、墙面绿化做法大样、墙面绿化墙身详图以及墙面绿化维护、保养和保证安全的配套设施。

技术支撑文件：无。

【备注】

对于设置玻璃幕墙或窗户面积大于90%以上墙面（单独一个朝向的）的项目，本条不满足要求。

D.2.33  建筑底层的通风架空率不低于10%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明项目底层的通风架空率达到10%。

设计图纸：建筑总平面图中是否表达架空层范围、面积以及通风架空比例，建筑平面图和立面图中关于通风架空层的设置是否与设计说明一致。
技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。

D.2.34  室外休憩场所合理采用人工雾化蒸发降温措施。 

【审查要点】

初步设计：

设计说明：说明项目室外休憩场所是否采用人工雾化蒸发降温措施。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：说明项目室外休憩场所是否采用人工雾化蒸发降温措施。

设计图纸：1）景观给排水图纸是否表达室外休憩场所采用人工雾化蒸发降温设备的平面布置、给排水管道布置；2）景观电气配电系统图是否表达人工雾化蒸发降温设备的配电设计。

技术支撑文件：无。

D.2.35  场地绿容率计算值不低于3.0。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否表达项目绿容率计算值不低于3.0。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计： 

设计说明：是否表达项目绿容率不低于3.0。

设计图纸：1）景观植物材料表中是否区分乔木为冠层稀疏或者冠层密集类乔木，是否表达植物的冠幅、植物占地面积等参数；2）种植设计平面图是否表达植物种植平面布置和各类植物种植面积统计。

技术支撑文件：《绿容率计算书》。

【备注】
绿容率是指场地内各类植被叶面积总量与场地面积的比值。

本条的绿容率可采用如下简化计算公式：绿容率=[Σ(乔木叶面积指数×乔木投影面积×乔木株数）+灌木占地面积×3+草地占地面积×1]/场地面积。冠层稀疏类乔木叶面积指数按2取值，冠层密集类乔木叶面积指数按4取值，乔木投影面积按苗木表数据进行计算，场地内的立体绿化均可纳入计算。

D.2.36  规划设计阶段利用建筑信息模型（BIM）技术进行分析和优化，并建立多专业协调设计管理平台。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：项目是否采用BIM技术，是否建立多专业协调设计管理平台。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：项目是否采用BIM技术，是否建立多专业协调设计管理平台。

设计图纸：无。

技术支撑文件：《BIM技术应用报告》、协同平台软件说明书。

【备注】

分析和优化包含VR可视化分析、日照模拟分析、自然采光模拟分析、场地风环境模拟分析、室内自然通风模拟分析、室内声环境模拟分析、碰撞检测、管线综合分析优化等专项应用，至少应选用三项专项应用，则满足本条要求。

地下车库面积超过1万m2的商业综合体项目、医院项目、学校项目等公共建筑项目应进行各专业碰撞检测及设计优化。

管线综合分析应包括建筑内部管线综合排布，还包含建筑总图、给排水总图、电气总图，创建室外管综BIM模型、并对室外管线之间的各类检查井、雨水口等构筑物进行优化设计。

多专业协调设计管理平台应包括：

1）工程设计文件管理。依据BIM设计标准，制定适用于项目特点的文件夹存储目录，对目录结构进行用户权限管理，并建立文件备份机制。

2）协同设计管理流程。建立标准化的BIM应用流程，规范化各参与方职责和交付成果。

3）设计成果审核。建立协同设计审查机制，对重要节点提交的设计成果进行审核，结合审阅和批注，对设计各阶段成果进行质量管控。

4）设计成果归档。建立项目文件编码体系，创建项目级设计成果归档文件目录，对项目工程数据进行有序的归档。

D.2.37  采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、外墙保温和其他土建工程的质量问题。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：无。

设计图纸：无。
技术支撑文件：《建设工程质量保险产品投保计划》。

施工图设计：同初步设计。

D.2.38  采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：无。

设计图纸：无。
技术支撑文件：《建设工程质量保险产品投保计划》。

施工图设计：同初步设计。

10.3结构专业条文

D.3.1  合理提高建筑的抗震性能，应对关键部位、关键构件及节点按“中震不屈服”以上的抗震性能目标进行设计。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：说明是否采用了抗震性能设计，结构抗震性能目标的选择是否恰当。

设计图纸：当说明无法清楚表达关键部位、关键构件及节点时补充图纸表达。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：说明是否采用了抗震性能设计，是否说明具体关键部位、关键构件及节点抗震设计内容，结构抗震性能目标的选择是否恰当。

设计图纸：关键部位、关键构件及节点施工图是否符合抗震性能设计目标的要求，表达抗震设计技术措施或加强措施相应设计施工图。

技术支撑文件：无。

【备注】
“小震不坏、中震可修、大震不倒” 是一般情况的性能要求，参考《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版），地震下可供选定的高于一般情况的预期性能目标可参考下表。

表D.3.1 可供选定的高于一般情况的预期性能目标

	地震水准
	性能1
	性能2
	性能3
	性能4

	多遇地震
	完好
	完好
	完好
	完好

	设防地震
	完好，正常使用
	基本完好，检修后继续使用
	轻微损坏，简单修理后继续使用
	轻微至接近中等损坏，变形＜3[⊿ue]

	罕遇地震
	基本完好, 检修后继续使用
	轻微至中等破坏,修复后继续使用
	其破坏需加固后继续使用
	接近严重破坏,大修后继续使用


D.3.2  建筑结构与建筑设备管线分离。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：说明项目是否按照管线分离进行设计，说明管线分离的形式。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：1）说明项目是否按照管线分离进行设计；2）说明管线分离的形式，明确设备和管线安装位置和安装方式。

设计图纸：结构布置图、管线分离节点专项图的设计内容是否与设计说明一致。

技术支撑文件：无。

【备注】

可认定为建筑结构与建筑设备管线分离的形式：

（1）采用支撑体和填充体相分离的建筑体系（SI体系）的装配式建筑；

（2）墙体与管线分离，或采用轻质隔墙、双层贴面墙；双层贴面墙的墙内侧设装饰壁板，架空空间用来安装铺设电气管线、开关、插座使用；对外墙架空空间可同时整合内保温工艺。

（3）设公共管井，集中布置设备主管线；卫生间架空地面上设同层排水，设双层天棚等，可方便铺设设备管线。

（4）室内地板下面采用次级结构支撑，或者卫生间设架空地面上设同层排水，或者室内设双层天棚等措施，方便设备管线的铺设。对公共建筑，也可直接在结构天棚下合理布置管线，采用明装方式。

D.3.3  采用铝模等免墙面找平粉刷的模板体系。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：说明项目采用的模板形式，说明免找平粉刷混凝土墙面占混凝土墙面的比例。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：说明项目采用的模板形式，说明免找平粉刷混凝土墙面占混凝土墙面的比例。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

【备注】
现浇混凝土构件采用铝模体系可认为采用了高精度模板等免墙面找平粉刷的模板体系。

免找平粉刷混凝土墙面应占混凝土墙面的30%以上。

10.4给排水专业条文

D.4.1  设置直饮水系统，且水质满足国家现行相关标准的要求。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）说明项目是否设置直饮水系统；2）说明直饮水系统的形式；3）说明直饮水水质应满足的相关水质标准和设备标准。

设计图纸：1）项目采用集中供水的管道直饮水系统时，平面图是否表达直饮水系统管道的平面布置，系统图是否表达直饮水系统设计；2）采用分散供水的终端直饮水系统时，平面图是否表达预留必要的给水管路。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）说明项目是否设置直饮水系统；2）说明直饮水系统的形式；3）说明直饮水水质应满足的相关水质标准和设备标准。

设计图纸：1）设备材料表是否表达直饮水系统的主要设备和管道；2）项目采用集中供水的管道直饮水系统时，平面图是否表达直饮水系统管道的平面布置，系统图是否表达直饮水系统设计；3）采用分散供水的终端直饮水系统时，平面图是否表达预留给水管路。

技术支撑文件：无。

【备注】
管道直饮水系统供水水质应符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94的要求；终端直饮水处理设备的出水水质标准可参考现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94、《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111等现行饮用净水相关水质标准和设备标准。

对于设置分散供水直饮水系统的项目，应至少在建筑每个出入口附近设置分散供水的终端直饮水处理设备。

D.4.2  设置用水远传计量系统，并符合下列规定：

1 设置具有信号采集、数据处理、存储及数据上传功能的远传水表；

2 按照水平衡测试的要求分级安装远传水表，分级计量水表安装率应达100％。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）说明项目是否采用用水远传计量系统，是否对远传计量系统的功能进行说明；2）远传计量系统的功能是否涵盖信号采集、数据处理、存储及数据上传和能进行数据分析和管理等功能；3）是否安装分级计量水表。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：1）说明项目是否采用用水远传计量系统，是否对远传计量系统的功能进行说明；2）远传计量系统的功能是否涵盖信号采集、数据处理、存储及数据上传和能进行数据分析和管理等功能；3）是否安装分级计量水表。

设计图纸：1）设备材料表是否表达远传计量系统主要设备；2）平面图是否表达计量水表的布置；3）系统图是否表达远传水表按照水平衡测试的要求分级安装，下级水表的设置是否覆盖上一级水表的所有出流量。

技术支撑文件：无。

D.4.3  绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否说明项目非传统水源利用形式和非传统水源用途；2）设置有雨水回用系统时，应明确雨水回用系统设置位置、收集池容量、雨水回用处理流程等内容；3)设置有中水利用系统时，应明确中水原水量、原水来源、水处理设备规模、水处理流程、中水供应位置等内容。
设计图纸：1）设置有雨水回用系统时，应表达雨水回用工艺流程图，给排水总平面图表达雨水系统构筑物及容量；2）设置有中水系统时，应表达中水处理工艺流程图、中水系统定位图，给排水总平面图表达中水系统构筑物位置及容量。
技术支撑文件：《非传统水源利用率计算书》。

施工图设计：
1.
设计说明：1）是否说明项目非传统水源利用形式；2）设置有雨水回用系统时，应明确雨水回用系统设置位置、收集池容量、雨水回用处理流程，系统设计等内容；3）设置有中水利用系统时，应明确中水原水量、原水来源、水处理设备规模、水处理流程、中水供应位置、系统设计等内容。

2.
设计图纸：1）设置有雨水回用系统时，应表达雨水回用工艺流程图，雨水系统设备材料表，收集池平面布置、设备房平面布置；2）设置有中水系统时，中水处理工艺流程图、水量平衡图、中水系统图：中水设置是否可行，原水源、原水量、系统设置是否满足规定要求；3）给排水平面图、系统图和是否表达车库地面冲洗、洗车用水水源为雨水或者中水系统；4）景观给排水平面图、系统图是否表达绿化灌溉、道路冲洗用水水源为雨水或者中水系统。

3.
技术支撑文件：《非传统水源利用率计算书》。

【备注】

本条文涉及的非传统水源用水量、总用水量均为设计年用水量。设计年用水量由设计平均日用水量和用水时间计算得出。

设计平均日用水量应根据节水用水定额和设计用水单元数量计算得出，节水用水定额取值应符合现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555的要求。

非传统水源利用率计算报告应包含杂用水需用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析。

当一个项目中仅部分建筑申报时，“建筑可回用水量”应按整个项目计算。

D.4.4  合理规划场地地表和屋面雨水径流，场地年径流总量控制率不低于70%，场地年径流污染去除率不低于50%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：海绵设计图纸中是否说明项目场地年径流控制总量目标在70%以上，场地年径流污染去除率目标在50%以上，是否表达低影响开发雨水系统构建的技术路线和相关设施布局。
设计图纸：海绵设计图纸中低影响开发雨水系统构建的技术路线是否满足要求。
技术支撑文件：《年径流总量控制率及雨量径流系数计算书》。

施工图设计：同初步设计

【备注】

年径流总量控制率定义为：通过自然和人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回用，场地内累计一年得到控制的雨水量占全年总降雨量的比例。

年径流污染去除率定义为：区域内的年径流总量控制与海绵城市建设设施对污染物（以SS计）的平均去除率的乘积。

年径流总量控制率计算书应满足《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345的要求。

出于维持场地生态、基流的需要，年径流总量控制率不宜超过85%。

D.4.5  使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件、阀门。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否对项目采用的管材、管线、管件、阀门等部品的材料选用提出耐久性要求。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：是否对项目采用的管材、管线、管件、阀门等部品的材料选用提出耐久性要求。

设计图纸：设备材料表中管材、管线、管件、阀门等部品的耐久性要求是否与设计说明一致。
技术支撑文件：无。

【备注】

部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的部品部件见表D.4.5。

表D.4.5 部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的部品部件及要求
	常见类型
	要求

	管材、管线、管材
	室内给水系统采用铜管、不锈钢管或内衬不锈钢复合管

	
	电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等，且导体材料采用铜芯

	活动配件
	阀门寿命达到相应产品标准要求的1.5倍


D.4.6  设计应选用较高用水效率等级的卫生器具，且用水效率等级达到1级的使用比例不低于50%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否有卫生器具的用水效率参数，用水效率参数是否满足1级节水器具要求。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：是否有卫生器具的用水效率参数，用水效率参数是否满足1级节水器具要求。

设计图纸：主要设备材料表、卫生间大样图中卫生器具参数是否满足要求。

技术支撑文件：无。

【备注】

节水器具主要涉及标准：《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502、《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379。

D.4.7  冲厕采用非传统水源，其用水量占冲厕总用水量的比例不低于50%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否说明项目冲厕利用的非传统水源形式；2）设置有雨水回用系统时，应明确雨水回用系统设置位置、收集池容量、雨水回用处理流程等内容；3）设置有中水利用系统时，应明确中水原水量、原水来源、水处理设备规模、水处理流程、中水供应位置等内容。
设计图纸：1）设置有雨水回用系统时，应表达雨水回用工艺流程图，雨水系统定位图；2）设置有中水系统时，应表达中水处理工艺流程图、中水系统定位图。
技术支撑文件：《非传统水源冲厕比例计算书》。

施工图设计：同初步设计。

【备注】

本条文涉及的非传统水源用水量、总用水量均为设计年用水量。设计年用水量由设计平均日用水量和用水时间计算得出。

设计平均日用水量应根据节水用水定额和设计用水单元数量计算得出，节水用水定额取值应符合现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555的要求。

当一个项目中仅部分建筑申报时，“建筑可回用水量”应按整个项目计算。

10.5电气专业条文

D.5.1  设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否说明电能、燃气、热能计量装置按使用功能分类、分级设置；2）是否说明能源计量装置具有远传计量功能；3）是否说明设置有能对建筑能耗进行监测、数据分析和管理的能源管理系统。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）是否说明电能、燃气、热能计量装置按使用功能分类、分级设置；2）是否说明能源计量装置具有远传计量功能；3）是否说明设置有能对建筑能耗进行监测、数据分析和管理的能源管理系统。
设计图纸：1）低压配电系统图或配电箱系统图的分项计量装置设置是否与设计说明描述一致；2）电能计量装置是否按使用功能分类、分级设置；3）电能计量装置是否具有远传计量功能；4）低压配电系统图中是否标注计量装置和计量互感器的主要电气参数（包括精度等级等）；5）是否表达能源管理系统的原理图。
技术支撑文件：无。

【备注】

计量器具应满足现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）要求。

建筑的冷热源及输配系统等各部分能耗应进行独立分项计量，对于未设集中空调系统及多联机空调系统的公共建筑，除总层数不超过两层且每单位建筑面积（每个分隔单元建筑面积）不大于300m2的公共建筑外，空调系统均应采用单独计量设计。

在计量基础上，通过能源管理系统实现数据传输、存储、分析功能，系统可存储数据均应不少于一年。

D.5.2  设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，实时显示室内、外空气质量状况。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：说明项目是否设置有PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：说明项目是否设置有PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统。

设计图纸：设备材料表中是否注明PM10、PM2.5、CO2浓度监测装置和空气质量显示装置的规格型号，平面图是否有相应室内外监测装置和空气质量显示装置的平面布置。 

技术支撑文件：无。

【备注】

对于监测点的设置位置，在建筑内部的常用空间或共用空间中，至少每层设置一个空气质量检测点，并应保证能够采集到所监测房间的主要状态，对于明显设置不合理的情况，本条不满足要求。

对于安装监控系统的建筑，系统至少对PM2.5、PM10、CO2分别进行定时连续测量、显示、记录和数据传输，同时应该具备温湿度的显示，鼓励显示负氧离子等参数，监测系统对污染物浓度的读数时间间隔不得长于10min。

D.5.3  设置智能化服务系统，并应符合下列规定:

1 具有照明智能控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、智能化停车管理及物业管理平台等至少4种类型的服务功能；

2 设置智能化系统集成动态管理平台；

3 预留接入智慧城市（城区、社区）的通讯接口。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）说明项目是否配置有照明智能控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、智能化停车管理及物业管理平台等至少4种类型的服务功能；2）是否配置有智能化系统集成动态管理平台；3）是否预留接入智慧城市（城区、社区）的通讯接口。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：1）说明项目是否配置有照明智能控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、智能化停车管理及物业管理平台等至少4种类型的服务功能；2）是否配置有智能化系统集成动态管理平台；3）是否预留接入智慧城市（城区、社区）的通讯接口。
设计图纸：1）设备材料表、系统图、平面布置图是否表达设置有照明智能控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、智能化停车管理及物业管理平台等至少4种类型的服务功能，2）设备材料表、系统图是否表达设置有智能化系统集成动态管理平台3）设备材料表、系统图是否表达预留接入智慧城市（城区、社区）的通讯接口。
技术支撑文件：《智能化服务系统分析报告》。

【备注】

提供环境设备监控系统设计方案说明。

提供智能化系统集成动态管理平台设计方案说明。

D.5.4  消防水泵房采用物联型消防供水泵房。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：说明项目是否配置物联型消防供水泵房。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：说明项目是否配置物联型消防供水泵房。
设计图纸：1）设备材料表是否表达信息采集、数据传输、远程控制设备；2)是否表达物联型消防水泵房的控制原理系统图。
技术支撑文件：无。

【备注】

提供物联型消防供水水泵房控制系统说明。

D.5.5  应设置建筑智慧运维系统，支持移动端物业管理，实现移动式巡检、报警管理、故障报修、能耗查询、物料管理、事件管理、班次管理、信息发布、缴费管理等功能。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：说明项目是否配置建筑智慧运维系统，并详细说明该系统的应用功能。

设计图纸：无。

技术支撑文件：无。

施工图设计：

设计说明：说明项目是否配置建筑智慧运维系统，并详细说明该系统的应用功能。

设计图纸：1）智能化设计图纸设备材料表是否表达建筑智慧运维系统所需设备；2）建筑智慧运维系统的系统图表达的功能是否能够涵盖移动式巡检、报警管理、故障报修、能耗查询、物料管理、事件管理、班次管理、信息发布、缴费管理等功能。
技术支撑文件：《智能化服务系统分析报告》。

【备注】

移动端物业管理结合PAD、手机终端实现更高效的运维管理，通过将“现场运维人员–系统–工作–总控中心”有机结合，达成实时信息交互、快速决策审批、无纸化运维的目标。

10.6暖通专业条文

D.6.1  供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，其值应不小于表D.6.1中规定的限值。

表D.6.1   冷、热源机组能效提升幅度要求

	机组类型
	能效指标
	参照标准
	技术要求

	电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组
	制冷性能系数（COP）
	现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189
	提高6%

	直燃性溴化锂吸收式冷（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	
	提高6%

	单元式空气调节机、风管送风和屋顶式空调机组
	能效比（EER）
	
	提高6%

	多联式空调（热泵）机组
	制冷综合性能系数（IPLV（C））
	
	提高8%

	锅炉
	燃煤
	热效率
	
	提高3个百分点

	
	燃油燃气
	热效率
	
	提高2个百分点

	房间空气调节器
	额定制冷量（CC）
	现行有关国家标准
	节能评价值

	家用燃气热水炉
	热效率值（η）
	
	

	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	
	


【审查要点】
初步设计：

设计说明：执行此条文项目供暖空调系统的冷、热源的能效指标是否满足要求。

设计图纸：设备材料表中供暖空调系统的冷、热源的能效指标是否达到条文要求。
技术支撑文件：无。

施工图设计：同初步设计。
D.6.2  供暖空调系统根据室内外环境变化，结合房间负荷变化，实现系统风量、水量、设备运行状态的控制调节。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）说明项目的空调系统形式；2）说明空调系统设备（水泵、风机、机组）、风水系统是否能实现联动。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：1）说明项目的空调系统形式；2）说明空调系统设备（水泵、风机、机组）、风水系统是否能实现联动。

设计图纸：1）设备材料表中是否表达冷热源、风系统、水系统等的成套控制系统的主要设备；2）系统图是否表达冷热源、风系统、水系统等的成套控制系统原理图。
技术支撑文件：无。

【备注】

防排烟风机等应急设备不在联动控制范围内。

对于空调系统的调控，本条要求实现基于室内负荷需求的空调系统的动态调控，包括通过监测室内外温湿度，计算对比舒适度和负荷需求，联控空调系统的冷热源、风系统、水系统等的成套控制系统。

D.6.3  通过设置新风系统及过滤措施，控制室内主要空气污染物的浓度，室内PM2.5年均浓度不高于25 μg/m³，且室内PM10年均浓度不高于50 μg/m³。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：说明项目是否配置新风系统和过滤措施，新风系统的新风量设计参数是否满足国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012的规定。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：说明项目是否配置新风系统和过滤设施，新风系统的新风量设计参数是否满足国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012的规定。

设计图纸：设备材料表、系统图、平面图是否表达有新风系统和过滤设施的设计。
技术支撑文件：《室内PM2.5和PM10的年平均浓度预评估报告》。

D.6.4  具有良好的室内热湿环境，并满足下列要求：

1 采用自然通风或复合通风的建筑，室内气流组织应合理，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例不低于90％；

2 采用人工冷热源的建筑，重要功能区域气流组织满足要求，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例不低于90%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：说明项目通风系统设置情况、气流组织分析情况，是否配置人工冷热源。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：说明项目通风系统设置情况、气流组织分析情况，是否配置人工冷热源。

设计图纸：设备材料表、系统图、平面图是否表达有通风设备和人工冷热源。
技术支撑文件：《气流组织分析报告》、《热舒适比例计算书》。

【备注】

对于采用自然通风或复合通风的建筑，其室内热湿环境的评价，应以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以全年建筑运行时间为评价范围，按主要功能房间的面积加权计算满足舒适性热舒适区间的时间百分比进行评分。

建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例为主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

对于同时存在自然通风、复合通风和人工冷源的建筑，应分别计算不同功能房间室内热环境，并分别达到标准要求。

为保证空调通风系统的气流组织实施效果，应进行完整的系统设计和实施，对于未进行完整设计和实施的，本条不满足要求。

D.6.5  结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，并应至少满足下列1项规定:

1 由可再生能源提供的生活热水比例不低于50%；

2 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例不低于50%；

3 由可再生能源提供的电量比例不低于2.0%。

【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）说明采用的可再生能源的形式；2）明确由可再生能源提供的生活热水比例、空调用冷量和热量比例或者电量比例是否满足要求。

设计图纸：1）设备材料表是否表达利用可再生能源所选用的设备参数；2）平面图是否表达可再生能源设备的平面布置；3）空调系统原理图是否表达可再生能源系统设计方案；4）给排水系统图是否表达可再生能源提供生活热水的设计方案；5）电气系统图是否表达可再生能源提供电量的设计方案。

技术支撑文件：《可再生能源利用分析计算报告》。
施工图设计：同初步设计。

【备注】

如果采用热泵方式（污水源、地表水、地下水、地源、空气源）提供生活热水，则要求“热泵+冷热源侧水系统”的综合COP≥2.0（相当于风冷热泵的COP），否则不能作为可再生能源利用来满足本条要求。

如果采用热泵方式（污水源、地表水、地下水、地源）供暖或空调制冷，则要求“热泵+冷热源侧水系统”的综合COP≥2.3（相当于风冷热泵的COP），否则不能作为可再生能源利用来满足本条要求。

若采用高效的空气源热泵提供生活热水，满足国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中第5.3.3条和《空气源热泵应用技术标准》DBJ50/T-301中第5.2.2、5.2.3条的要求，则本条可满足要求。

对于空气源热泵提供冬夏空调的情况，应满足重庆市相关建筑可再生能源应用管理规定要求，否则不能认定为可再生能源应用，其中，《空气源热泵应用技术标准》DBJ50/T-301中第5.2.2条中要求空气源热泵冷热水机组(含蒸发冷却式热泵机组等)的供热性能应同时符合下列规定：

（1）空气源热泵机组冬季名义工况下的制热性能系数不应低于3.0；

（2）空气源热泵机组冬季设计工况下的制热性能系数不应低于2.4；

（3）空气源热泵机组冬季低温工况下的制热性能系数不应低于2.2；

（4）具有先进的融霜控制，融霜时间总和不应超过运行周期的20%。

对于可再生能源发电量的计算，应根据可再生能源的资源分布规律予以计算。

D.6.6  采用可再生能源区域集中供暖供冷系统。
【审查要点】

初步设计：

设计说明：是否说明项目采用可再生能源区域集中供暖供冷系统。

设计图纸：暖通平面图和系统图中，集中供暖供冷系统的冷热源是否由可再生能源区域集中供暖供冷站提供。
技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：是否说明项目采用可再生能源区域集中供暖供冷系统。

设计图纸：暖通平面图和系统图中，集中供暖供冷系统的冷热源是否由可再生能源区域集中供暖供冷站提供。
技术支撑文件：《可再生能源区域集中供暖供冷计算分析报告》。

【备注】

集中供暖供冷系统需同时满足以下要求时，本条方可满足要求：

（1）系统空调工程设计能效比相比重庆市现行建筑节能标准中的空调工程设计能效比应提高20%。

（2）供暖空调系统的冷、热源机组能效需均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求并按以下要求判定：

表D.6.6 冷、热源机组能效提升幅度规则

	机组类型
	能效指标
	参照标准
	提高标准

	电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组
	制冷性能系数（COP）
	现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189
	提高12%

	直燃性溴化锂吸收式冷（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	
	提高12%

	单元式空气调节机、风管送风和屋顶式空调机组
	能效比（EER）
	
	提高12%

	多联式空调（热泵）机组
	制冷综合性能系数（IPLV（C））
	
	提高16%

	锅炉
	燃煤
	热效率
	
	提高6个百分点

	
	燃油燃气
	热效率
	
	提高4个百分点

	房间空气调节器
	额定制冷量（CC）
	现行有关国家标准
	1级能效等级限值

	家用燃气热水炉
	热效率值（η）
	
	

	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	
	


（3）通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定低20%。

（4）集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。

D.6.7  采用燃气冷热电联供技术，系统年平均能源综合利用率应大于70%。
【审查要点】

初步设计：

设计说明：1）是否说明项目采用燃气冷热电联供技术；2）是否说明系统年平均能源综合利用率大于70%。

设计图纸：无。
技术支撑文件：无。

施工图设计：
设计说明：1）是否说明项目采用燃气冷热电联供技术；2）是否说明系统年平均能源综合利用率大于70%。

设计图纸：暖通系统图和平面图、电气系统图和平面图中燃气冷热电联供系统的表达是否与设计说明一致 。

技术支撑文件：《燃气冷热电联供计算分析报告》。

【备注】

系统年平均能源综合利用率的计算方法为系统年输出能量（年净输出电量、有效余热供热量与供冷量之和，注意电量单位的转换：1kW·h=3.6MJ）与年输入能量（年燃气总耗量与燃气低位发热量之积）之比。不包括补充冷热设备输出的能量和辅助系统消耗的能量。例如，发电机内部自耗电量，余热锅炉、余热吸收式制冷机等设备补燃产生的热/冷量。
附录A 节能（绿色建筑）设计及审查相关资料

A.0.1 节能（绿色建筑）初步设计审查资料清单

节能（绿色建筑）初步设计审查资料清单

一、设计说明

节能（绿色建筑）设计说明。

二、设计图纸

1、建筑设计图纸（总平面图及竖向布置图、绿化布置图、平立剖图、典型节点构造图、非砌筑内隔墙布置图等）；

2、结构设计图纸（结构总平面图、基础平面布置图及基础大样图、结构典型楼层平面布置图、节点图等）；

3、给排水设计图纸（给排水总平面图、给排水系统图、冷却水系统图、主要设备材料表、主要生活泵房平面图、水加热站房平面图、屋面太阳能集热器平面布置图、非传统水源利用工艺流程图等）；

4、电气设计图纸（电气总平面图、高低压配电系统图等）；

5、暖通设计图纸（主要设备材料表、各层通风平面图、各层空调平面图、冷热源机组机房平面图、空调系统原理图等）。

三、技术支撑文件

1、节能计算模型（电子版）及计算书

2、基本级绿色建筑节能（绿色建筑）分析报告与计算书

《室外风环境分析报告》

《室内天然采光分析报告》

《室内天然采光优化设计分析报告》

《建筑日照分析报告》

《窗地面积比统计表》

《西向外窗（含透光幕墙）外遮阳系数分析报告》

《节水用水量计算书》

《可再生能源应用比例计算表》

《给水系统计算书》

3、二星级绿色建筑节能（绿色建筑）分析报告与计算书

《节能计算书》

《地下空间采光比例计算报告》

《可调节遮阳设施比例计算表》

《建设工程质量保险产品投保计划》

《非传统水源利用率计算书》

《年径流总量控制率计算书》

《非传统水源冲厕比例计算书》

《可再生能源利用计算分析报告》

《可再生能源区域集中供暖供冷计算分析报告》

4、节能（绿色建筑）专项论证报告

《超高超大建筑节能（绿色建筑）专项论证报告》

其它专项论证报告。

注：以上支撑文件需根据本《技术审查细则》附录F和项目实际情况提供。

四、基本情况表

五、达标判断表（基本级绿色建筑不需要）

六、自审意见书

七、其它支撑文件

1、上阶段政府相关部门批文；

2、《岩土工程勘察报告》或《场地选址报告书》；

3、相关检测（监测）报告、论证与评价意见等。

A.0.2 节能（绿色建筑）初步设计基本情况表（公共建筑）

节能（绿色建筑）初步设计基本情况表（公共建筑）

设计单位 ：（章）                                            共   页，第    页

	节能部分

	项目名称
	
	计算软件
	

	子项名称
	
	执行标准
	

	建筑类型
	□商业建筑 □办公建筑 □医疗卫生建筑 □教育建筑 □文化娱乐建筑 □体育建筑 □交通建筑 □其他
	建筑分类
	□ 甲类

□ 乙类

	建筑朝向
	
	节能计算层数
	
	建筑高度
	m
	节能计算面积
	m2

	单一立面窗墙面积比
	立面1：xx朝向，窗墙面积比；立面2：xx朝向，窗墙面积比；…..

	西向窗墙面积比
	
	西向外窗

遮阳措施
	□无  □绿化遮阳 □活动外遮阳

□自遮阳；遮阳系数       
	其它遮阳措施
	

	房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积与房间外墙面积比例达到10%
	□是□否

	围护结构部位
	主要节能材料、厚度（mm）
	保温形式
	
	设计值
	标准限值

	屋    面
	
	
	平均传热系数W/(m2·K)
	
	

	外墙
	填充墙
	
	
	
	
	

	
	热  桥
	
	
	
	
	

	架空楼板
	
	
	
	
	

	凸窗不透明板
	
	
	
	
	

	供暖空调房间
	功能转换处楼板
	
	
	
	
	

	
	地下室外墙
	
	
	热阻(m2·K) /W
	
	

	
	地  面
	
	
	
	

	透明围护结构
	型  材
	玻璃
	传热系数W/(m2·K)
	气密性等级

	
	
	类型
	可见光透射比
	太阳得热系数
	设计值
	标准限值
	

	外窗
	
	
	
	
	
	
	

	凸窗
	
	
	
	
	
	
	

	透光幕墙
	
	
	
	
	
	
	

	透明屋顶
	
	
	
	
	
	
	

	大堂非中空玻璃面积比(%)
	
	透明屋顶面积比(%)
	

	围护结构热工性能

达标判定
	□规定性指标全部满足标准要求  □规定性指标未达标，权衡判断达标

	
	供暖和空气调节能耗(kWh/㎡)
	限  值
	
	计算值
	

	照明功率密度值是否满足《建筑照明设计标准》GB50034要求
	□是  □否
	能耗分项计量系统形式
	□照明插座用电  □空调用电 □动力用电

□特殊用电

	空调冷热源形式及标准要求的能效比/性能系数/综合能源效率
	


节能（绿色建筑）初步设计基本情况表（公共建筑）

设计单位 ：（章）                                   共   页，第    页

	绿色建筑部分（基本级）

	项目名称
	

	建设地点
	

	建筑总建筑面积（m2）
	
	建筑用地面积（m2）
	
	容积率
	

	建筑地下建筑面积（m2）
	
	建筑密度（%）
	
	绿地率(%)
	

	海绵城市
	□是  □否
	年径流总量控制率（%）
	
	透水铺装比例（%）
	

	满足自然采光的建筑面积比（%）
	

	建筑总能耗

(kWh/a)
	
	新型热泵空调供冷供热总能耗(kWh/a)
	
	新型热泵空调比例(%)
	

	可再生能源发电量

(万kWh/a)
	
	建筑用电量

(万kWh/a)
	
	可再生能源产生发电比例(%)
	

	用水总量(m3/a)
	
	非传统水量(m3/a)
	
	建筑生活热水量(m3/a)
	

	非传统水源利用率（%）
	
	可再生能源热水量(m3/a)
	
	可再生能源产生的热水比例（%）
	

	子项

名称
	建筑高度（m）/层数（F）
	建筑面积（m2）
	绿色建筑

等级

	*#楼
	
	
	□ 基本级

□ 一星级

□ 二星级

□ 三星级

	*#楼
	
	
	

	*#楼
	
	
	不执行《标准》1-9章中绿色设计条文

	*#楼

配套车库
	
	
	不执行围护结构热工性能规定，与主体建筑共同执行《标准》的要求。

	不适用条文说明
	

	需在后续设计中完善的达标条文内容
	


备注：

本表由项目设计单位填写并盖章；

本表节能部分按楼栋填写；绿色建筑部分可参照节能（绿色建筑）设计概况表填写；

平均传热系数按节能计算报告书中填写；

同一建筑有多种玻璃门窗时应分别填写门窗的物理参数，同时注明应用部位；

保温形式按以下分类填写：外墙（外保温、自保温、内保温）、屋面（倒置式、正置式）、地下室外墙（外保温、内保温）、功能转换处楼板（结构板上、结构板下）、架空楼板（外保温、内保温）；

6） 项目未涉及的项应填“—”。

节能（绿色建筑）初步设计基本情况表

设计单位 ：（章）                                            共   页，第    页

	绿色建筑部分（二星级）

	项目名称
	

	子项名称
	

	建筑面积（m2）
	

	装配式建筑
	是□  否□ 
	公共区域全装修
	是□  否□
	墙体自保温
	是□  否□

	□围护结构热工性能提高10%
	□建筑供暖空调负荷降低10%

	高星级绿色建材应用比例
	

	是否满足附录D“一般规定设计条文”
	□是              □否

	是否满足附录D “I类绿色设计条文”
	□是              □否

	附录D“II类绿色设计”
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高

	选取条文号
	
	
	
	
	
	

	选取分值
	
	
	
	
	
	

	不适用条文说明
	

	II类绿色设计得分情况
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等公共建筑
	容积率是否小于1.5
	□是
	是否设置地下空间
	□是
	资源节约类选取分值（≥6分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥70分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥13分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥75分）
	

	
	
	
	□否
	是否设置地下空间
	□是
	选取总分值（≥60分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥2分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥60分）
	

	
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等公共建筑
	容积率是否小于0.8
	□是
	是否设置地下空间
	□是
	资源节约类选取分值（≥6分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥70分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥13分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥75分）
	

	
	
	
	□否
	是否设置地下空间
	□是
	选取总分值（≥60分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥2分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥60分）
	


备注：

本表由项目设计单位填写并盖章；

项目基本情况表应按单栋填写，当部分楼栋建筑功能、业态、技术措施相同时可合并填写；

执行二星级绿色建筑设计项目应提供绿色建筑部分（基本级）及绿色建筑部分（二星级）基本情况表。

A.0.3 二星级绿色建筑初步设计达标判断表（公共建筑）

二星级绿色建筑初步设计达标判断表（公共建筑）

设计单位 ：（章）                                            共   页，第    页

	项目名称
	

	子项名称及建筑类型
	

	类别
	条文内容
	设计单位判断

	一般规定
	D.1.1二星级绿色建筑设计要求应以满足基本级绿色建筑设计要求为前提
	□达标 □不达标

	
	D.1.2公共建筑应在设计阶段采用建筑信息模型(BIM)技术
	□达标 □不达标

	
	D.1.3公共建筑的公共区域应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定
	□达标 □不达标

	
	D.1.4建筑围护结构热工性能提高10%，或建筑供暖空调负荷降低10%
	□达标 □不达标

	
	D.1.5公共建筑应采用墙体自保温技术体系
	□达标 □不达标

	
	D.1.6公共建筑应用高星级绿色建材比例不低于60%
	□达标 □不达标

	
	D.1.7设计应选用较高用水效率等级的卫生器具，且用水效率等级不应低于2级
	□达标 □不达标

	
	D.1.8室内主要空气污染物浓度应低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值20％
	□达标 □不达标

	安全耐久
	I类

绿色设计
	D.2.1出入口设置保障人员安全的防坠措施
	□达标 □不适用

	
	
	D.2.2采用具有安全玻璃、延时闭门器等安全防护措施
	□达标 □不适用

	
	
	D.2.3室内外地面或路面设置防滑措施
	□达标 □不适用

	
	
	D.2.4提升建筑适变性
	□达标 □不适用

	
	
	D.2.5选用长寿命活动配件
	□达标 □不适用

	
	II类绿色设计
	D.2.10提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆、景观水体等安全防护水平
	□达标 □不达标
	5分
	选取

分值：

	
	
	D.2.11利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.2.12合理采用耐久性好、易维护的装饰装修材料
	□达标 □不达标
	9分
	

	
	
	D.3.1合理提高建筑的抗震性能
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.3.2建筑结构与建筑设备管线分离
	□达标 □不达标
	7分
	

	
	
	D.4.5使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件、阀门
	□达标 □不达标
	5分
	

	健康舒适
	I类

绿色设计
	D.2.6楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	□达标 □不适用

	
	
	D.4.1设置直饮水系统
	□达标 □不适用

	
	II类绿色设计
	D.2.13装饰装修材料的有害物质限量满足国家现行绿色产品评价标准
	□达标 □不达标
	8分
	选取

分值：

	
	
	D.2.14充分利用天然光
	□达标 □不达标
	6分
	

	
	
	D.2.15地下空间采光
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.2.16设置窗帘、百叶、调光玻璃等眩光控制措施
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.2.17首层地下车库的通风开口面积与其地板轴线面积的比例达到2%
	□达标 □不达标
	2分
	

	
	
	D.2.18采用可调节遮阳措施且可调节面积不低于25%
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.6.3设置新风系统及过滤措施控制PM2.5、PM10年均浓度
	□达标 □不达标
	6分
	

	
	
	D.6.4具有良好的室内热湿环境
	□达标 □不达标
	8分
	

	生活便利
	I类

绿色设计
	D.2.7合理设置健身场地和空间
	□达标 □不适用

	
	
	D.2.8预留急救医疗设施空间
	□达标 □不适用

	
	
	D.4.2设置用水远传计量系统
	□达标 □不适用

	
	
	D.5.1设置用能自动远传计量系统和能源管理系统
	□达标 □不适用

	
	
	D.5.2设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统
	□达标 □不适用

	
	
	D.5.3设置智能化服务系统
	□达标 □不适用

	
	II类绿色设计
	D.2.19设有可容纳担架的无障碍电梯
	□达标 □不达标
	2分
	选取

分值：

	
	
	D.2.20设置专用健身慢行道
	□达标 □不达标
	2分
	

	
	
	D.2.21设置便于人员行走和锻炼的楼梯间
	□达标 □不达标
	2分
	

	资源节约
	I类

绿色设计
	D.2.9玻璃幕墙和外窗可开启比例
	□达标 □不适用

	
	
	D.4.3非传统水源利用
	□达标 □不适用

	
	
	D.6.1供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于能效限定值
	□达标 □不适用

	
	
	D.6.2供暖空调系统根据环境和负荷变化调节运行状态
	□达标 □不适用

	
	II类

绿色设计
	D.2.22地下车库停车效率指标
	□达标 □不达标
	2分
	选取分值：

	
	
	D.2.23设置机械式停车设施
	□达标 □不达标
	2分
	

	
	
	D.2.24采用生态水处理措施保障室外景观水体水质
	□达标 □不达标
	8分
	

	
	
	D.2.25建筑所有区域实施土建与装修一体化设计及施工
	□达标 □不达标
	7分
	

	
	
	D.2.26建筑装饰装修选用工业化内装部品
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.2.27设计选用利废建材
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.4.6卫生器具用水效率达到1级的使用比例不低于50%
	□达标 □不达标
	10分
	

	
	
	D.4.7使用非传统水源冲厕的比例不低于50％
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.6.5可再生能源利用
	□达标 □不达标
	6分
	

	环境宜居
	I类

绿色设计
	D.4.4合理规划场地地表和屋面雨水径流
	□达标 □不适用

	
	II类绿色设计
	D.2.28绿地率达到规划指标105％及以上
	□达标 □不达标
	7分
	选取

分值：

	
	
	D.2.29衔接和引导不少于80%的屋面、路面雨水进入地面生态设施
	□达标 □不达标
	7分
	

	
	
	D.2.30室外活动场地、机动车道采取遮阴等降低热岛强度措施
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.2.31采用屋面绿化不小于75%等降低热岛强度措施
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.2.32东、南、西向墙面合理设置垂直绿化
	□达标 □不达标
	2分
	

	
	
	D.2.33建筑底层的通风架空率不低于10%
	□达标 □不达标
	2分
	

	
	
	D.2.34室外休憩场所采用人工雾化蒸发降温措施
	□达标 □不达标
	2分
	

	提高
	II类绿色设计
	D.2.35场地绿容率不低于3.0 
	□达标 □不达标
	3分
	选取

分值：

	
	
	D.2.36采用(BIM)技术，并建立多专业协调设计管理平台
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.2.37采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、外墙保温和其他土建工程的质量问题
	□达标 □不达标
	10分
	

	
	
	D.2.38采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	□达标 □不达标
	10分
	

	
	
	D.3.3采用铝模等免墙面找平粉刷的模板体系
	□达标 □不达标
	4分
	

	
	
	D.5.4消防水泵房采用物联型消防供水泵房
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.5.5设置建筑智慧运维系统
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.6.6采用可再生能源区域集中供暖供冷系统
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.6.7采用燃气冷热电联供技术，系统年平均能源综合利用率大于70%
	□达标 □不达标
	5分
	

	II类绿色设计得分情况
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等公共建筑
	容积率是否小于1.5
	□是
	是否设置地下空间
	□是
	资源节约类选取分值（≥6分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥70分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥13分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥75分）
	

	
	
	
	□否
	是否设置地下空间
	□是
	选取总分值（≥60分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥2分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥60分）
	

	
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等公共建筑
	容积率是否小于0.8
	□是
	是否设置地下空间
	□是
	资源节约类选取分值（≥6分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥70分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥13分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥75分）
	

	
	
	
	□否
	是否设置地下空间
	□是
	选取总分值（≥60分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥2分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥60分）
	


A.0.4 节能（绿色建筑）施工图设计审查资料清单

节能（绿色建筑）施工图审查资料

一、设计说明

1、节能设计说明；

    2、建筑、结构、给排水、电气、暖通、园林景观各专业绿色建筑设计说明。

二、设计图纸

1、建筑设计图纸（总平面图及竖向布置图、绿化布置图、平立剖图、门窗表、门窗立面分格图、装修材料表、节点构造图、保温范围及通风采光性能示意图、非砌筑内隔墙布置图、安装图及节点图等）；

2、结构设计图纸（结构总平面图、基础平面布置图及基础大样图、主要结构构件布置及大样图、结构平面布置图、节点图、混凝土结构或钢结构材料强度等级图、既有建筑改造设计图、预制构配件平面布置图及大样图等）；

3、给排水设计图纸（给水排水总平面图、给排水系统图、节水器具平面图、非传统水源利用图、游泳池系统工艺流程图、循环冷却水系统图及大样图、设备及机房布置图、大样图等）；

4、电气设计图纸（主要设备材料表、电气总平面图、高低压配电系统图、配电箱系统图、照明平面图、电能监测与计量系统图、可再生能源系统图及平面图等）；
5、暖通设计图纸（主要设备材料表、各层通风平面图、各层空调风管平面图、各层空调水管平面图、冷热源机组机房平剖面图、空调系统原理图等）；

6、园林景观（绿化平面图、植物设计图、立体绿化分析图、透水铺装平面图、LID设施平面布置图、遮阴平面图、节水灌溉平面图及系统图、景观水体补水平面图及系统图、景观照明平面图及系统图）；

7、标识专项设计图纸（标识系统设计图、车库划线图）。

注：1、以上图纸需根据项目实际情况提供。例：项目若无热水系统，可不提供热水系统图。

2、执行《标准》附录D的项目还需提供的相关专项图纸需参照本《技术审查细则》附录F，根据项目实际情况提供。

三、技术支撑文件

1、节能计算模型（电子版）及计算书

2、节能（绿色建筑）分析报告与计算书（基本级）

1）建筑专业

《室外风环境分析报告》

《室内自然通风分析报告》

《室内天然采光分析报告》

《室内天然采光优化设计分析报告》

《建筑日照分析报告》

《窗地面积比统计表》

《外窗可开启面积占房间地板轴线面积比例统计表》

《房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积与房间外墙面积比例统计表》

《西向外窗（含透光幕墙）外遮阳系数分析报告》 

《绿色建材应用比例计算表》

《装饰性构件造价比例计算表》

《可再循环材料、可再利用材料使用比例计算表》

《场地热环境计算报告》

《污染物浓度预评估分析报告》

《室内背景噪声计算报告》

《声学专项分析报告》

2）结构专业

《高强钢筋用量比例计算表》

《高强钢材用量比例计算表》

《高强混凝土用量比例计算表》

《高耐久混凝土用量比例计算表》

3）给排水专业

《年径流总量控制率及雨量径流系数计算书》

《景观水体蒸发量与雨水补水的水量平衡计算书》

《节水用水量计算书》

《给水系统计算书》

4）电气专业

《照明计算书》

5）暖通专业

《空调负荷计算书》

《暖通水力计算书（含水力平衡）》

《可再生能源应用比例计算表》

3、节能（绿色建筑）分析报告与计算书（二星级）

1）建筑专业

《BIM技术应用报告》

《协同平台软件说明书》

《节能计算书》

《污染物浓度预评估分析报告》

《楼板撞击声隔声性能分析报告》

《地下空间采光比例计算报告》

《自然通风开口面积占首层地下车库地板轴线面积比例统计表》

《可调节遮阳面积比例计算表》

《路面太阳辐射反射系数统计表》

《遮阴面积较大的行道树路段长度比例统计表》

《屋面太阳辐射反射系数统计表》

《绿容率计算书》

《建设工程质量保险产品投保计划》

2）给排水专业

《场地雨水综合利用方案》

《非传统水源利用率计算书》

《非传统水源冲厕比例计算书》

3）电气专业

《智能化服务系统分析报告》

4）暖通专业

《室内PM2.5和PM10的年平均浓度预评估报告》

《气流组织分析报告》

《热舒适比例计算书》

《可再生能源利用计算分析报告》

《可再生能源区域集中供暖供冷计算分析报告》

《燃气冷热电联供计算分析报告》

注：以上支撑文件需根据本《技术审查细则》附录F和项目实际情况提供。

四、基本情况表

五、达标判断表（基本级绿色建筑不需要）

六、自审意见书

七、其它支撑文件

1、上阶段政府相关部门批文；

2、《岩土工程勘察报告》或《场地选址报告书》；

3、相关检测（监测）报告、论证与评价意见等。

A.0.5 节能（绿色建筑）施工图设计基本情况表（公共建筑）

节能（绿色建筑）施工图设计基本情况表（公共建筑）

设计单位 ：（章）                                            共   页，第    页

	节能部分

	项目名称
	
	计算软件
	

	子项名称
	
	执行标准
	

	建筑类型
	□商业建筑 □办公建筑 □医疗卫生建筑 □教育建筑 □文化娱乐建筑 □体育建筑 □交通建筑 □其他
	建筑分类
	□ 甲类

□ 乙类

	建筑朝向
	
	节能计算层数
	
	建筑高度
	m
	节能计算面积
	m2

	单一立面窗墙面积比
	立面1：xx朝向，窗墙面积比；立面2：xx朝向，窗墙面积比；…..

	西向窗墙面积比
	
	西向外窗

遮阳措施
	□无  □绿化遮阳 □活动外遮阳

□自遮阳；遮阳系数       
	其它遮阳措施
	

	房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积与房间外墙面积比例达到10%
	□是□否

	围护结构部位
	主要节能材料、厚度（mm）
	保温形式
	
	设计值
	标准限值

	屋    面
	
	
	平均传热系数W/(m2·K)
	
	

	外墙
	填充墙
	
	
	
	
	

	
	热  桥
	
	
	
	
	

	架空楼板
	
	
	
	
	

	凸窗不透明板
	
	
	
	
	

	供暖空调房间
	功能转换处楼板
	
	
	
	
	

	
	地下室外墙
	
	
	热阻(m2·K) /W
	
	

	
	地  面
	
	
	
	

	透明围护结构
	型  材
	玻璃
	传热系数W/(m2·K)
	气密性等级

	
	
	类型
	可见光透射比
	太阳得热系数
	设计值
	标准限值
	

	外窗
	
	
	
	
	
	
	

	凸窗
	
	
	
	
	
	
	

	透光幕墙
	
	
	
	
	
	
	

	透明屋顶
	
	
	
	
	
	
	

	大堂非中空玻璃面积比(%)
	
	透明屋顶面积比(%)
	

	围护结构热工性能

达标判定
	□规定性指标全部满足标准要求  □规定性指标未达标，权衡判断达标

	
	供暖和空气调节能耗(kWh/㎡)
	限  值
	
	计算值
	

	照明功率密度值是否满足《建筑照明设计标准》GB50034要求
	□是  □否
	能耗分项计量系统形式
	□照明插座用电  □空调用电 □动力用电

□特殊用电

	空调冷热源形式及标准要求的能效比/性能系数/综合能源效率
	

	符合要求，审查机构验证人签字：
	审查机构审查专用章：


节能（绿色建筑）施工图设计基本情况表（公共建筑）

设计单位 ：（章）                                   共   页，第    页

	绿色建筑部分（基本级）

	项目名称
	

	建设地点
	

	建筑总建筑面积（m2）
	
	建筑用地面积（m2）
	
	容积率
	

	建筑地下建筑面积（m2）
	
	建筑密度（%）
	
	绿地率(%)
	

	海绵城市
	□是  □否
	年径流总量控制率（%）
	
	透水铺装比例（%）
	

	满足自然采光的建筑面积比（%）
	

	建筑总能耗

(kWh/a)
	
	新型热泵空调供冷供热总能耗(kWh/a)
	
	新型热泵空调比例(%)
	

	可再生能源发电量

(万kWh/a)
	
	建筑用电量

(万kWh/a)
	
	可再生能源产生发电比例(%)
	

	用水总量(m3/a)
	
	非传统水量(m3/a)
	
	建筑生活热水量(m3/a)
	

	非传统水源利用率（%）
	
	可再生能源热水量(m3/a)
	
	可再生能源产生的热水比例（%）
	

	子项

名称
	建筑高度（m）/层数（F）
	建筑面积（m2）
	绿色建筑

等级

	*#楼
	
	
	□ 基本级

□ 一星级

□ 二星级

□ 三星级 

	*#楼
	
	
	

	*#楼
	
	
	不执行《标准》1-9章中绿色设计条文

	*#楼

配套车库
	
	
	不执行围护结构热工性能规定，与主体建筑共同执行《标准》的要求。

	不适用条文说明
	

	需在后续设计中完善的达标条文内容
	

	符合要求，审查机构验证人签字：
	审查机构审查专用章：


备注：

本表由项目设计单位填写并盖章；

本表节能部分按楼栋填写；绿色建筑部分可参照节能（绿色建筑）设计概况表填写；

平均传热系数按节能计算报告书中填写；

同一建筑有多种玻璃门窗时应分别填写门窗的物理参数，同时注明应用部位；

保温形式按以下分类填写：外墙（外保温、自保温、内保温）、屋面（倒置式、正置式）、地下室外墙（外保温、内保温）、功能转换处楼板（结构板上、结构板下）、架空楼板（外保温、内保温）；

6） 项目未涉及的项应填“—”。

节能（绿色建筑）施工图设计基本情况表

设计单位 ：（章）                                            共   页，第    页

	绿色建筑部分（二星级）

	项目名称
	

	子项名称
	

	建筑面积（m2）
	

	装配式建筑
	是□  否□ 
	公共区域全装修
	是□  否□
	墙体自保温
	是□  否□

	□围护结构热工性能提高10%
	□建筑供暖空调负荷降低10%

	高星级绿色建材应用比例
	

	是否满足附录D“一般规定设计条文”
	□是              □否

	是否满足附录D “I类绿色设计条文”
	□是              □否

	附录D II类绿色设计
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高

	选取条文号
	
	
	
	
	
	

	选取分值
	
	
	
	
	
	

	不适用条文说明
	

	II类绿色设计得分情况
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等公共建筑
	容积率是否小于1.5
	□是
	是否设置地下空间
	□是
	资源节约类选取分值（≥6分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥70分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥13分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥75分）
	

	
	
	
	□否
	是否设置地下空间
	□是
	选取总分值（≥60分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥2分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥60分）
	

	
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等公共建筑
	容积率是否小于0.8
	□是
	是否设置地下空间
	□是
	资源节约类选取分值（≥6分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥70分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥13分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥75分）
	

	
	
	
	□否
	是否设置地下空间
	□是
	选取总分值（≥60分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥2分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥60分）
	

	符合要求，审查机构验证人签字：
	审查机构审查专用章：


备注：

本表由项目设计单位填写并盖章；

项目基本情况表应按单栋填写，当部分楼栋建筑功能、业态、技术措施相同时可合并填写；

执行二星级绿色建筑设计项目应提供绿色建筑部分（基本级）及绿色建筑部分（二星级）基本情况表。

A.0.6 二星级绿色建筑施工图设计达标判断表（公共建筑）

二星级绿色建筑施工图设计达标判断表（公共建筑）

设计单位 ：（章）                                            共     页，第    页

	项目名称
	

	子项名称及建筑类型
	

	类别
	条文内容
	设计单位判断

	一般规定
	D.1.1二星级绿色建筑设计要求应以满足基本级绿色建筑设计要求为前提
	□达标 □不达标

	
	D.1.2公共建筑应在设计阶段采用建筑信息模型(BIM)技术
	□达标 □不达标

	
	D.1.3公共建筑的公共区域应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定
	□达标 □不达标

	
	D.1.4建筑围护结构热工性能提高10%，或建筑供暖空调负荷降低10%
	□达标 □不达标

	
	D.1.5公共建筑应采用墙体自保温技术体系
	□达标 □不达标

	
	D.1.6公共建筑应用高星级绿色建材比例不低于60%
	□达标 □不达标

	
	D.1.7设计应选用较高用水效率等级的卫生器具，且用水效率等级不应低于2级
	□达标 □不达标

	
	D.1.8室内主要空气污染物浓度应低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值20％
	□达标 □不达标

	安全耐久
	I类

绿色设计
	D.2.1出入口设置保障人员安全的防坠措施
	□达标 □不适用

	
	
	D.2.2采用具有安全玻璃、延时闭门器等安全防护措施
	□达标 □不适用

	
	
	D.2.3室内外地面或路面设置防滑措施
	□达标 □不适用

	
	
	D.2.4提升建筑适变性
	□达标 □不适用

	
	
	D.2.5选用长寿命活动配件
	□达标 □不适用

	
	II类绿色设计
	D.2.10提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆、景观水体等安全防护水平
	□达标 □不达标
	5分
	选取

分值：

	
	
	D.2.11利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.2.12合理采用耐久性好、易维护的装饰装修材料
	□达标 □不达标
	9分
	

	
	
	D.3.1合理提高建筑的抗震性能
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.3.2建筑结构与建筑设备管线分离
	□达标 □不达标
	7分
	

	
	
	D.4.5使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件、阀门
	□达标 □不达标
	5分
	

	健康舒适
	I类

绿色设计
	D.2.6楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	□达标 □不适用

	
	
	D.4.1设置直饮水系统
	□达标 □不适用

	
	II类绿色设计
	D.2.13装饰装修材料的有害物质限量满足国家现行绿色产品评价标准
	□达标 □不达标
	8分
	选取

分值：

	
	
	D.2.14充分利用天然光
	□达标 □不达标
	6分
	

	
	
	D.2.15地下空间采光
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.2.16设置窗帘、百叶、调光玻璃等眩光控制措施
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.2.17首层地下车库的通风开口面积与其地板轴线面积的比例达到2%
	□达标 □不达标
	2分
	

	
	
	D.2.18采用可调节遮阳措施且可调节面积不低于25%
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.6.3设置新风系统及过滤措施控制PM2.5、PM10年均浓度
	□达标 □不达标
	6分
	

	
	
	D.6.4具有良好的室内热湿环境
	□达标 □不达标
	8分
	

	生活便利
	I类

绿色设计
	D.2.7合理设置健身场地和空间
	□达标 □不适用

	
	
	D.2.8预留急救医疗设施空间
	□达标 □不适用

	
	
	D.4.2设置用水远传计量系统
	□达标 □不适用

	
	
	D.5.1设置用能自动远传计量系统和能源管理系统
	□达标 □不适用

	
	
	D.5.2设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统
	□达标 □不适用

	
	
	D.5.3设置智能化服务系统
	□达标 □不适用

	
	II类绿色设计
	D.2.19设有可容纳担架的无障碍电梯
	□达标 □不达标
	2分
	选取

分值：

	
	
	D.2.20设置专用健身慢行道
	□达标 □不达标
	2分
	

	
	
	D.2.21设置便于人员行走和锻炼的楼梯间
	□达标 □不达标
	2分
	

	资源节约
	I类

绿色设计
	D.2.9玻璃幕墙和外窗可开启比例
	□达标 □不适用

	
	
	D.4.3非传统水源利用
	□达标 □不适用

	
	
	D.6.1供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于能效限定值
	□达标 □不适用

	
	
	D.6.2供暖空调系统根据环境和负荷变化调节运行状态
	□达标 □不适用

	
	II类

绿色设计
	D.2.22地下车库停车效率指标
	□达标 □不达标
	2分
	选取分值：

	
	
	D.2.23设置机械式停车设施
	□达标 □不达标
	2分
	

	
	
	D.2.24采用生态水处理措施保障室外景观水体水质
	□达标 □不达标
	8分
	

	
	
	D.2.25建筑所有区域实施土建与装修一体化设计及施工
	□达标 □不达标
	7分
	

	
	
	D.2.26建筑装饰装修选用工业化内装部品
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.2.27设计选用利废建材
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.4.6卫生器具用水效率达到1级的使用比例不低于50%
	□达标 □不达标
	10分
	

	
	
	D.4.7使用非传统水源冲厕的比例不低于50％
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.6.5可再生能源利用
	□达标 □不达标
	6分
	

	环境宜居
	I类

绿色设计
	D.4.4合理规划场地地表和屋面雨水径流
	□达标 □不适用

	
	II类绿色设计
	D.2.28绿地率达到规划指标105％及以上
	□达标 □不达标
	7分
	选取

分值：

	
	
	D.2.29衔接和引导不少于80%的屋面、路面雨水进入地面生态设施
	□达标 □不达标
	7分
	

	
	
	D.2.30室外活动场地、机动车道采取遮阴等降低热岛强度措施
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.2.31采用屋面绿化不小于75%等降低热岛强度措施
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.2.32东、南、西向墙面合理设置垂直绿化
	□达标 □不达标
	2分
	

	
	
	D.2.33建筑底层的通风架空率不低于10%
	□达标 □不达标
	2分
	

	
	
	D.2.34室外休憩场所采用人工雾化蒸发降温措施
	□达标 □不达标
	2分
	

	提高
	II类绿色设计
	D.2.35场地绿容率不低于3.0 
	□达标 □不达标
	3分
	选取

分值：

	
	
	D.2.36采用(BIM)技术，并建立多专业协调设计管理平台
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.2.37采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、外墙保温和其他土建工程的质量问题
	□达标 □不达标
	10分
	

	
	
	D.2.38采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	□达标 □不达标
	10分
	

	
	
	D.3.3采用铝模等免墙面找平粉刷的模板体系
	□达标 □不达标
	4分
	

	
	
	D.5.4消防水泵房采用物联型消防供水泵房
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.5.5设置建筑智慧运维系统
	□达标 □不达标
	3分
	

	
	
	D.6.6采用可再生能源区域集中供暖供冷系统
	□达标 □不达标
	5分
	

	
	
	D.6.7采用燃气冷热电联供技术，系统年平均能源综合利用率大于70%
	□达标 □不达标
	5分
	

	II类绿色设计得分情况
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等公共建筑
	容积率是否小于1.5
	□是
	是否设置地下空间
	□是
	资源节约类选取分值（≥6分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥70分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥13分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥75分）
	

	
	
	
	□否
	是否设置地下空间
	□是
	选取总分值（≥60分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥2分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥60分）
	

	
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等公共建筑
	容积率是否小于0.8
	□是
	是否设置地下空间
	□是
	资源节约类选取分值（≥6分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥70分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥13分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥75分）
	

	
	
	
	□否
	是否设置地下空间
	□是
	选取总分值（≥60分）
	

	
	
	
	
	
	□否
	资源节约类选取分值（≥2分）
	

	
	
	
	
	
	
	选取总分值（≥60分）
	

	符合要求，审查机构验证人签字：
	审查机构审查专用章：

	建筑
	结构
	给排水
	电气
	暖通


A.0.7 节能（绿色建筑）设计自审意见书

节能（绿色建筑）设计自审意见书

                        （设计院）自审（XX年）（XX号）
	工程名称
	

	子项名称
	

	设计阶段 
	初步设计                    □ 施工图设计

	规划与建筑（园林景观）专业
	意见：

签名：               年   月   日

	结构专业
	意见：

签名：               年   月   日

	给排水专业
	意见：

签名：               年   月   日

	电气专业
	意见：

签名：               年   月   日

	暖通专业
	意见：

签名：               年   月   日

	自审机构

负责人
	意见：

签名：               年   月   日


填写说明:可根据各单位管理程序规定增加控制签署栏。

附录B 执行《标准》的适用性说明

节能（绿色建筑）设计应根据公共建筑所在的地区、建筑类型、建筑功能、供暖空调环境、使用年限、公共建筑与居住建筑的关系、建筑层数及高度、建筑面积、设备系统、实施条件等因素，结合《标准》及建设行政主管部门相关政策文件的规定综合判断《标准》的适用性。

B.0.1 执行《标准》全部内容及部分章节规定的说明：

一是《标准》所有条文均需要执行；

二是《标准》中1-9章用词为“应”的条文全部执行，1-9章用词“宜”的条文在条件许可时或国家、行业及地方相关标准、规定及专项规划有要求时应执行。

三是二星级绿色建筑设计参考《标准》附录D技术要求执行。

1  不强制执行《标准》围护结构热工性能规定的公共建筑类型：

1）寺庙和教堂等宗教建筑、独立公共卫生间、使用年限在5年以下的临时建筑；

2）无供暖空调环境要求的无人值守附属设备用房、城镇农贸市场、材料市场、体育建筑（如自然通风的体育场馆、室外游泳池的更衣室等）、汽车库和自行车库；

3）地下二层以下建筑。本条第1）、2）类公共建筑（除无供暖空调环境要求的无人值守附属设备用房外），在自然通风情况下，建筑物的屋顶和东、西外墙的内表面最高温度应满足现行热工设计规范中有关内表面温度的要求。

2  新建、扩建和改建公共建筑的装修工程设计及其他专项工程设计也应执行《标准》相关规定。

B.0.2 执行《标准》条文规定的说明：

本技术审查细则的不适用条文是指项目中未出现条文规定的对象或功能空间时，该条文为不适用条文。如某项目空调系统为分体空调，则涉及集中空调规定的条文为不适用项；如某项目为住宅底部商业，功能空间均为商业，因商业空间无具体采光要求，则涉及采光要求的第4.3.13条文针对该项目为不适用项；但如某商业项目有多种类型的功能空间，其中部分功能空间有具体采光要求，则该部分功能空间的采光设计应满足第4.3.13条文的规定，针对该项目第4.3.13条文不能判断为不适用项。因条文不适用，设计可不执行该条文规定。

附录C 节能（绿色建筑）分析报告与计算书、专项论证报告格式

C.0.1 节能（绿色建筑）分析报告与计算书格式

**公司（业主单位，隶书一号）

**工程（项目名称，隶书一号）
节能（绿色建筑）

分析报告与计算书

（隶书36号）

编制单位：（打印）（盖章）（隶书二号）
日    期： 年  月  日（隶书二号）
工 程 设 计 责 任 人

	责  任 人
	签    名

	项目负责人
	（打印）
	（签名）

	规划与建 筑
	设计人
	（打印）
	（签名）

	
	校对人
	（打印）
	（签名）

	
	审核人
	（打印）
	（签名）

	结构
	设计人
	（打印）
	（签名）

	
	校对人
	（打印）
	（签名）

	
	审核人
	（打印）
	（签名）

	给排水
	设计人
	（打印）
	（签名）

	
	校对人
	（打印）
	（签名）

	
	审核人
	（打印）
	（签名）

	电气
	设计人
	（打印）
	（签名）

	
	校对人
	（打印）
	（签名）

	
	审核人
	（打印）
	（签名）

	暖通
	设计人
	（打印）
	（签名）

	
	校对人
	（打印）
	（签名）

	
	审核人
	（打印）
	（签名）

	园林

景观
	设计人
	（打印）
	（签名）

	
	校对人
	（打印）
	（签名）

	
	审核人
	（打印）
	（签名）


C.0.2 节能（绿色建筑）专项论证报告格式

**公司（业主单位，隶书一号）

**工程（项目名称，隶书一号）
**（论证报告名称）

（隶书30号）

编制单位：（打印）（盖章）（隶书小二号）
编 制 人：（打印）（签名）（隶书小二号）
校 对 人：（打印）（签名）（隶书小二号）
审 核 人：（打印）（签名）（隶书小二号）
日    期： 年  月  日（隶书小二号）

附录D 各专业节能（绿色建筑）分析报告与计算书的内容要求

D.0.1 建筑专业

D.0.1-1 室外风环境分析报告

1 分析目标：

通过风环境模拟，指导建筑在规划设计时合理布局建筑群，优化场地的夏季自然通风，避开冬季主导风向的不利影响。实际工程中需采用可靠的计算机模拟程序，合理确定边界条件，基于各个季节典型的风向和风速进行建筑风环境模拟，并达到下列两款的要求：

1） 过渡季、夏季建筑物室外风压均匀，典型风速和风向条件下的建筑前后（或主要开窗）表面压差大于0.5Pa；

2） 冬季典型风速和风向条件下，场地内人活动区风速低于5m/s。

1 在冬季典型风速和风向条件下：

1）建筑物周围人行区距地高1.5m 处风速应小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速应小于 2m/s，且室外风速放大系数应小于2；

2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不应大于5Pa。

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下：

1）场地内人活动区不应出现涡旋或无风区；

2）50％以上可开启外窗室内外表面的风压差应大于0.5Pa。

2 模拟分析条件：

根据重庆市绿色建筑专业委员会、重庆大学编制完成的《重庆典型建筑布局室外风环境模拟报告》分析，在通常情况下，重庆市I类地区公共建筑在进行绿色建筑基本级设计时，均能满足重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》中关于建筑场地内风环境的要求，可不进行单独的风环境软件模拟分析，但为保证建筑场地内风环境的要求，在下列情况时，应进行建筑场地内风环境数值模拟分析：

1） 当建筑群体组合为封闭的围合式布局时；

2） 当建筑所在地地势平坦，且采用行列式布局（指建筑主立面与主导方向垂直或平行）；

3） 当建筑物对场地内风环境和通风效果具有较精确的要求时。

3 模拟技术规定：（是否有调整或软件更新）

1） 模拟软件：可采用商业版或研究版CFD软件。

2） 气象条件：根据当地气象条件针对夏季、过渡季和冬节最多风向条件下，平均风速进行室外通风模拟。若无当地气象数据，建议采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中逐时气象数据进行统计得到。

3） 建筑模型：根据项目规划红线图建立地形、目标建筑及其周边有影响的建筑模型，目标建筑边界H范围内应以最大的细节要求再现。对于评价区域地势不平坦，且周围地势高于评价区域地势20m时，模型空间应体现周围地势。H为分析模型整体高度（含地形），当模型建筑含有100m以上的超高层建筑且高于周边其他建筑平均高度2倍以上时，可取最高建筑高度的1/2作为H。

4） 计算区域：以模型边界为基准水平向外扩大计算区域，要求来风方向不小于5H，下风向不小于6H，其他方向不小于4H。计算区域高度不小于4H。

5） 网格划分：建筑的每一边人行区1.5m高度应划分10个网格或以上；重点观测区域要在地面以上第3个网格和更高的网格以内。建筑周围及重点考察区域网格应进行加密处理。

6） 计算模型：根据计算对象的特征和计算目的，选取合适的湍流模型。可采用标准k-ε模型、零方程模型等。对风压系数重点关注或计算精度要求较高时，可采用其他精度更高的模型如RNGk-ε模型、LES模型、DES模型等，并应对采用的模型进行适用性说明。

7） 边界条件：风速入口根据项目实际情况给定室外梯度风分布，如指数分布定律。有可能的情况下入口的k、(或者ω也应采用分布参数进行定义。对于未考虑粗糙度的情况，采用指数关系式修正粗糙度带来的影响；对于实际建筑的几何再现，应采用适应实际地面条件的边界条件；特别是针对城市较高密度建筑区域内需考虑地面周边建筑和其他粗糙物带来的影响，设定合适的地面粗糙度。对于光滑壁面应采用对数定律。

8） 数值计算收敛条件：避免采用一阶差分格式。计算应在求解充分收敛的情况下停止，均方根残差应设定为小于10E-4；或以观察点的物理量的值按照预期趋势变化时停止。

9） 模拟结果：距地1.5m处风速云图、风速矢量图、风速放大系数云图，以及建筑外表面压力分布云图。

4 室外风环境分析报告应至少包含以下内容：

1） 模拟目的、项目概况、研究对象的说明；

2） 分析依据；

3） 物理模型、计算域、网格的展示及建模说明；

4） 研究对象与模拟目的相关的设计技术和设计参数的说明；

5） 主要应用软件与模拟方法；

6） 边界条件、初始条件、其他控制参数的设定方法和计算精度说明；

7） 模拟结果的展示和分析；

8） 结论和建议。

D.0.1-2 室内自然通风分析报告

1 分析目标：

通过室内自然通风模拟，指导房间门窗（相对）开口位置、外窗形式及开启方式、外窗开口面积等设计，确保室内具备良好的通风环境。采用可靠的计算机模拟程序，合理确定边界条件，进行室内自然通风模拟分析，并达到下列以下要求：在过渡季典型工况下，90%的主要功能房间的平均自然通风换气次数不应低于2次/h。

2 模拟分析条件：

自然通风应满足以下要求，否则应进行软件数字化模拟分析计算：

1） 自然通风房间可开启外窗净面积不得小于房间地板面积的4%，建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风，其通风开口面积应大于该房间净面积的8%，且不应小于2.3m２。同时，单侧通风房间的进深不超过房间净高的3倍；穿堂风房间的进深不超过房间净高的5倍；

2） 观演厅堂、大空间场站、地下车库等大尺度空间，医疗卫生建筑、实验室等有特殊要求的建筑，可按各自规范关于通风和采光的要求执行；

3） 在进行建筑风环境软件模拟分析时，应首先进行建筑外表面的风压分布分析，再进行建筑内部的气流流场分析。

3 模拟技术规定：

1） 模拟软件：可采用商业版或研究版 CFD 软件，或网络法模拟软件；

2） 模拟工况：重点考虑过渡季节情况下主要功能房间的自然通风情况；

3） 建筑模型：根据项目建筑楼层平面图和门窗大样图，建立建筑室内模型和门窗实际可开启部分。建议参照如下原则进行建模：

（1）对建筑门窗开闭的商业建筑及办公建筑，室内的内门按开启进行建模，对常闭防火门按关闭进行建模；

（2）对外窗按开启进行建模，对通往室外阳台、屋顶花园的门按关闭进行建模；

（3）对商业建筑及办公建筑的一层入口大厅，外门按50%开启率建模（如有实测数据时应按实测数（据进行设定）；

（4）对住宅建筑，户内的门、窗按开启进行建模，户内与楼道之间的外门按照关闭进行建模；

（5）目标建筑室内空间的建模范围应构建所有室内隔断，宜包含大型橱柜类家具，可不包含桌、椅等不显著阻隔通风的家具。

4） 网格划分：采用室内外耦合模拟的方法时宜采用多尺度网格，室内的网格应符合模拟目标的需要，能反映所有显著阻隔通风的室内设施，网格过渡比宜在1.2~1.5之间，网格过渡宜在目标建筑区域外进行，局部有必要进行快速过渡的区域可适当调整，但不应大于2；采用室内、室外分步模拟的方法时，室内的网格应能反映所有显著阻隔通风的室内设施，通风口上宜有9个（3×3）以上的网格。

5） 计算模型：根据计算对象的特征和计算目的，选取合适的湍流模型。可采用标准k-ε模型、RNGk-ε模型、LES模型、DES模型或零方程进行计算；

6） 边界条件：采用室内外耦合模拟的方法时，参考过渡季节工况下室外通风模拟分析的参数设置；采用室内、室外分步模拟的方法时，应基于过渡季节典型的风向和风速室外风环境模拟结果，根据建筑立面风压作为室内自然通风模拟的边界条件；

7） 计算收敛性：避免采用一阶差分格式。计算应在求解充分收敛的情况下停止，均方根残差应设定为小于10E-4；或以观察点的物理量的值按照预期趋势变化时停止。

4 模拟结果：

距楼地板 1.5m 处空气龄云图、风速云图、风速矢量图，主要开口截面的速度分布云图，统计计算对象空间内的各主要功能空间的换气次数等（空气龄≤1800S即可视为满足2次/小时换气次数的要求）。

5 室内风环境分析报告应至少包含以下内容：

1） 模拟目的、项目概况、研究对象的说明；

2） 分析依据；

3） 物理模型、计算域、网格的展示及建模说明；

4） 研究对象与模拟目的相关的设计技术和设计参数的说明；

5） 主要应用软件与模拟方法；

6） 边界条件、初始条件、其他控制参数的设定方法和计算精度说明；

7） 模拟结果的展示和分析；

8） 结论和建议。

D.0.1-3 室内天然采光分析报告

1 适用场合

天然采光模拟用于评价现行标准《建筑采光设计标准》GB50033中规定的各类房间（场所）以及地下空间的天然采光品质，用于指导相关的设计优化；依据初步设计或施工图图纸进行建模计算，校核项目主要功能房间采光质量是否达标。

2 软件要求

计算软件宜采用国家或重庆市建设主管部门认可的光环境模拟软件，也可使用正规科研机构或软件企业开发的光环境模拟软件，计算内核应为Radiance。

3 几何模型建模要求

数值模拟所采用的几何模型尺寸应按照实际建筑尺寸1:1构建，物理模型应包含显著影响采光计算结果的构件，可按需对模型进行简化，建模及简化可参照如下规则：

1） 所有主要功能房间应建模，采光特性相同的房间可按类别合并，每类计算一个；

2） 建筑内外各类影响采光的构件应予以建模，包含但不仅限于：门窗、外遮阳、阳台板、外挑梁板、雨棚、屋檐、结构挡梁、外凸墙体、建筑外凸造型；飘窗或凹窗应考虑其外凸或内凹距离；其他构件应根据其对建筑采光的影响程度确定建模、简化或忽略并应在结果报告中作出说明；

3）地下采光的建模还应包含覆土厚度，地上顶部采光建模应包含采光井井深；或根据GB50033-2013附录D将覆土或井壁对采光的影响折算为玻璃透光率；

4） 目标建筑周边240m内的现有建筑和构筑物、设计方案已经规划管理部门审定的拟建建筑应作为遮挡物考察范围，当它与目标建筑的室外地坪15°线有相交时（如下图所示），则应当予以建模。周围遮挡物的物理模型可适当简化，以外部主体轮廓为主。

[image: image13.png]S

=

s

s

240m

FME




建模域示意图

4 计算参数设置

4.1 天空模型的选择

计算天然采光和不舒适眩光时天空模型应选择CIE标准全阴天模型，室外设计照度应取12000lx。

4.2 表面反射比的取值

设计阶段采光计算时，建筑饰面材料的反射比应根据设计资料所确定的材质取值，依据GB 50033-2013附录D选用；如果现有的设计资料无法确定建筑饰面材料的反射比，则材料表面的反射比取值如下：

顶棚：0.75；

墙面：0.6；

地板：0.3；

4）周边遮挡物：0.3。

4.3 透明构件的参数设置

建筑门窗（含透光幕墙）可按门窗表的类型和参数进行分类设定，应在输入参数中考虑可见光透射比、挡光折减系数、玻璃表面反射比。计算参数应参照设计文件选取，设计文件无相应资料时，可参考GB50033-2013附录D选取。

5 计算网格设置

5.1 参考平面

民用建筑主要功能房间取距地面0.75m，楼梯间、走廊、大堂等公共场所取地面。取室内地面计算采光时，为避免过于靠近边界，可取距地面不大于0.01m的偏移。

5.2 网格划分

网格分辨率应权衡计算精度和计算效率，对于常见的10㎡~100㎡的房间，网格间距不宜大于0.5m；对于大于100㎡的大空间，网格间距宜取1.00m；对于小于10㎡的小房间，网格间距宜取0.25m。划分网格时，房间轮廓向内偏移半个网格大小，使得最靠边的网格点到墙面的距离等于网格间距的一半（如下图所示）。

[image: image14.png]



网格布点示意图

6 模拟结果评价

6.1 评价指标

采光分析计算应参考GB 50033-2013，以各房间采光系数平均值作为主要分析输出与评价指标。另外还可用采光均匀度、全天然采光百分比（Daylight Autonomy）等评价指标对室内采光质量进行辅助评价。采光系数标准值应乘以重庆地区光气候系数K，K取1.2。

6.2 采光系数达标的统计原则

教育建筑的普通教室、医疗建筑的一般病房应分别满足《建筑采光设计标准》4.0.4和4.0.6的强制要求。

公共建筑按照施工图绘制的主要功能房间进行统计。先对各主要功能房间的采光分别计算并统计达标的面积，再统计总的达标面积并计算其占功能房间总面积的比例。当某个房间的采光系数平均值达到《建筑采光设计标准》中规定的采光系数标准值时，该房间面积可全计入达标面积。

主要功能房间内区采光系数平均值满足该类型功能房间采光标准值要求的区域面积计入达标面积；地下空间和高大进深的地上空间采光系数平均值不低于0.5%的区域面积计入达标面积。

7 报告编制要点

室内天然采光分析报告应至少包含以下内容：

1）项目概况

描述项目所处的地理位置、项目规模、目标建筑类型、周边遮挡情况等信息。提供项目总平面图或鸟瞰图，表达目标建筑和周边遮挡物的位置关系。

2）分析依据

明确分析的范围和标准条文的要求，列出分析报告编制的标准依据及相关资料。

3）技术方案

对分析采用的方法、计算工具、几何模型的简化、周边遮挡的处理、计算参数设置、计算网格设置进行必要的说明。提供分析软件中的三维几何模型。

4）模拟结果与分析

天然采光模拟分析，给出室内参考平面采光系数分布图或室内参考平面天然光设计照度分布图，在建筑单体各层平面图上注明主要功能房间的采光系数平均值，或进行列表给出各房间的采光系数平均值计算结果。对于标准层，按最低的自然层注明采光系数，非标准层各层均应注明出。公共建筑还应给出达标百分比。

对于执行D.2.14条的项目，还需给出室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d的模拟分析过程和结果。

5）结论与建议

对项目采光系数达标情况进行简要的说明。

D.0.1-4 建筑日照分析报告

1 适用条件

对托儿所、幼儿园的生活用房，中小学校建筑普通教室，医院、疗养院病房和疗养室等有明确日照要求的建筑类型，需进行日照计算。

2 软件要求

推荐使用众智、PKPM、斯维尔、天正、飞时达等国内专业日照计算软件。Ecotect等软件计算日照使用的是北京时间而非真太阳时，使用该软件计算时应进行时间换算。

3 几何模型建模要求

根据项目总图建立几何模型，在建模时可进行综合或简化，当屋顶、外墙、构筑物及建筑附属物形体较为复杂时，可为简单的几何包络体。所有建筑的墙体应按外墙轮廓线建立模型，构成遮挡的地形、建筑附属物应建模，所有模型应采用统一的平面和高程基准，进行窗户分析时，应对被遮挡建筑外墙面上的窗进行定位。

4 计算参数设置

1）日照基准年：公元2001年；

2）采样点间距：窗户0.3m~0.6m，建筑0.6m~1m，场地1m~5m；

1）日照计算时间间隔：不宜大于1min；

4）日照计算应采用真太阳时；

5 计算规则

1）日照计算范围：有日照要求的建筑和对该建筑将产生日照影响的建筑物（或构筑物、地形）均需参与日照计算。

2）窗的计算基准面：一般窗户以外墙皮窗台位置为计算基准面，转角直角窗、凸窗等特别窗户原则上以平行墙面的外墙皮窗台位置为计算基准面。

3）窗户计算高度（含落地门窗、组合门窗、阳台封窗等门窗形式）按离室内地坪0.9米的高度计算。

4）所有阳台均以阳台出挑面为计算基准面。

6 报告编制要点

建筑日照分析报告应至少包含以下内容：

1）项目概况

描述项目所处的地理位置、项目规模、目标建筑类型、周边遮挡情况等信息。提供项目总平面图或鸟瞰图，表达目标建筑和周边遮挡物的位置关系。

2）分析依据

明确分析的范围和标准条文的要求，列出分析报告编制的标准依据及相关资料。

3）技术方案

对分析采用的方法、计算工具、几何模型的简化、周边遮挡的处理、计算参数设置、计算网格设置进行必要的说明。提供分析软件中的三维几何模型。

4）计算结果与结论

采用分析图示结合表格或文字等方式表达目标建筑主要考察房间窗台日照计算结果，并说明是否满足日照标准。

D.0.1-5 窗地面积比统计表

	房间编号
	采光等级
	外窗面积A1（m2）
	房间地面面积A2（m2）
	A1/A2(%)
	窗地比限值

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


D.0.1-6 主要功能房间外门窗或玻璃幕墙的可开启面积比例统计表

	楼层
	外窗可开启面积A1（m2）
	外窗面积A2（m2）
	A1/A2(%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


	楼层
	玻璃幕墙透明部分可开启面积A1（m2）
	玻璃幕墙透明部分面积A2（m2）
	A1/A2(%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


D.0.1-7 房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积与房间外墙面积比例统计表

	房间编号
	房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积A1（m2）
	房间外墙面积A2（m2）
	A1/A2(%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


D.0.1-8 西向外窗（含透光幕墙）外遮阳系数分析报告

应至少包含以下内容：

1）项目概况：西向窗墙比设计和西向遮阳设计现状；

2）明确设计依据：西向外遮阳计算分析报告应说明所依据的计算标准、采用的计算方法按照《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020附录C的计算方法；

3）分析对象：计算报告应明确采用西向遮阳设计的范围和形式，选取有代表性的西向遮阳设计平面或者节点为分析对象；

4）分析计算数据明细：应明确分析遮阳节点的几何参数，对应的空间位置和计算结果；

5）报告应有明确的达标情况说明。

D.0.1-9 可调节遮阳面积比例计算表

	朝向
	透明围护结构面积（m2）
	可调节遮阳面积（m2）

	东向
	
	

	南向
	
	

	西向
	
	

	屋顶
	
	

	合计
	
	

	可调节外遮阳面积比例
	


备注：

1） 常见的可调节遮阳措施有：

（1）活动外遮阳设施；

（2）永久设施（中空玻璃夹层智能内遮阳）；

（3）外遮阳加内部高反射率可调节遮阳。

2） 可调节面积计算规则：

本条所指的外窗、幕墙包括各个朝向（事实上我国绝大部分地区的北向外窗、幕墙均没有）以及透明天窗等。对于东西向和屋顶部分，可调遮阳允许1.1的权重系数。对于没有阳光直射的透明围护结构，不计入分母总面积的计算。

D.0.1-10 外窗可开启面积占房间地板轴线面积比例统计表

	房间编号
	外窗可开启面积A1（m2）
	房间地板轴线面积A2（m2）
	A1/A2(%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


D.0.1-11 可再循环材料、可再利用材料使用比例计算表

	建筑材料种类
	重量（吨）
	建筑材料重量合计（吨）
	建筑材料总重量（吨）
	可再循环材料、可再利用材料重量占建筑材料总重量的比例（%）
	使用部位

	可再循环材料、可再利用材料
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	可再循环材料、可再利用材料
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：

1） 建筑材料总重量即为表中所有材料重量之和，换算为t（吨）。

2） 可再循环材料、可再利用材料重量占建筑材料总重量的比例C=可再循环利用材料总重量（t）/建筑材料总重量（t）。

D.0.1-12 装饰性构件造价比例计算表

	序号
	装饰性构件名称
	装饰性构件材料工程量
	材料单价（元）
	单项总价（元）
	位置

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	装饰性构件造价合计（元）：

	工程总造价（元）：

	装饰性构件造价与工程总造价的比例（%）：


D.0.1-13 声学专项分析报告

应至少包括包含以下内容：

1）项目概况：介绍项目有声学设计要求的主要房间功能和设计范围；

2）分析依据和计算方法：明确各声学功能房间应满足的相关标准，以及相应声学设计指标和噪声控制指标；

3）应提供声学功能房间相应指标计算数据明细；

4）对剧场观众厅、音乐厅、体育馆大厅、电影院影厅和多功能厅等应有专项的声学品质仿真模拟分析；

5）应提供相应的噪声控制指标计算报告。

D.0.1-14 绿色建材应用比例计算表

	工程项目
	
	楼栋编号

	评估指标
	计量单位
	应用比例要求
	绿色建材应用量
	建筑材料应用总量
	应用比例%
	设定

分值
	计算分值
	绿色建材标识等级

	一级指标
	二级指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	主体结构S1
	预拌混凝土
	m³
	80%≤PS1a≤100%
	
	
	
	10～20*
	
	

	
	预拌砂浆
	m³
	50%≤PS1b≤100%
	
	
	
	5～10*
	
	

	围护墙和内隔墙S2
	非承重围护墙
	m³
	PS2a≥80%
	
	
	
	10
	
	

	
	内隔墙
	m³
	PS2b≥80%
	
	
	
	5
	
	

	装修S3
	外墙装饰面层涂料、面砖、非玻璃幕墙板等
	m2
	PS3a≥80%
	
	
	
	5
	
	

	
	内墙装饰面层涂料、面砖、壁纸等
	m2
	PS3b≥80%
	
	
	
	5
	
	

	
	室内顶棚装饰面层涂料、吊顶等
	m2
	PS3c≥80%
	
	
	
	5
	
	

	
	室内地面装饰面层木地板、面砖等
	m2
	PS3d≥80%
	
	
	
	5
	
	

	
	门窗、玻璃
	m2
	PS3e≥80%
	
	
	
	5
	
	

	其他S4
	保温材料
	m2
	80%≤PS4a≤100%
	
	
	
	5~10*
	
	

	
	卫生洁具
	具
	PS4b≥80%
	
	
	
	5
	
	

	
	防水材料
	m2
	PS4c≥80%
	
	
	
	5
	
	

	
	密封材料
	kg
	PS4d≥80%
	
	
	
	5
	
	

	
	其他
	—
	PS4e≥80%
	
	
	
	5
	
	

	绿色建材应用比例
	P= [(S1+S2+S3+S4)/100]*100%
	


注：1.当某项目为多栋建筑构成，按编号分别列出。

2.绿色建材应用比例核算计算方法按《重庆市民用建筑工程绿色建材应用比例核算技术细则》进行。

D.0.1-15 场地热环境计算报告

项目规划设计时，应充分考虑场地内热环境的舒适度，采取有效措施改善场地通风不良、遮阳不足、绿量不够、渗透不强的一系列的问题，降低热岛强度，提高环境舒适度。本条要求项目按现行行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286进行热环境设计。城市居住区是指城市中住宅建筑相对集中布局的地区，简称居住区。

场地热环境计算报告应根据项目选择的降低热岛强度的措施情况，包括以下内容（未选择的措施可不做说明）：

迎风面积比计算；

户外活动场地遮阳覆盖率计算；

透水铺装计算；

建筑底层的通风架空率说明；

屋面绿化设置情况；

室外休憩场所设置人工雾化蒸发降温措施情况；

结论。

D.0.1-16 污染物浓度预评估分析报告

1 评估目标：

   通过室内污染物浓度计算模拟分析，指导公共建筑在装饰装修阶段，合理选择装修材料种类、使用量，以及室内新风设备、空气净化设备。实际工程中需依据装修设计方案，选择典型功能房间使用的主要建材以及固定家具制品，对室内空气中的甲醛、苯、总挥发性有机物的浓度进行预评估。

2 评估方法

1）分析法：可参考现行行业标准《公共建筑室内空气品质控制设计标准》JGJ/T461

2）模拟法：预评估应采用能生成合理描述装修方案模型的专用计算软件，软件应具有下列功能：

① 计算工程逐时/逐天的室内污染物浓度释放量；

② 设置装修材料类型和用量、材料污染物释放特性参数、通风特性参数、净化特性参数等条件；

③ 直接生成室内污染物浓度评估报告。

3 室内污染物浓度预评估报告应至少包含以下内容：

1）
模拟目的、项目概况；

2）
分析依据；

3）
物理模型、计算原理说明；

4）
研究对象与模拟目的相关的设计技术和设计参数的说明；

5）
主要应用软件和模拟方法；

6）
技术精度说明；

7）
模拟结果的展示和分析；

8）   结论与建议。

D.0.1-17 地下空间采光比例计算书/模拟报告

地下空间采光比例计算书/模拟报告应至少包含以下内容：

1）项目概况

描述项目规模、目标建筑类型、周边遮挡情况等信息。提供项目总平面图或鸟瞰图，表达目标建筑和周边遮挡物的位置关系。

2）分析依据

明确分析的范围和标准条文的要求，列出分析报告编制的标准依据及相关资料。

3）技术方案

对项目地下室首层的采光措施进行说明：

（1）导光筒等导光技术和措施

提供单个导光筒等导光技术和措施的采光系数、覆盖面积等参数以及证明资料

（2）采用反光板、棱镜玻璃窗、天窗、侧窗、下沉式庭院灯采光措施：

对分析采用的方法、计算工具、几何模型的简化、周边遮挡的处理、计算参数设置、计算网格设置进行必要的说明。提供分析软件中的三维几何模型。

4）模拟结果与分析

（1）导光筒等导光技术和措施

给出导光筒等导光设备在地下空间首层的布置平面图，给出导光筒等导光设备的数量，给出地下空间首层的采光系数达标的面积计算统计。

（2）采用反光板、棱镜玻璃窗、天窗、侧窗、下沉式庭院灯采光措施：

天然采光模拟分析，给出地下空间首层参考平面采光系数分布图或地下空间首层参考平面天然光设计照度分布图，给出地下空间首层的采光系数达标面积计算统计。

5）结论与建议

对项目地下空间首层采光系数达标情况进行简要的说明。

D.0.1-18 自然通风开口面积占首层地下车库板轴线面积比例统计表

	首层地下车库的通风开口面积A1（m2）
	首层地下车库地板轴线面积A2（m2）
	A1/A2(%)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


D.0.1-19 场地雨水综合利用方案

场地雨水综合利用方案应至少包含以下内容：

1 分析目的

对项目场地下凹式绿地、植草沟、树池、透水铺装、绿色屋顶等绿色雨水基础设施设置情况和雨水汇流控制方案进行说明分析，合理引导雨水进入地面生态设施进行调蓄、下渗和利用，并采取相应截污措施，达到控制径流污染的目的并满足下列要求：

1）衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施；

2）衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施。

2 分析过程

1）雨水汇流控制方案以及相应截污措施设置情况说明

2）屋面、道路雨水进入地面生态设施的比例统计。

3 结论

D.0.1-20 路面太阳辐射反射系数统计表

	建筑阴影区外机动车道铺装材料及颜色
	铺装材料太阳辐射反射系数
	太阳辐射反射系数小于0.4的铺装材料面积(m2)A1
	建筑阴影区外机动车道面积(m2)A2
	占比A1/A2(%)

	铺装材料一
	
	
	
	

	铺装材料二
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


D.0.1-21 遮阴面积较大的行道树路段长度比例统计表

	建筑阴影区外遮阴面积较大的行道树的路段长度B1 (m) 
	建筑阴影区外的机动车道总长度B2(m)
	占比B1/B2 (%)

	
	
	


D.0.1-22 屋面太阳辐射反射系数统计表

	屋面面积A(m2)
	屋面绿化面积A1(m2)
	太阳能板水平投影面积A2(m2)
	太阳反射系数小于0.4的铺装材料及颜色
	太阳反射辐射系数小于0.4的面积统计A3 (m2)
	占比

（A1+A2+A3）/A(%)

	
	
	
	
	
	


D.0.2 结构专业

D.0.2-1 高强钢筋用量比例计算表

	构件类型
	钢筋总重（kg）
	不低于400MPa级钢筋（kg）

	梁
	
	

	柱
	
	

	板
	
	

	墙
	
	

	合计
	
	

	高强钢筋占受力钢筋总用量的比例
	
	

	备注
	


D.0.2-2 高强钢材用量比例计算表

	构件类型
	钢材总量（kg）
	Q355及以上高强钢材用量（kg）

	梁
	
	

	柱
	
	

	墙
	
	

	合计
	
	

	Q355及以上高强钢材用量占钢材土总量的比例
	

	备注
	


D.0.2-3 高强混凝土用量比例计算表

	构件类型
	混凝土总量（m3）
	不小于C50混凝土用量（m3）

	梁
	
	

	柱
	
	

	板
	
	

	墙
	
	

	合计
	
	

	高强混凝土占混凝土总用量的比例
	

	备注
	


D.0.2-4 高耐久混凝土用量比例计算表

	构件类型
	混凝土总量（m3）
	高耐久混凝土用量（m3）

	梁
	
	

	柱
	
	

	板
	
	

	墙
	
	

	合计
	
	

	高耐久混凝土占混凝土总用量的比例
	

	备注
	


D.0.3 给排水专业

D.0.3-1 非传统水源利用率计算书

非传统水源利用率是指：采用再生水、雨水、中水等非传统水源代替市政供水或地下水供给景观、绿化、冲厕等杂用的水量占总用水量的百分比。

非传统水源利用率可通过下列公式计算：

[image: image15.wmf]%

100

´

=

t

u

u

W

W

R



[image: image16.wmf]O

W

W

W

W

r

R

u

+

+

+

=

s

W


式中，Ru---非传统水源利用率，％；

Wu---非传统水源设计使用量(规划设计阶段)，m3/a；

Wt---设计用水总量(规划设计阶段)，m3/a ；

WR---再生水设计利用量(规划设计阶段)，m3/a ；

Wr---雨水设计利用量(规划设计阶段)，m3/a；

Ws---江水设计利用量(规划设计阶段)，m3/a；

Wo---其他非传统水源设计利用量(规划设计阶段)m3/a。

非传统水源利用率计算书应至少包括以下内容：

项目概况

计算依据

非传统水源来源

非传统水源处理方式

非传统水源利用形式

非传统水源率计算过程

非传统水源利用率计算结果，并填写下表：

	非传统水源设计使用量（m3/a）
	设计用水总量（m3/a）
	非传统水源利用率

	再生水设计利用量（m3/a）
	雨水设计利用量（m3/a）
	江水设计利用量（m3/a）
	其他非传统水源利用量（m3/a）
	
	

	
	
	
	
	
	


D.0.3-2 年径流总量控制率及雨量径流系数计算书

年径流总量控制率是指：一年内场地雨水径流通过自然和人工强化的入渗、滞留、调蓄和回用而得到控制的径流雨量占全年全部雨量的百分比。

年径流总量控制率与设计降雨量为一一对应关系，设计时应根据年径流总量控制率对应的设计控制雨量来确定雨水设施规模和最终方案，有条件时，可通过相关雨水控制利用模型进行设计计算；也可采用简单计算方法，结合项目条件，用设计控制雨量乘以场地综合雨量径流系数、总汇水面积得到控制容积（见下式），来确定项目雨水设施总规模，再分别计算滞蓄、调蓄和收集回用等低影响开发设施实现的控制容积，达到设计控制雨量对应的控制规模要求。

年径流总量控制率及雨量径流系数计算书应至少包含以下内容：

项目概况 

计算依据

年径流控制率的确定：根据2014年住建部试行的《海绵城市建设技术指南》中年径流控制率分区图、或《该地区海绵城市总体规划》中对该地块的控制率要求，确定适宜的控制率值，然后通过建筑所在区域的降雨资料统计数据，得出一定降雨总量控制率对应的设计降雨量

雨量径流系数计算表（见下表）

控制容积计算：V= 10HφF 

  式中：V——设计调蓄容积，m3；

        H——设计降雨量，mm，与年径流总量控制率对应的设计降雨量；

 φ——综合雨量径流系数，可参照雨量径流系数计算表进行加权平均计算； 

F——汇水面积，hm2。

单位面积控制容积  Vd= 10Hφ (m3)

	
	雨量径流系数计算表
	

	序号
	汇水面种类
	雨量径流系数φ
	面积

（m2)
	面积加权值

（m2)

	1
	绿化屋面（基质层厚度≥300 mm）
	
	
	

	2
	硬屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面
	
	
	

	3
	混凝土或沥青路面及广场
	
	
	

	4
	沥青表面处理的碎石路面及广场
	
	
	

	5
	绿地
	
	
	

	6
	透水铺装地面
	
	
	

	7
	水面
	
	
	

	8
	综合雨量径流系数φ
	
	
	


D.0.3-3 景观水体蒸发量与雨水补水的水量平衡计算书

应至少包含以下内容：

项目概况

编制依据

景观水体面积

水量平衡计算表（见下表）

雨水的补水量与景观水体蒸发量的比值计算 

	景观水体蒸发量与雨水补水的水量平衡计算表

	项目
	汇流雨水量
	补水量
	蒸发量
	用水量
	渗漏量
	水量差
	水体水深
	剩余调蓄高度
	外排水量
	额外补水量

	单位
	m3/月
	m3/月
	m3/月
	m3/月
	m3/月
	m3/月
	m
	m
	m3/月
	m3/月

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D.0.3-4 非传统水源冲厕比例计算书

非传统水源利用率是指：采用再生水、雨水、中水等非传统水源代替市政供水或地下水供给冲厕的水量占冲厕总用水量的百分比。

非传统水源冲厕比例可通过下列公式计算：

[image: image17.wmf]%

100

´

=

t

u

u

W

W

R


[image: image18.wmf]O

W

W

W

W

r

R

u

+

+

+

=

s

W


式中，Ru---非传统水源冲厕，％；

Wu---非传统水源设计冲厕使用量(规划设计阶段)，m3/a；

Wt---设计冲厕用水总量(规划设计阶段)，m3/a ；

WR---再生水设计利用量(规划设计阶段)，m3/a ；

Wr---雨水设计利用量(规划设计阶段)，m3/a；

Ws---江水设计利用量(规划设计阶段)，m3/a；

Wo---其他非传统水源冲厕用水量(规划设计阶段)m3/a。

非传统水源冲厕比例计算书应至少包括以下内容：

项目概况

计算依据

非传统水源来源

非传统水源处理方式

非传统水源利用形式

非传统水源冲厕比例计算过程

非传统水源冲厕比例计算结果，并填写下表：

	非传统水源冲厕用水使用量（m3/a）
	设计冲厕用水总量（m3/a）
	非传统水源冲厕比例

	再生水设计利用量（m3/a）
	雨水设计利用量（m3/a）
	江水设计利用量（m3/a）
	其他非传统水源冲厕用水量（m3/a）
	
	

	
	
	
	
	
	


D.0.4 暖通专业

D.0.4-1 空调负荷计算书

甲类公共建筑供暖、空调的施工图设计，必须对每一个供暖空调房间或区域进行热负荷和空调逐项逐时的冷负荷计算，计算书应至少包含以下内容：

1）项目概况

描述项目所处的地理位置、气象参数、围护结构信息。

2）分析依据

明确负荷计算的依据和方法，计算方法应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定。

3）建筑物负荷统计。

4）建筑物所有房间详细计算。

备注：

1） 对于仅安装房间空气调节器的房间，通常只做负荷估算，可不进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。

2） 对于设计内容不包含空调系统施工图设计时，可不进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。

D.0.4-2 暖通水力计算书（含水力平衡）

空调水系统的水力平衡是保证系统稳定运行的技术措施之一，计算书应至少包含以下内容：

1）项目概况

描述项目所采用的空调水系统形式，定压位置及方式，以及冷热水泵的选择等基本情况。

2）分析依据

明确水力计算的依据和方法（控制流速法或控制比摩阻法）。

3）冷热水泵的选择计算：应进行详细的水力计算，确定合理的空调冷、热水循环泵的流量和扬程，使选择水泵的设计运行工作点处于高效区。

4）空调水系统的并联环路压力损失的计算：当并联环路压力的相对差额超过15%时，应在计算的基础上，根据水力平衡要求配置必要的水力平衡装置。

备注：

1）最不利环路应利用软件进行详细计算。

2）各支路水力平衡可采用水力计算表或经验公式进行估算。

D.0.4-3 供暖空调全年负荷节能率计算书

计算设计建筑供暖空调全年负荷对比按《标准》围护结构热工参数规定值所计算的建筑供暖空调全年负荷降低幅度。 

1）项目概况

描述项目所处的地理位置、气象参数、围护结构信息。

2）分析依据及方法

明确全年负荷计算的依据和方法，计算方法应符合国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736---2012的有关规定

3）计算方法

分两个案例计算：第一个算例取重庆市建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，第二个算例取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，然后比较两者的负荷差异经计算。其他条件不变（包括建筑的外形、内部的功能分区、气象参数、建筑的室内供暖空调设计参数、空调供暖系统形式和设计的运行模式（人员、灯光、设备等）、系统设备的参数取同样的设计值）。

4）建筑物负荷统计。

5）建筑物所有房间详细计算。

D.0.4-4  室内PM2.5和PM10的年平均浓度预评估报告

1 评估目标：

全装修项目可通过建筑设计因素(门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等)及室外颗粒物水平(建筑所在地近一年环境大气监测数据)，对建筑内部颗粒物浓度进行估算。

2 评估方法

评估计算方法可参考现行行业标准《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461中室内空气质量设计计算的相关规定。

3 PM2.5和PM10的年平均浓度预评估报告应至少包含以下内容：

1）
评估目的、项目概况；

2）
分析依据；

3）
计算原理说明；

4）
新风系统和过滤设施设置区域以及相关设计参数；

5）计算过程分析；

6）结论。

D.0.4-5 气流组织模拟分析报告

1 分析目标：

通过室内气流组织模拟，指导房间门窗（相对）开口位置、外窗形式及开启方式、外窗开口面积以及通风、空调系统等设计，室内重要（主要）的功能区域具有良好的气流组织，气流流场合理，既满足建筑功能需求，又满足室内热环境舒适营造需求，为室内热舒适环境提供评价条件。

3 模拟技术规定：

1） 模拟软件：可采用商业版或研究版 CFD 软件，或网络法模拟软件；

2） 模拟工况：根据项目采用的通风形式以及是否采用人工冷热源分别对室内气流组织进行模拟分析；

3） 建筑模型：根据项目建筑楼层平面图、通风与空调系统平面图和门窗大样图，建立建筑室内模型和门窗实际可开启部分。建议参照如下原则进行建模：

（1）对建筑门窗开闭的商业建筑及办公建筑，室内的内门按开启进行建模，对常闭防火门按关闭进行建模；

（2）对外窗按开启进行建模，对通往室外阳台、屋顶花园的门按关闭进行建模；

（3）对商业建筑及办公建筑的一层入口大厅，外门按50%开启率建模（如有实测数据时应按实测数（据进行设定）；

（4）目标建筑室内空间的建模范围应构建所有室内隔断，宜包含大型橱柜类家具，可不包含桌、椅等不显著阻隔通风的家具。

4） 网格划分：采用室内外耦合模拟的方法时宜采用多尺度网格，室内的网格应符合模拟目标的需要，能反映所有显著阻隔通风的室内设施，网格过渡比宜在1.2~1.5之间，网格过渡宜在目标建筑区域外进行，局部有必要进行快速过渡的区域可适当调整，但不应大于2；采用室内、室外分步模拟的方法时，室内的网格应能反映所有显著阻隔通风的室内设施，通风口上宜有9个（3×3）以上的网格。

5） 计算模型：根据计算对象的特征和计算目的，选取合适的湍流模型。可采用标准k-ε模型、RNGk-ε模型、LES模型、DES模型或零方程进行计算；

6） 边界条件：采用室内外耦合模拟的方法时，参考各个季节工况下室外通风模拟分析的参数设置；采用室内、室外分步模拟的方法时，应基于各个季节典型的风向和风速室外风环境模拟结果，根据建筑立面风压作为室内自然通风模拟的边界条件；

7） 计算收敛性：避免采用一阶差分格式。计算应在求解充分收敛的情况下停止，均方根残差应设定为小于10E-4；或以观察点的物理量的值按照预期趋势变化时停止。

4 模拟结果：

距楼地板 1.5m 处空气龄云图、风速云图、风速矢量图，主要开口截面的速度分布云图，统计计算对象空间内的各主要功能空间的换气次数等（空气龄≤1800S即可视为满足2次/小时换气次数的要求）。

5 室内气流组织分析报告应至少包含以下内容：

1） 模拟目的、项目概况、研究对象的说明；

2） 分析依据；

3） 物理模型、计算域、网格的展示及建模说明；

4） 研究对象与模拟目的相关的设计技术和设计参数的说明；

5） 主要应用软件与模拟方法；

6） 边界条件、初始条件、其他控制参数的设定方法和计算精度说明；

7） 模拟结果的展示和分析；

8） 结论和建议。

附录E 节能（绿色建筑）专项论证报告内容要求

当建筑高度超过150m或单栋建筑地上建筑面积大于200,000m2时，应对节能（绿色建筑）设计进行专项论证，并提交专项论证报告作为支撑材料。对于建筑因超高超大的建筑特点及合理的功能需求，导致部分条文实现有困难的情况（如自然通风、天然采光、可调节外遮阳系统等），应结合项目特点采用替代的技术措施，并论证其合理性。专项论证报告应至少包含以下内容：

项目概况

描述项目的地点、建设规模、建筑高度、用途、保温系统及可再生能源的实施条件。

分析依据

技术标准、项目能源条件、结构、价格以及国家节能减排和环保政策的相关规定。

外围护结构节能（绿色建筑）措施的安全性分析（采用外墙外保温系统、活动外遮阳系统时）

（1）耐力学作用和稳定性；

（2）火灾情况下的安全性；
（3）防水、防结露、抗冲击性能、污染物释放；

（4）使用安全性（力学性能，如抵抗自重、温度和应力变化产生的变形能力、抗风压性能）；
（5）隔声性能；

（6）热工性能；

（7）系统耐久性、部件耐久性；

（8）细部构造加强措施。

天然采光设计分析

对主要功能房间天然采光设计达标情况分析。

噪声控制与隔声设计

噪声的水平传递和垂向传播问题分析，多元化大跨度结构侧向传声能力控制。

自然通风的节能潜力分析

应有采用自然通风与采用机械通风或空调系统建筑的节能比较。

暖通空调系统的冷热源选型与配置方案优化分析

至少应包含两种及以上的冷热源选型与配置方案比较，比较内容至少应包含：

（1）方案初投资对比；

（2）方案节能性对比；

（3）方案运行维护管理对比。

暖通空调系统的节能措施分析

应列举暖通空调系统的具体节能措施，并与常规系统进行对比分析。

可再生能源利用率计算

采用可再生能源提供空调用冷量和热量的设计负荷或年计算负荷比例的计算。

10） 建筑物全年能耗计算。

应对建筑全年能耗进行计算分析，分楼栋提供建筑物全年能耗数据。

备注：

（1） 如果采用热泵方式（污水源、地表水、地下水、地源、空气源）提供生活热水，则要求“热泵＋冷热源侧水系统”的综合COP≥2.0（相当于风冷热泵的COP），否则不能作为可再生能源利用来参评。

（2） 如果采用热泵方式（污水源、地表水、地下水、地源）供暖或空调制冷，则要求“热泵＋冷热源侧水系统”的综合COP≥2.3（相当于风冷热泵的COP），否则不能作为可再生能源利用来参评。

附录F 节能（绿色建筑）设计需要提交的技术支撑文件汇总表

节能（绿色建筑）设计需要提交的技术支撑文件汇总表

	名称
	初步设计阶段（基本级）
	施工图设计阶段（基本级）
	格式或内容要求

	建筑专业
	节能计算模型
	需要
	需要
	

	
	《节能计算书》
	需要
	需要
	由节能软件直接导出。

	
	《围护结构内表面最高温度计算分析报告》
	需要
	需要
	包含在节能计算文件中，无需单独提供。

	
	《围护结构结露计算分析报告书》
	需要
	需要
	包含在节能计算文件中，无需单独提供。

	
	《围护结构冷凝防潮验算分析报告》
	需要
	需要
	包含在节能计算文件中，无需单独提供。

	
	《室外风环境分析报告》
	需要条件：

在出现下列情况时，应进行建筑场地内风环境软件数字化模拟分析计算：

a 当建筑群体组合为封闭的围合式布局时；

b 当建筑所在地地势平坦，且采用行列式布局（相对于斜列式，指建筑主立面与风环境主导方向垂直或平行）；

c 当建筑物对场地内风环境和通风效果具有较精确的要求时。
	需要条件：

在出现下列情况时，应进行建筑场地内软件数字化模拟分析计算：

a 当建筑群体组合为封闭的围合式布局时；

b 当建筑所在地地势平坦，且采用行列式布局（相对于斜列式，指建筑主立面与风环境主导方向垂直或平行）；

c 当建筑物对场地内风环境和通风效果具有较精确的要求时。
	D.0.1-1

	
	《室内自然通风分析报告》
	不需要
	需要条件：

不能保证开窗通风面积满足自然通风要求的区域，采用诱导气流方式以促进建筑内自然通风，需要进行软件数字化模拟分析计算。
	D.0.1-2

	
	《室内天然采光分析报告》
	需要条件：公共建筑的主要功能房间提供的《窗地面积比统计表》不满足《建筑采光设计标准》GB 50033-2013表6.0.1中的要求。本条中的主要功能房间系指采光等级不低于Ⅳ级的房间。
	需要条件：公共建筑的主要功能房间提供的《窗地面积比统计表》不满足《建筑采光设计标准》GB 50033-2013表6.0.1中的要求。本条中的主要功能房间系指采光等级不低于Ⅳ级的房间。
	D.0.1-3

	
	《室内天然采光优化设计分析报告》
	需要条件：

a 主要功能房间内区采取了采光优化措施，需要核算内区采光系数；

b地下空间或高大进深的地上空间采取了采光优化措施，需要核算优化面积。
	需要条件：

a 主要功能房间内区采取了采光优化措施，需要核算内区采光系数；

b地下空间或高大进深的地上空间采取了采光优化措施，需要核算优化面积
	/

	
	《建筑日照分析报告》
	需要条件：

托儿所、幼儿园、中小学校建筑、医院建筑、疗养院等有明确日照要求的建筑类型。
	需要条件：

托儿所、幼儿园、中小学校建筑、医院建筑、疗养院等有明确日照要求的建筑类型
	D.0.1-4

	
	《窗地面积比统计表》
	需要条件：采光等级不低于Ⅳ级的房间。
	需要条件：采光等级不低于Ⅳ级的房间。
	D.0.1-5

	
	《房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积与房间外墙面积比例统计表》
	不需要
	需要
	D.0.1-7

	
	《西向外窗（含透光幕墙）外遮阳系数分析报告》
	需要条件：

建筑西向外窗（含透光幕墙）窗墙面积比大于30%。
	需要条件：

建筑西向外窗（含透光幕墙）窗墙面积比大于30%。
	D.0.1-8

	
	《外窗可开启面积占房间地板轴线面积比例统计表》
	不需要
	需要
	D.0.1-10

	
	《可再循环材料、可再利用材料使用比例计算表》
	不需要
	需要条件：满足4.3.16时
	D.0.1-11

	
	《装饰性构件造价比例计算表》
	不需要
	需要条件：存在装饰性构件或女儿墙高度超2.4m时
	D.0.1-12

	
	《绿色建材应用比例计算表》
	不需要
	需要
	D.0.1-14

	
	《场地热环境计算报告》
	不需要
	选用简化判断的规定性设计达标4.3.7条时
	D.0.1-15

	
	《场地热环境模拟报告》
	不需要
	选用评价性设计达标4.3.7条时
	/

	
	《污染物浓度预评估分析报告》
	不需要
	全装修项目需要
	D.0.1-16

	
	《室内背景噪声计算报告》
	不需要
	需要条件：当项目临近噪声源时
	/

	
	《声学专项分析报告》
	不需要
	需要条件：对声学有特殊要求的建筑功能房间
	D.0.1-13

	结构专业
	《高强钢筋用量比例计算表》
	不需要
	需要条件：项目选用高强钢筋满足5.3.4时
	D.0.2-1

	
	《高强钢材用量比例计算表》
	不需要
	需要条件：项目存在钢结构时
	D.0.2-2

	
	《高强混凝土用量比例计算表》
	不需要
	需要条件：项目选用高强混凝土满足5.3.4时
	D.0.2-3

	
	《高耐久混凝土用量比例计算表》
	不需要
	需要条件：项目选用高耐久混凝土满足5.3.7时
	D.0.2-4

	给排水专业
	《年径流总量控制率及雨量径流系数计算书》
	不需要
	需要
	D.0.3-2

	
	《景观水体蒸发量与雨水补水的水量平衡计算书》
	不需要
	需要条件：有景观水体
	D.0.3-3

	
	《节水用水量计算书》
	需要
	需要
	/

	电气专业
	《照明计算书》
	不需要
	需要
	/

	暖通专业
	《空调负荷计算书》
	不需要
	需要条件：进行供暖、空调系统施工图设计的甲类公共建筑。
	D.0.4-1

	
	《暖通水力计算书（含水力平衡）》
	不需要
	需要条件：进行供暖、空调水系统施工图设计的甲类公共建筑。
	D.0.4-2

	
	《可再生能源应用比例计算表》
	需要条件：单体建筑面积大于5万m2（含）且采用集中空调系统的高能耗公共建筑。
	需要条件：同初步设计阶段
	/

	多专业协同
	超高超大建筑节能（绿色建筑）专项论证报告
	需要条件：存在超高超大建筑（建筑高度超过150m或单栋建筑地上建筑面积大于20万m2）
	需要条件：同初步设计阶段
	E.0.1

	
	其它专项论证报告
	其它需要条件：如当采用暂无国家标准、行业标准或本市地方标准作为设计、施工、检测和验收技术依据的新技术、新材料、新工艺时。
	需要条件：同初步设计阶段
	应符合相关标准及政策文件要求。


二星级绿色建筑设计需额外提交的技术图纸汇总表

	名称
	涉及条文
	内容要求
	初步设计阶段
	施工图设计阶段

	1
	建筑总平面图
	D.2.7
	表达健身场地或空间区位示意图
	需要
	需要

	
	
	D.2.8
	表达急救设施区位示意图
	需要
	需要

	
	
	D.2.10
	表达防护栏杆、景观水体等安全防护表达
	需要条件：选择D.2.10达标时
	需要条件：选择D.2.10达标时

	
	
	D.2.11
	表达景观缓冲带示意图
	不需要
	需要条件：选择D.2.11达标时

	
	
	D.2.20
	表达健身慢行道宽度、长度
	需要条件：选择D.2.20达标时
	需要条件：选择D.2.20达标时

	
	
	D.2.21
	表达健身楼梯区位示意图
	需要条件：选择D.2.21达标时
	需要条件：选择D.2.21达标时

	
	
	D.2.33
	表达架空层范围、面积
	不需要
	需要条件：选择D.2.33达标时

	
	建筑平面图
	D.2.4
	建筑适变性改造示意图
	需要
	需要

	2
	给排水专业设计图纸
	D.4.1
	a.直饮水设施平面图

b.直饮水设施系统图
	不需要
	需要

	
	
	D.4.2
	分级计量系统图
	需要
	需要

	
	
	D.4.3
	a.车库地面冲洗、洗车用水给水平面图

b.车库地面冲洗、洗车用水给水系统图
	需要
	需要

	
	
	D.4.7
	a.非传统水源冲厕给水平面图

b.非传统水源冲厕给水系统图
	需要条件：选择D.4.7达标时
	需要条件：选择D.4.7达标时

	3
	景观专业设计图纸
	D.2.3
	景观铺装平面图（防滑措施）
	需要条件：选择D.2.20达标时
	需要条件：选择D.2.20达标时

	
	
	D.2.20
	景观铺装平面图（健身步道）
	需要条件：选择D.2.20达标时
	需要条件：选择D.2.20达标时

	
	
	D.2.30
	景观遮阴布置图
	需要条件：选择D.2.30达标时
	需要条件：选择D.2.30达标时

	
	
	D.2.24
	a.景观总平竖向图；

b.景观室外排水平面图

c.景观水体构造详图

d.雨水生态设施详图
	不需要
	需要条件：选择D.2.24达标时

	
	
	D.2.31
	景观屋顶平面布置图
	需要条件：选择D.2.31达标时
	需要条件：选择D.2.31达标时

	
	
	D.2.32
	景观墙面绿化种植平面图
	不需要
	需要条件：选择D.2.32达标时

	
	
	D.2.32
	景观墙面绿化墙身详图
	不需要
	需要条件：选择D.2.32达标时

	
	
	D.2.34
	景观人工雾化蒸发降温设施给排水平面布置图、配电图
	不需要
	需要条件：选择D.2.34达标时

	
	
	D.2.35
	a.景观种植苗木表

b.景观种植平面布置图
	不需要
	需要条件：选择D.2.35达标时

	4
	全装修设计图纸
	D.2.13
	a.全装修设计说明

b.全装修平面布置图
	不需要
	需要条件：选择D.2.13达标时

	
	
	D.2.25

D.2.26
	全装修图纸
	不需要
	需要条件：选择D.2.25、D.2.26

	
	
	D.2.3
	全装修建筑坡道、踏步构造详图
	不需要
	需要

	5
	智能化设计图纸
	D.4.2
	远传水表系统图
	不需要
	需要

	
	
	D.5.1
	能源管理系统图
	不需要
	需要

	
	
	D.5.2
	PM10、PM2.5、CO2浓度检测点位平面图、系统图
	不需要
	需要

	
	
	D.5.3
	a.照明智能控制系统图

b.环境监测系统图

c.智能化停车管理系统图

d.物业管理平台系统图

f.建筑设备控制系统图（水泵、风机、空调机组、电梯、供配电）

g.智能化集成管理平台系统图

h.预留智慧城市通讯接口系统图
	不需要
	需要

	
	
	D.5.5
	建筑智慧运维系统系统图
	需要
	需要条件：选择D.5.5达标时

	6
	海绵设计图纸
	D.2.29

D.4.4
	设计说明

竖向设计图

下垫面分析图

雨水径流组织图

LID服务范围图

LID设施平面布置图

场地排水平面图

透水铺装排水平面图
	需要
	需要

	7
	雨水系统设计图纸
	D.4.3

D.4.7
	1.给排水总平面图（雨水系统构筑物位置及容量）
	不需要
	需要

	
	
	
	2.雨水系统设计图
	需要条件：当设置中水系统时
	需要条件：当设置中水系统时

	8
	中水系统设计图纸
	
	1.给排水总平面图（中水系统构筑物位置及容量）
	不需要
	需要条件：当设置中水系统时

	
	
	
	2.中水系统设计图
	需要
	需要


二星级绿色建筑设计需要提交的技术支撑文件汇总表

	名称
	涉及条文
	初步设计阶段
	施工图设计阶段
	格式或内容要求

	建筑专业
	《室内自然通风分析报告》
	4.3.8
	不需要
	需要
	D.0.1-2

	
	《室外风环境分析报告》
	4.3.9
	需要
	需要
	D.0.1-1

	
	《室内天然采光分析报告》
	4.3.12
	需要
	需要
	D.0.1-3

	
	《BIM技术应用报告》
	D.1.2
	不需要
	需要
	/

	
	《节能计算书》
	D.1.4
	需要
	需要
	由节能软件直接导出

	
	《绿色建材应用比例计算表》
	D.1.6
	不需要
	需要
	D.0.1-14

	
	《污染物浓度预评估分析报告》
	D.1.8
	不需要
	需要
	D.0.1-16

	
	《楼板撞击声隔声性能分析报告》
	D.2.6
	不需要
	需要
	/

	
	《主要功能房间外门窗或玻璃幕墙的可开启面积比例计算书》
	D.2.9
	不需要
	需要
	D.0.1-06

	
	《室内天然采光分析报告》
	D.2.14
	需要条件：选择D.2.14达标时
	需要条件：选择D.2.14达标时
	D.0.1-3

	
	《地下空间采光比例计算报告》
	D.2.15
	需要条件：选择D.2.15达标时
	需要条件：选择D.2.15达标时
	D.0.1-17

	
	《自然通风开口面积占首层地下车库地板轴线面积比例统计表》
	D.2.17
	不需要
	需要条件：选择D.2.17达标时
	D.0.1-18

	
	《可调节遮阳设施比例计算表》
	D.2.18
	需要条件：选择D.2.18达标时
	需要条件：选择D.2.18达标时
	D.0.1-9

	
	《场地雨水综合利用方案》
	D.2.29
	不需要
	需要条件：选择D.2.29达标时
	D.0.1-19

	
	《路面太阳辐射反射系数统计表》（或

《遮阴面积较大的行道树路段长度比例统计表》）
	D.2.30
	不需要
	需要条件：选择D.2.30达标时
	D.0.1-20（D.0.1-21）

	
	《屋面太阳辐射反射系数统计表》
	D.2.31
	不需要
	需要条件：选择D.2.31达标时
	D.0.1-22

	
	《绿容率计算书》
	D.2.35
	不需要
	需要条件：选择D.2.35达标时
	/

	
	《BIM技术应用报告》

《协同平台软件说明书》
	D.2.36
	不需要
	需要条件：选择D.2.36达标时
	/

	
	《建设工程质量保险产品投保计划》
	D.2.37
	需要条件：选择D.2.37达标时
	需要条件：选择D.2.37达标时
	/

	
	《建设工程质量保险产品投保计划》
	D.2.38
	需要条件：选择D.2.38达标时
	需要条件：选择D.2.38达标时
	/

	给水排水专业
	《非传统水源利用率计算书》
	D.4.3
	需要
	需要
	D.0.3-1

	
	《年径流总量控制率及雨量径流系数计算书》
	D.4.4
	需要
	需要
	D.0.3-2

	
	《非传统水源冲厕比例计算书》
	D.4.7
	需要条件：选择D.4.7达标时
	需要条件：选择D.4.7达标时
	D.0.3-4

	电气专业
	《智能化服务系统分析报告》
	D.5.3

D.5.5
	不需要
	需要
	/

	暖通专业
	《室内PM2.5和PM10的年平均浓度预评估报告》
	D.6.3
	不需要
	需要条件：选择D.6.3达标时
	D.0.4-4

	
	《气流组织分析报告》
	D.6.4
	不需要
	需要条件：选择D.6.4达标时
	D.0.4-5

	
	《热舒适比例计算书》
	D.6.4
	不需要
	需要条件：选择D.6.4达标时
	/

	
	《可再生能源利用计算分析报告》
	D.6.5
	需要条件：选择D.6.5达标时
	需要条件：选择D.6.5达标时
	/

	
	《可再生能源区域集中供暖供冷计算分析报告》
	D.6.6
	需要条件：选择D.6.6达标时
	需要条件：选择D.6.6达标时
	/

	
	《燃气冷热电联供计算分析报告》
	D.6.7
	不需要
	需要条件：选择D.6.7达标时
	/


附录G 重庆市乡土植物推荐名录

重庆市乡土植物推荐名录

一、乔木

	□香樟
	□大叶女贞
	□枇杷
	□山杜英*
	□黄葛树*
	□润楠
	□广玉兰

	□棕榈
	□椤木石楠
	□川杨桐*
	□猴欢喜*
	□冬青*
	□黑壳楠*
	□四川山矾*

	□杨梅
	□银木荷*
	□杜英
	□小叶榕*
	□柚子
	□雪松*
	□柏木*

	□鱼尾葵
	□龙柏*
	□柳杉*
	□羊蹄甲
	□重阳木*
	□蒲葵
	□罗汉松

	□白兰花
	□桂花
	□红豆杉
	□杏
	□桧柏*
	□侧柏*
	□桢楠

	□假槟榔
	□深山含笑
	□乐昌含笑
	□天竺桂
	□扁柏*
	□大头茶*
	□杜英

	□无患子*
	□枫香
	□银杏
	□黄连木
	□梨
	□合欢*
	□朴树*

	□臭椿*
	□栾树
	□苦楝*
	□榔榆
	□乌桕*
	□水杉
	□皂荚*

	□枫杨*
	□灯台树*
	□鹅掌楸
	□麻栎*
	□白栎*
	□南酸枣*
	□枳椇*

	□槲栎*
	□青榨槭
	□榆
	□珊瑚朴*
	□桑*
	□柘*
	□君迁子*

	□刺楸*
	□沙梨
	□构树*
	□桃
	□泡桐*
	□樱花
	□喜树*

	□悬铃木*
	□垂丝海棠
	□三角枫
	□鱼木*
	□贴梗海棠
	□梧桐*
	□榉树

	□白玉兰
	□二乔玉兰
	□红梅
	□垂柳*
	□板栗*
	□桤木*
	□旱柳*

	□华西枫杨*
	□紫薇
	□八角枫
	□乌柿
	□油柿
	□紫玉兰
	□木芙蓉

	□刺桐*
	□龙牙花
	□鸡爪槭
	□杜仲*
	□池杉
	□落羽杉
	□李

	□丝棉木*
	□红叶李
	□碧桃
	□花石榴
	□红枫
	□国槐*
	□茶条槭

	□五角枫
	□七叶树*
	
	
	
	
	


用量说明：按植株/丛/簇数进行统计用量；

其中带*为无须永久灌溉植物。

二、灌木

	□南天竹
	□油茶*
	□十大功劳
	□栀子
	□枸骨
	□苏铁
	□云南黄馨

	□黄杨
	□小叶女贞
	□山茶*
	□桃叶珊瑚
	□含笑
	□六月雪
	□棕竹

	□夹竹桃*
	□小叶蚊母
	□大叶黄杨
	□海桐
	□红叶石楠
	□红继木
	□杜鹃*

	□金叶女贞
	□佛顶桂
	□茶梅
	□萼距花
	□八角金盘
	□红花油茶
	□毛叶丁香

	□铺地柏
	□翠柏
	□一叶兰
	□水麻
	□九里香
	□黄荆
	□珊瑚树

	□月季*
	□扶桑*
	□木槿
	□金银木
	□醉鱼草
	□石榴
	□胡颓子*

	□绣球
	□结香
	□溲疏
	□紫叶小檗
	□棣棠
	□绣线菊
	□牡丹

	□金丝桃
	□千头柏*
	□蜡梅
	□火棘*
	□紫荆
	
	


用量说明：按植株/丛/簇数进行统计用量；

其中带*为无须永久灌溉植物。

三、其它

	□苦竹
	□慈竹*
	□毛竹*
	□箬竹
	□凤尾竹
	□紫竹
	□孝顺竹

	□桂竹
	□罗汉竹
	□斑竹
	□水竹*
	□龟甲竹
	□碧玉间黄金竹
	□络石

	□木通
	□薜荔
	□常春藤
	□扶芳藤
	□鸡血藤
	□木香
	□爬山虎*

	□油麻藤
	□葡萄
	□紫藤
	□大血藤
	□迎春*
	
	


用量说明：按植株/丛/簇数进行统计用量；

其中带*为无须永久灌溉植物。

注：1、上述为适合于重庆种植和生长的常见乡土植物推荐名录；

2、若重庆市相关管理部门更新了乡土植物推荐名录，设计应以最新发布的名录为准。


