轨道交通上盖物业开发项目

噪声与振动控制技术导则

Guidelines for Noise and Vibration Control Technology in Property Development Projects Above Rail Transit

重庆市住房和城乡建设委员会
2024年10月

前 言
根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年度重庆市建设科技计划项目的通知》（渝建科〔2021〕54号）的要求，技术导则编制组经过广泛调查研究，认真总结轨道交通上盖物业开发项目噪声与振动控制实践经验，并广泛征求意见的基础上，制定本导则。

本导则的主要内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.限值与测量方法；5.噪声与振动预测分析；6.噪声控制技术要求；7.振动控制技术要求；8.施工与验收；9.运营与维护。
本导则由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，中机中联工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，请各单位注意收集资料，总结经验，并将意见和建议反馈至中机中联工程有限公司（地址：重庆市渝州路17#，邮政编码：400039，电话023-68612368），以便下次修订时参考。

本导则主编单位：中机中联工程有限公司
本导则参编单位：重庆市轨道交通建设办公室
重庆城市交通开发投资（集团）有限公司
重庆市轨道交通（集团）有限公司
重庆市铁路（集团）有限公司
重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司
北京城建设计发展集团股份有限公司
中铁建融城发展有限公司
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司
中冶赛迪重庆环境咨询有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
重庆交通大学
重庆杰地建筑设计有限公司

	编制人员：
	邹家驹
	田  路
	刁静俐
	陶  涛
	欧阳天烽
	赵  波
	曾 亮

	
	薛坤川
	蔡文文
	王新月
	杨芳乙
	李力克
	古 征
	李  鹏

	
	左  璇
	刘罗汉
	高  晶
	耿宝华
	孙谭勇
	卢晓燕
	刘永丹

	
	程小科
	刘燕茹
	陈莉蓉
	王志勇
	赵晓波
	李燕清
	张富贵

	
	李怡捷
	余婧雅
	胡安徽
	赵礼正
	刘  观
	臧  龙
	罗发祥

	
	谢  巍
	程李钰
	雷志斌
	刘剑梅
	吴培涛
	李  敏
	陈兆玮

	
	尚  婷
	郭俊杰
	周  波
	唐孝东 
	李佐刚
	
	


审查专家：谢 辉   郭 平   龚 平   徐 湛   沈治宇   张虹云   王小勇
目 次
11. 总则


22. 术语


43. 基本规定


64. 限值与测量方法


115. 噪声与振动预测分析


115.1 一般规定


115.2 噪声预测分析


115.3 振动预测分析


136. 噪声控制技术要求


136.1 一般规定


136.2 建筑物布局


136.3 噪声源强控制


146.4 传播途径噪声控制


146.5 建筑物噪声控制


167. 振动控制技术要求


167.1 一般规定


167.2 建筑物布局


167.3 振动源强控制


177.4 传播途径振动控制


177.5 建筑物振动控制


198. 施工检测验收


198.1 施工


208.2 检测


218.3 验收


229. 运营与维护


23附录 A


26附录 B


27本导则用词说明


28引用标准名录


附条文说明
30


Contents
1

1. General Provision

2. Terms
2
3. Basic Regulations
4
4. Limits and Measurement Methods
6
5. Noise and Vibration Prediction Analysis
11
5.1 General Requirements
11
5.2 Noise Prediction Analysis
11
5.3 Vibration Prediction Analysis
11
6. Technical Requirements for Noise Control
13
6.1 General Requirements
13
6.2 Layout of Buildings
13
6.3 Control of Noise Source Intensity
13
6.4 Noise Control of Pathogen Transmission
14
6.5 Noise Control of Buildings
14
7. Technical Requirements for Vibration Control
16
7.1 General Requirements
16
7.2 Layout of Buildings
16
7.3 Control of Vibration Source Intensity
16
7.4 Vibration Control of Pathogen Transmission
17
7.5 Vibration Control of Buildings
17
8. Construction  Test  Acceptance
19
8.1 Construction 
19
8.2 Test
20
8.3 Acceptance
21
9. Operation and Maintenance
22
Appendix  A Measurement Methods for Noise and Vibration of Buildings On Rail Transit
23
Appendix B Flow Chart of Noise and Vibration Control Engineering of Rail Transit Upper Cover Property Development Project
26
Explanation of The Wording Used in This Guideline
27
List of Quoted Standards
28

Addition：Explanation of Provisions
30

总则
1.0.1 为规范重庆轨道交通上盖物业开发项目（以下简称“上盖建筑项目”）在设计、施工、验收和运营与维护全过程中的噪声与振动控制技术要求，提升上盖建筑项目声环境品质，促进城市绿色发展，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于新建、改扩建上盖建筑项目，可作为上盖建筑项目噪声与振动控制工程环境影响评估、设计、施工、验收及运营与维护的技术依据。
1.0.3 上盖建筑项目噪声与振动控制工程的评估、设计、施工、验收、运营与维护除符合本导则规定外，还应符合现行国家、行业、地方等法律、法规、规范和标准的规定。

术语
2.0.1 轨道交通上盖物业 buildings on urban rail transit

在轨道交通车站及车辆基地上部建造的建筑物（或构筑物），一般特指城市开发工程的建筑物，也可以简称“上盖建筑”。
2.0.2 板地  Upper cover-ground
在轨道交通车站、车辆基地上方建造，或与轨道交通车站共构，承载上盖建筑的结构顶板称为板地。
2.0.3 环境振动 environmental vibration

指相关环境中因人为振源产生的所有振动的综合影响。

2.0.4噪声源强 noise source intensity

即噪声污染源的强度，反映噪声源声辐射强度和特征的指标，通常用辐射噪声的声功率级或确定环境条件下、确定距离的声压级（均含频谱）以及指向性等特征来表示。

2.0.5振动源强 vibration source intensity

即振动污染源的强度，反映振动源强度的加速度、速度或位移等特征指标，通常用参考点垂直于地面方向的Z振级表示。

2.0.6  Z振级 VLz  Z-weighted vibration level

指垂直于地面方向按GB/T 13441规定的全身振动Z计权因子修正后得到的振动加速度级，记为VLz。

2.0.7 A声级 A-weighted sound pressure level

用A计权网络测得的声压级，用LA表示，单位dB（A）。

2.0.8 等效声级 equivalent continuous A-weighted sound pressure level

等效连续A声级的简称，指规定测量时间T内A声级的能量平均值，用LAeq,T（简称Leq）表示，单位dB（A）。

2.0.9 结构噪声 structure-borne noise

经过大地和（或）建筑结构传播而来的振动引起的建筑物室内的噪声，也称为二次结构噪声、地传噪声或地导噪声、二次辐射噪声。

2.0.10 上盖建筑的敏感建筑物  Upper cover sensitive building

指在轨道交通车站及车辆基地上部建造的医院、学校、机关、科研单位、住宅等对噪声与振动环境有较高要求的建筑物。
2.0.11 一体化工程 Integrated engineering

与轨道交通站或车辆基地相联系，在功能、空间、交通、景观、市政等方面 具有一体化特征的建设工程统称为一体化工程；其中承担城市功能，属于开发物 业的部分称为城市开发工程；具有轨道交通功能部分称为轨道交通工程，除轨道 功能外的交通功能部分称为其他交通工程。

基本规定
3.0.1 上盖建筑项目开发前，应按现行国家标准《声环境质量标准》（GB 3096）、《城市区域环境振动标准》（GB 10070）的要求，对其周边的环境噪声、环境振动进行调查与测定。

3.0.2上盖建筑项目的噪声和振动控制应遵循“源-传播途径-建筑物防护”的顺序设计控制措施。

3.0.3对于一体化工程，当上盖建筑设计为上盖建筑的敏感建筑物，则板地下的轨道交通工程宜采用轨道减振的措施，板地上的上盖建筑可采用建筑隔振措施及建筑构件声学优化，以确保上盖建筑的环境振动符合GB 10070《城市区域环境振动标准》和GB 55016《建筑环境通用规范》的规定，建筑室内结构二次辐射噪声应符合JGJ/T 170《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》的规定。

3.0.4在轨道交通工程建设阶段，板地上规划有上盖建筑的敏感建筑物时，车站和车辆基地应按照环境影响评价要求，采用实地测量、类比测量和仿真模拟分析等方法，制定线路噪声与振动控制的综合解决方案，在源头采取噪声与振动控制措施。

3.0.5在上盖建筑开发阶段，项目开发前应采用实地测量、类比测量和仿真模拟分析等方法，在综合考虑源强情况、轨道与建筑物的空间位置关系、地质条件、建筑物特性等因素的基础上，分析评估噪声与振动对上盖建筑的影响，制定上盖建筑的降噪和减振方案，并在设计、施工阶段同步落实。

3.0.6对于一体化工程，板地下的轨道交通工程和板地上的上盖建筑项目的防治噪声与振动控制工程应与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。

3.0.7 在车站和车辆基地等板地上方改、扩建上盖建筑项目，应由上盖建筑建设单位进行环境噪声与振动测试及影响评估，并根据评估结果提出控制措施。

3.0.8 上盖建筑的总平面设计（含建筑布局、建筑功能、建筑朝向设计等），应考虑板地下轨道线路对上盖减振的噪声与振动影响，对于居住类建筑不宜布置在咽喉区等振动和噪声较大的区域上。
3.0.9 上盖建筑项目的噪声与振动控制方案，应考虑上盖建筑减振降噪效果、安全性、成本、施工技术成熟度、使用寿命、建设成本等因素。

3.0.10上盖建筑项目噪声与振动控制产品的各项性能均应符合国家现行标准的规定，并应防止对环境产生二次污染。
3.0.11 上盖建筑项目降噪与减振工程，应不影响轨道交通运营安全和设备设施正常使用。

3.0.12上盖建筑项目降噪与减振工程，应严格遵守相关标准和规范的要求，其工程流程图如附录B所示。

限值与测量方法
4.0.1 轨道交通上盖建筑的各类噪声与振动控制限值应满足以下要求：

1 上盖建筑项目的环境噪声限值及测量方法应参照现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096中执行，应符合表4.0.1-1环境噪声限值的规定。
 表4.0.1-1 环境噪声限值                     单位：dB（A）
	声环境功能区类别
	时段

	
	昼间
	夜间

	0类
	50
	40

	1类
	55
	45

	2类
	60
	50

	3类
	65
	55

	4类
	4a类
	70
	55

	
	4b类
	70
	60


2 上盖建筑项目的住宅类建筑，其室内噪声限值应同时满足现行国家规范《建筑环境通用规范》GB 55016的要求，室内噪声测量方法参照现行国家规范《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中执行（详见附录A.0.2）。
住宅类建筑室内主要功能房间噪声限值应符合表4.0.1-2的规定：
表4.0.1-2 主要功能房间室内的噪声限值           单位：dB（A）    
	房间的使用功能
	噪声限值（等效声级

，dB）

	
	昼间
	夜间

	睡眠
	40
	30

	日常生活
	40

	阅读、自学、思考
	35


注：1.当建筑位于2类、3类、4类声功能区时，噪声限值可放宽5dB；
2.夜间噪声限值应为夜间8h连续测得的等效声级
[image: image3.wmf]8h

Aeq

L

，

；
3.当1h等效声级
[image: image4.wmf]1h

Aeq

L

，

 QUOTE 
 能代表整个时段噪声水平时，测量时段可谓1h。
对于学校建筑，学校建筑中各种教学用房内的室内允许噪声级，应符合表4.0.1-3的规定。

表4.0.1-3 室内允许噪声级               单位：dB（A）
	房间名称
	允许噪声级

	语言教室、阅览室
	≤40

	普通教室、实验室、计算机教室
	≤45

	音乐教室、琴房
	≤45

	舞蹈教室
	≤50


学校建筑中教学辅助用房内的室内允许噪声级，应符合表4.0.1-4的规定。
表4.0.1-4 室内允许噪声级               单位：dB（A）
	房间名称
	允许噪声级

	教师办公室、休息室、会议室
	≤45

	健身房
	≤50

	教学楼中封闭的走廊、楼梯间
	≤50


对于医院建筑，医院主要房间内的室内允许噪声级，应符合表4.0.1-5的规定。
表4.0.1-5 室内允许噪声级              单位：dB（A）
	房间名称
	允许噪声级

	
	高要求标准
	低限标准

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	病房、医护人员休息室
	≤40
	≤35
	≤45
	≤40

	各类重症监护室
	≤40
	≤35
	≤45
	≤40

	诊室
	≤40
	≤45

	手术室、分娩室
	≤40
	≤45

	洁净手术室
	─
	≤50

	人工生殖中心净化区
	─
	≤40

	听力测听室
	─
	≤25 

	化验室、分析实验室
	─
	≤40

	入口大厅、候诊厅
	≤50
	≤55


注：对特殊要求的病房，室内允许噪声级应小于或等于30dB。

表中听力测听室允许噪声级的数值，只适用于采用纯音气导和骨导听阈测听法的听力测听室。采用声场测听法的听力测听室的允许噪声级另有规定。
对于旅馆建筑，旅馆建筑各房间内的室内允许噪声级，应符合表4.0.1-6规定。
表4.0.1-6  室内允许噪声级               单位：dB（A）
	房间名称
	允许噪声级

	
	特级
	一级
	二  级

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	客房
	≤35
	≤30
	≤40
	≤35
	≤45
	≤40

	办公室、会议室
	≤40
	≤45
	≤45

	多用途厅
	≤40
	≤45
	≤50

	餐厅、宴会厅
	≤45
	≤50
	≤55


对于办公建筑，办公室、会议室内允许噪声级，应符合表4.0.1-7的规定。
表4.0.1-7 办公室、会议室内允许噪声级         单位：dB（A）
	房间名称
	允许噪声级

	
	高要求标准
	低限标准

	单人办公室
	≤35
	≤40

	多人办公室
	≤40
	≤45

	电视电话会议室
	≤35
	≤40

	普通会议室
	≤40
	≤45


对于商业建筑，商业建筑各房间内空场时的室内允许噪声级，应符合表4.0.1-8的规定。
表4.0.1-8  室内允许噪声级            单位：dB（A）
	房间名称
	允许噪声级（A声级，dB）

	
	高要求标准
	低限标准

	商场、商店、购物中心、会展中心
	≤50
	≤55

	餐厅
	≤45
	≤55

	员工休息室
	≤40
	≤45

	走廊
	≤50
	≤60


3 环境振动限值应满足现行国家标准《城市区域环境振动标准》GB 10070的要求，振动测量方法参照现行国家标准《城市区域环境振动测量方法》GB 10071中执行，详细城市各类区域铅垂向Z振级标准限值要求应符合表4.0.1-9的规定。
表4.0.1-9城市各类区域铅垂向Z振级标准限值（dB）

	适用地带范围
	昼间
	夜间

	特殊住宅区
	65
	65

	居民、文教区
	70
	67

	混合区、商业中心区
	75
	72

	工业集中区
	75
	72

	交通干线道路两侧
	75
	72

	铁路干线两侧
	80
	80


4 室内主要功能房间振动限值应满足现行国家规范《建筑环境通用规范》GB 55016的要求，室内Z振级限值应符合表4.0.1-10的规定，振动测量方法参照现行国家标准《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》GB/T 50355执行（详见附录A.0.3）。

表4.0.1-10主要功能房间室内Z振级限值
	房间的使用功能
	Z振级 QUOTE 
 VLZ（dB）

	
	昼间
	夜间

	睡眠
	78
	75

	日常生活
	78


4.0.2 由轨道交通线路引起的上盖建筑室内结构噪声限值及测量方法应参照现行标准《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T 170中执行（测量方法详见附A.0.4），建筑室内二次辐射噪声限值应符合表4.0.2的规定。

表4.0.2 建筑室内二次辐射噪声限值               单位：dB（A）
	区域类别
	昼间
	夜间

	0类
	38
	35

	1类
	38
	35

	2类
	41
	38

	3类
	45
	42

	4类
	45
	42


噪声与振动预测分析
5.1 一般规定

5.1.1 上盖建筑项目在进行噪声和振动影响预测时，应对评价范围内全部噪声源和振动源的影响进行考虑，评估所有噪声源和振动源的影响。
5.1.2 上盖建筑项目应对主要噪声源贡献值和达标情况进行预测，并给出声场分布图和敏感建筑物外立面三维噪声预测分布图。

5.1.3 上盖建筑项目应对敏感建筑物的环境振动及结构噪声进行预测。

5.2 噪声预测分析

5.2.1应对轨道交通上盖建筑产生声环境影响的各类噪声源强进行实地测试。不具备实际条件测试的项目，可使用类比测试或相关规范标准推荐的参考源强。

5.2.2 采用类比测试时，应具备与拟建敏感建筑物项目相似的类比条件：

1 采用类比测试获得源强时，类比条件至少包括车辆类型、车辆轴重、簧下质量、列出速度、有砟/无砟轨道、有缝无缝线路、钢轨类型、降噪措施等；
2 采用类比测试获得建筑物室内环境噪声影响情况时，除满足上述第1款类比的条件外，还宜包括线路与建筑物水平及垂直距离、建筑的外围护结构类型等。
5.2.3上盖建筑项目的环境噪声实地测试，应考虑车站和车辆基地内设施设备等所有固定设备噪声和周边道路交通等所有噪声源对敏感建筑物的影响。

5.2.4 上盖建筑项目的噪声与振动控制影响评估，宜给出各噪声源对各板地上敏感建筑物的噪声贡献量。

5.3 振动预测分析

5.3.1 应对轨道交通上盖建筑产生影响的振动源强数据进行实地测试；对于无条件进行实测的项目，可使用类比测试法获得，但应注意使用条件和应用范围。

5.3.2 采用类比测试时，应具备与拟建敏感建筑物项目相似的类比条件：
1 采用类比测试获得源强时，类比条件至少包括车辆类型、车辆轴重、簧下质量、列出速度、有砟/无砟轨道、有缝无缝线路、钢轨类型、工程减振措施等；
2 采用类比测试获得建筑物室内环境振动影响情况时，除满足上述第1款类比的条件外，还宜包括线路与建筑物水平及垂直距离、地质条件、建筑物基础及结构类型、房间尺寸、二次结构构件类型等；
3 采用类比测试获得建筑物室内结构噪声影响情况时，除满足第1款、第2款类比的条件外，还宜包括门窗材质、室内装饰条件等。

5.3.3类比对象与预测对象在源强条件、线路与建筑物距离等个别因素存在差异的，可通过类比测试或在类比源强基础上采用HJ 453附录D中的公式D-2对存在差异的影响因素进行修正。

5.3.4振动和结构噪声的预测可采取仿真模拟的方法，在仿真模拟过程中应根据实际的振源特性、场地振动传播特性及建筑结构动力特性建立仿真模型，具体包括：

1 振源特性参数：轨道交通线路及轨道结构和动力学参数、隧道埋深与几何参数、列车动力学参数及列车行驶速度等；

2 场地振动传播特性参数：轨道交通线路与建筑物位置关系、土层条件及岩土物理力学参数等；

3 建筑物特性参数：建筑基础类型、结构类型、建筑水平和竖向布置、结构构件几何参数及材料物理力学参数等。

噪声控制技术要求
6.1 一般规定

6.1.1宜通过实测与科学预测相结合的方式明确上盖建筑项目受噪声影响情况，并确定噪声控制目标值。

6.1.2 新建上盖建筑项目噪声控制工程设计时，为保证采取降噪措施后上盖建筑的敏感建筑物声环境质量达到限值和室内噪声达到相关限值要求，噪声控制措施设计时宜增加适当的设计裕量。

6.1.3 采取多种降噪措施时，应考虑措施实施的有效性及可实施性，并进行统一设计。

6.2 建筑物布局

6.2.1新建上盖建筑宜与车辆基地试车线、出入段线、咽喉区间隔一定距离，距离大小可根据轨道交通噪声强度、噪声控制措施、上盖建筑的功能等通过噪声影响大小仿真模拟确定。

表6.2.1 城市轨道交通两侧建筑合理布局和降噪效果
	规划控制措施
	轨道交通噪声降低效果

	建筑物和线路距离
	上盖建筑距轨道距离加倍，噪声降低2~5dB（A）

	轨道线路非敏感建筑物的屏障效果
	降低5~10dB（A）


6.2.2 新建上盖建筑布局时还需考虑设备设施等设施对上盖建筑的影响，应满足轨道环评时对噪声距离的要求。

6.2.3新建车辆基地拟进行上盖物业开发的，在兼顾经济性的基础上，咽喉区和试车线、堆场、试车线宜采用盖板全覆盖方式，降低车辆运行、检修作业等对外部敏感建筑产生的振动和噪声影响。

6.3 噪声源强控制

6.3.1 轨道交通车辆基地试车线宜使用无缝线路。当有车辆基地周边30m范围内具有商业价值时，车辆基地宜采用无缝线路或减振接头夹板等控制措施。

6.3.2在曲线半径A型车、AS型车不应小于250m的地段，B型车不应小于200m的地段，宜设置钢轨涂油装置，并定期进行维护。

6.3.3 轨道交通噪声的控制宜与振动控制合理配合，并避免减振降噪措施引起结构二次噪声。

6.3.4 轨道交通车站和车辆基地的风机、空调器、冷水机组、水泵、冷却塔、多联机等设备应优先选择低噪声的产品，并根据噪声预测结果采取减振降噪措施。

6.3.5 轨道交通车站和车辆基地附属设备设施机电噪声可采取隔声罩等措施降低噪声排放，隔声罩应避免漏声现象。当附属设备设施有通风散热和检修要求时，隔声罩应配备足够通流面积的进风、排风消声措施以及检修通道。

6.4 传播途径噪声控制

6.4.1 新建上盖建筑项目区域内的轨道线路地面段和高架段，根据现场安装条件可设置全封闭声屏障以控制区域内的轨道线路噪声。
6.4.2 环评报告宜对轨道线路地面段和高架段提出设置声屏障的要求。声屏障设置的技术要求，参照《重庆交通声屏障技术图集》DJBT50-162的规定。

6.4.3轨道线路临近上盖建筑项目的风亭，降低风亭噪声辐射的措施应符合环境影响评价要求。当采用消声器或消声百叶时，消声器或消声百叶应符合《声学 消声器噪声控制指南》GB/T 20431和《通风消声器》GB/T 41318的规定，消声器或消声百叶的型式应根据工程控制要求及噪声源的频率特性确定，消声器或消声百叶的流速和流阻参数应满足设施设备空气动力性能的要求。

6.5 建筑物噪声控制

6.5.1 上盖建筑应根据场地条件合理设置建筑朝向和建筑平面布局。

6.5.2上盖建筑噪声控制，并应采用隔声效果好的建筑门窗，且室内噪声控制应满足本导则4.0.1和4.0.2的规定。

6.5.3 采用隔声窗降低室内噪声时，隔声窗应结合源强降噪、传播途径降噪后的声环境质量和室内允许噪声级进行选择，隔声窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118和《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T8485的要求。

振动控制技术要求

7.1 一般规定

7.1.1宜通过实测与科学预测相结合的方式明确上盖建筑物的敏感建筑受振动影响情况，并确定振动控制目标值。

7.1.2 轨道交通上盖敏感建筑振动控制，宜结合工程条件和环境条件，合理采用轨道振动控制、传播途径控制和建筑物防护等措施，尽量减少轨道交通对上盖敏感建筑的振动影响，其限值应满足本导则第4.0.1和4.0.2的规定。

7.1.3 新建上盖建筑项目振动控制工程设计时，为保证采取减振措施后上盖建筑的敏感建筑物振动达到限值和室内振动达到相关限值要求，振动控制措施设计时宜增加适当的设计裕量。

7.1.4 采取多种减振措施时，应考虑措施实施的有效性及可实施性，并进行统一设计。

7.2 建筑物布局

7.2.1上盖建筑物布局应充分考虑板地下轨道交通的振动影响。
7.2.2 上盖建筑宜加大居住楼层与线路的空间距离，降低振动的影响，其底层可设置商业、停车库、架空层等功能用房。主要敏感功能空间应采取振动控制措施，室内振动限值应满足本导则4.0.1条的要求。

7.3 振动源强控制

7.3.1轨道减振措施不应低于环评要求。

7.3.2轨道减振措施不应削弱轨道结构的强度和稳定性，不同减振措施间应考虑轨道刚度平稳过渡。

7.3.3同一轨道减振段长度不宜小于远期列车编组的长度，相邻两减振段的长度小于远期最大列车编组长度时，宜采用两者中级别较高的减振措施进行延长顺接。

7.3.4减振措施长度应大于受保护的敏感建筑物沿线路方向的长度，敏感建筑物两端的附加长度应不小于远期列车编组1/2列车长。相邻减振段间无减振措施段长度小于一列车长时，可以相邻段较低的减振措施等级顺接。

7.3.5 道岔区域周边环境对振动敏感时，宜采用减振道岔、可动心道岔、道岔减振扣件、道床减振等措施以控制道岔区对周边敏感点振动影响。

7.3.6 减振扣件应满足构造简单、结构及零部件应稳定可靠、耐用、便于维护等要求，且应避免轨道次生病害。
7.3.7道床减振可采用钢弹簧浮置板道床、橡胶弹簧浮置板道床、隔离式减振垫浮置板道床、梯形轨枕等轨道减振措施。浮置板道床应符合现行行业标准《浮置板轨道技术规范》CJJ/T 191 的相关要求，梯形轨枕应符合现行行业标准《梯形轨枕技术条件》CJ/T 401 中的规定。

7.3.8 轨枕减振可采用弹性短轨枕、弹性长轨枕等措施。轨枕减振措施的枕下的橡胶垫板及弹性垫板应分别符合现行行业标准《铁路混凝土枕轨下用橡胶垫板》HG/T 3328、《铁路有砟轨道混凝土弹性轨枕》TB/T 2629的规定。
7.4 传播途径振动控制

7.4.1应根据工程情况设置隔振措施降低轨道振动对上盖建筑的影响，隔振设计应符合现行国家标准《工程隔振设计标准》GB 50463的规定，隔振填充材料应满足其强度、弹性模量、密度、阻尼等物理力学性能及耐久性指标的要求。

7.4.2 隔振措施应考虑轨道安全性、实施性及维护保养等因素，且隔振措施应根据振源特性、地质条件等因素进行设计。

7.5 建筑物振动控制

7.5.1 轨道交通上盖建筑振动控制应充分考虑建筑使用功能、目标减振量、建筑基础的振动激励特性和建筑结构动力特性等因素，综合开展建筑物的基础隔振设计和室内隔振设计。

7.5.2建筑物整体隔振按照隔振装置安装位置不同可分为两大类：一是在建筑物基础底部设置隔振措施对结构进行整体隔振，二是在结构基础与上部结构之间设置弹性隔振支座将上部结构进行整体隔振。采用建筑整体隔振时，建筑物隔振单元的极限承载力应满足结构设计要求，隔振系统的频率应结合振源特性、建筑结构动力特性及振动控制目标等确定。

7.5.3 建筑室内采用房中房隔振措施时，墙身、天花板应避免采用声辐射效率高、易于激发结构噪声的轻质板材。

7.5.4建筑物隔振材料或装置的选择，应在保证建筑物安全性前提下，根据振源传递到建筑物基础的振动频谱特性和减振要求来确定。

8. 施工检测验收
8.1 施工
8.1.1 上盖建筑项目振动与噪声控制工程施工前，设计单位应向施工单位进行技术交底，并应配备相关技术人员指导施工工作，对安装预留条件、基础处理、接口关系、振动与噪声控制工程构件安装要求提供技术指导。

8.1.2上盖建筑项目环境振动与噪声控制工程相关产品的现场存储应符合减振和降噪产品规范中提出的产品存储要求，且在产品安装前应按照相关规范以抽检方式对产品外观及性能指标进行检测。

8.1.3 上盖建筑项目振动与噪声控制工程施工应采取质量控制措施，确保环境振动与噪声控制工程的性能要求达到设计标准。

8.1.4 声屏障工程施工时应满足《重庆山地城市交通声屏障技术图集》DJBT50-162中相关要求。

8.1.5 隔声窗工程施工时应满足以下要求：
1 安装隔声窗的洞口应清理干净，隔声窗应可靠固定于墙体洞口内；隔声窗与墙体连接处的缝隙优先采用弹性密封处理；
2 安装隔声窗玻璃时，应使用弹性支撑块、定位块和弹性密封胶条等弹性材料，以确保玻璃与窗框架型材之间密封且无刚性接触。

8.1.6 消声器/隔声罩工程施工时应满足以下要求：
1 消声器和隔声罩措施的现场安装，应按照正确的施工顺序进行；消声/隔声组件的排列、方向与位置应符合设计要求；各消声单元组件的固定应牢固；
2 消声器、消声弯头等构件在安装时，应单独设置具有减振作用的支、吊架；

3 当由2个或2个以上消声/隔声元件组成组件时，其连接应紧密，不得松动，连接处表面过渡应圆滑。

8.1.7 浮置板轨道的施工应满足《浮置板轨道技术规范》CJJ/T 191中相关规定。

8.1.8 梯形轨枕的施工应满足《城市轨道交通梯形轨枕轨道工程施工及质量验收规范》CJJ 266中相关规定。

8.1.9 工程施工除应符合本导则外，还应符合现行国家和地方的工程施工的程序、管理文件及相关标准规范的要求。

8.1.10 施工单位应根据施工要求制定完善的施工组织设计方案和质量保证体系。

8.1.11 施工使用的材料、半成品、部件应符合对应产品标准的要求，并取得供货商的合格证书，严禁使用不合格产品。

8.1.12 减振降噪设备应尽量选用标准化部件。对国外引进的专用设备应按供货商提供的设备技术规范、合同规定及商检文件执行，还应符合我国现行法规或行业施工及验收标准要求。
8.1.13 对配套土建和钢结构工程应在设备安装之前按设计要求进行验收；其中包含隐蔽工程的，应在施工过程中对隐蔽工程进行阶段验收，并经有关单位确认，验收记录和结果应妥善保存。

8.1.14 所安装的降噪和减振产品应满足设计图纸、技术文件以及工程合同中规定的各项设计指标和降噪减振要求。

8.2 检测

8.2.1 上盖建筑项目竣工验收阶段，噪声和振动效果检测应委托具有中国计量认证资质的第三方检测机构对上盖建筑项目噪声及振动进行现场实测，并将其作为竣工验收的依据，测量方法及限值参照GB 3096、GB 10070 、GB 10071 、GB 50118 、GB 55016、JGJ/T 170 标准规范要求 

8.2.2 上盖建筑项目声屏障声学性能的检测应参照《声屏障声学设计和测量规范》HJ/T 90执行，插入损失可采用直接测量法或间接测量法测量，应满足降噪设计要求。

8.2.3 上盖建筑项目隔声窗工程的降噪性能声学性能检测方法应参照《声学　建筑和建筑构件隔声测量　第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.5 的相关规定。

8.2.5 上盖建筑项目隔声罩工程的降噪性能检测方法宜参照《声学 隔声罩的隔声性能测定 第2部分；现场测量(验收和验证用)》GB/T 18699.2 的相关规定。

8.2.6 上盖建筑项目消声器工程的降噪性能检测方法宜参照《声学　消声器现场测量》GB/T 19512 的相关规定。

8.3 验收

8.3.1 上盖建筑项目应对噪声和振动工程的性能和工程竣工效果进行验收。

8.3.2 上盖建筑项目噪声与振动控制工程验收应按《建设项目（工程）竣工验收办法》、相应专业验收规范和有关规定进行组织评定。

8.3.3 上盖建筑项目噪声与振动控制工程涉及的土建和钢结构工程验收应按 GB50300、GB50202、GB50203、GB50204、GB50205 及相关验收规范执行。

8.3.4 噪声与振动控制工程环境保护验收的组织、执行及评定应按《建筑项目环境保护竣工验收管理办法》执行。包括但不限于 GB50300、GB50463、GB/T18699、GB/T19512、GB/T19885、GB/T19887、GB/T19889、HJ552、HJ/T90、HJ/T403 等相关标准、技术规范和设计文件的有关规定。

9. 运营与维护
9.0.1 上盖建筑项目运营期间，宜定期对轮轨踏面进行养护维修作业：
1 对于钢轨粗糙度较大的情况，应及时进行钢轨打磨以减小钢轨振动及辐射噪声，对振动和噪声源较大的特殊地段建议进行廓形修正打磨。
2 钢轨打磨应贯彻“预防为主、防治结合、修养并重”的原则，有计划地采用钢轨打（铣）磨列车对钢轨进行预防性或修理性打磨。运营线路预防性打磨应每2年打磨一遍。
3 宜采用合理可靠的轮轨润滑措施。

9.0.2 上盖建筑项目运营期间，上盖建筑建设单位、运营单位以及城市轨道交通主管部门应建立、健全环境振动与噪声控制工程运营与维护相关的各项管理制度，确保减振降噪措施性能和使用寿命。

9.0.3 上盖建筑项目运营期间，城市轨道交通线路运营或养护维修单位以及上盖建筑建设单位应定期维护，同时应配备满足振动与噪声控制工程运营与维护基本检测及维护需求的专用工具和测试仪器。

9.0.4 上盖建筑项目运营期间，城市轨道交通线路运营或养护维修单位以及上盖建筑建设单位对相关维护、监测、检查和检修应附有详细记录，对环境振动与噪声控制措施的更换和维修应符合对应措施的规定，并存档备案。

9.0.5 上盖建筑项目运营期间定期巡检和定期监测时，发现环境振动与噪声控制措施失效或措施材料损坏时，应进行及时更换，且更换的振动与噪声控制措施或材料应与原措施或材料性能一致。

附录 A
轨道交通上盖建筑噪声与振动测量方法

A.0.1 测量技术要求

承担噪声、振动测试的单位应具有相应能力，并能够出具符合国家检测资质的检测报告。

测试采用的仪器、设备应经过国家认可的计量单位检定合格，并在有效期限内使用。

测试采用的传感器量程、精度、频率范围应满足相应位置的测试要求。

A.0.2 敏感建筑室内噪声测量应符合下列规定：

1 室内噪声级的测量应在昼间、夜间两个不同时段内，测量值为等效连续A声级。
2 对于住宅、学校、医院、旅馆、办公建筑及商业建筑中面积小于30m2的房间，在被测房间内选取1个测点，测点应位于房间中央。

3 对于面积不小于30m2、小于100m2的房间，选取3个测点，测点均匀分布在房间长方向的中心线上，房间平面为正方形时，测点应均匀分布在与最大窗平面平行的中心线上。

4 对于面积不小于100m2的房间，可根据具体情况，优化选取能代表该区域室内噪声水平的测点及测点数量。

5 测点分布应均匀且具代表性，测点应分布在人的活动区域内。对于开敞式办公室，测点应布置在办公区域；对于商场，测点应布置在购物区域。

6 测点的布置应符合下列规定：

测点距地面的高度应为1.2 m～1.6m。

测点距房间内各反射面的距离应不小于1.0m。

各测点之间的距离应不小于1.5m。

测点距房间内噪声源的距离应不小于1.5m。

7 对于间歇性非稳态噪声的测量，测点数可为一个，测点应设在房间中央。

8 测量室内噪声时，室内应无人（测试人员除外）。测量住宅、学校、旅馆、办公建筑及商业建筑的室内噪声应在关闭门窗的情况下进行。测量医院的室内噪声时，应关闭房间门并根据房间实际使用状态决定房间窗的开或关。

9 对于稳态噪声，在各测点处测量5s~10s的等效连续A声级，每个测点测量3次，并将各测点的所有测量值进行能量平均；对于声级随时间变化较复杂的持续的非稳态噪声，在各测点处测量10min等效连续A声级。将各测点的所有测量值进行能量平均；对于间歇性非稳态噪声，测量噪声源密集发声时20min的等效连续A声级；上述计算结果修约到个位数。
A.0.3 敏感建筑室内振动测量应符合下列规定： 

1 测量应分别在昼间、夜间进行，且应在受振动影响最大时段测量，测量值为室内Z振级、1/3倍频程铅垂向振动加速度级。测量过程中，振源应保持正常工作状态，且其他环境因素不应对振动测量产生干扰。

2 振动测量测点选择和拾振器安装，对于面积不大于20m2的房间，应至少选取1个测点，测点应选在人员主要活动区域地面振动敏感位置，当振动敏感位置无法确定时，测点应在室内地面均匀分布；对于面积大于20m2的房间，应至少选取3个测点，测点应选在人员主要活动区域地面振动敏感位置，当振动敏感位置无法确定时，测点应在室内地面均匀分布。

3 测量拾振器应安装在平坦、坚实的地面上，且应安装牢固。

4 拾振器不得置于地毯、地胶等松软或弹性地面上。

5 拾振器灵敏度主轴方向应为铅垂向。

6 轨道交通引起的振动，应至少测量5次振动事件。

A.0.4 室内结构噪声测量应符合下列规定：

1 针对昼间和夜间应分别在各测点测量等效A声级及室内背景噪声，测量仪器应满足16~200Hz频率范围测量要求。

2 每个敏感点所设测点应不少于1个。

3 多个测点的布设，应根据建筑物的楼层、房间平面分布以及受城市轨道交通的影响程度确定。

4 敏感区的测点布设应选择临近线路的建筑物或受轨道交通影响较大的建筑物。

5 同一建筑物内的各测点应在规定时间内同步测量。

6 在背景噪声和二次辐射噪声的测量过程中，测点所在房间的门窗应紧闭，被测量房间内的其他可能干扰测量的声源应关闭。

7 在测点收到外界其他噪声源的偶然干扰时，应在测量记录汇中说明干扰的声级、类型和持续时间。

8 各测点的传声器应安装在距地面1.2m的高度，距墙壁的水平距离应在1.0m以上；测点周围1.0m之内不应有声反射物；测量时，传声器应朝向房间中央。

9 在昼间和夜间，应各选一段时间进行测量，测量时段应不小于1h。

10 昼间测量时，应选选择行车高峰时段；夜间测量时间内通过的列车应不少于5列。

11 在行车密度较低的线路，可分段测量列车通过时的声级。

附录 B

轨道交通上盖物业开发项目噪声与振动控制工程流程图

 
本导则用词说明
1 为了便于执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2 本导则中指明应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录
《中华人民共和国噪声污染防治法》

《声环境质量标准》GB 3096

《城市区域环境振动标准》GB 10070  

《城市区域环境振动测量方法》GB 10071  

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348  

《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523  

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118  

《地铁设计规范》GB 50157  

《工程隔振设计标准》GB 50463  

《城市轨道交通技术规范》GB 50490  

《建筑工程容许振动标准》GB 50868  

《建筑环境通用规范》GB 55016  

《声学名词术语》GB/T 3947  

《轻轨交通设计标准》GB/T 51263  

《环境影响评价技术导则声环境》HJ 2.4  

《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》HJ 453   
《环境噪声与振动控制工程技术导则》HJ 2034  

《城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术规范》HJ 2055   

《声屏障声学设计和测量规范》HJ/T 90  

《建设项目竣工环境保护验收技术规范 城市轨道交通》HJ/T 403  

《城市轨道交通梯形轨枕轨道工程施工及质量验收规范》CJJ 266

《浮置板轨道技术规范》CJJ/T 191  

《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》

JGJ/T 170  

《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》TB/T 3122

《地铁正线周边建设敏感建筑物项目环境振动控制规范》DB11∕T 1735

《地铁车辆段、停车场区域建设敏感建筑物项目环境噪声与振动控制规范》DB11∕T 1178

《地铁噪声与振动控制规范》DB11∕T 838

《城市轨道交通环境噪声与振动控制及评价标准》DBJ/T 15-220

重庆市《轨道交通TOD综合开发一体化设计导则》

轨道交通上盖物业开发项目

噪声与振动控制技术导则

条文说明

目 次
321.总则


342.术语


363.基本规定


394.限值与测量方法


435.噪声与振动预测分析


435.1 一般规定


435.2 噪声预测分析


435.3 振动预测分析


456.噪声控制技术要求


456.1 一般规定


456.2 建筑物布局


456.3 噪声源强控制


466.4 传播途径噪声控制


466.5 建筑物噪声控制


487.振动控制技术要求


487.1 一般规定


487.2 建筑物布局


487.3 振动源强控制


497.4 传播途径振动控制


497.5 建筑物振动控制


508.施工检测验收


508.1 施工


508.2 检测


529. 运营与维护



1.总则

1.0.1 参考重庆市地方标准《轨道交通 TOD 综合开发一体化设计导则》“上盖建筑”指在轨道交通车站及车辆基地上部建造的建筑物（或构筑物），一般特指城市开发工程的建筑物。

1.0.2 本条规定了本技术导则的适用范围。本导则适用于重庆市钢轮钢轨车辆制式轨道交通新建和改扩建的上盖建筑项目的噪声和振动专项工程，其它制式轨道交通上盖物业开发项目可参考本导则执行，此外市域（郊）铁路上盖物业开发项目也可参考本导则执行。本导则针对上盖建筑项目建设各环节进行了相关规定，可作为评估、设计、施工、竣工验收及运营与管理的技术依据。

2.术语

2.0.1 重庆市地方标准《轨道交通 TOD 综合开发一体化设计导则》中2.0.8条“上盖建筑”定义。

2.0.2 参考重庆市地方标准《轨道交通 TOD 综合开发一体化设计导则》中2.0.4条板地定义。

2.0.3 参考自《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），3 术语与定义，3.6条~3.9条。

2.0.4 参考自《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），3 术语与定义，3.6条~3.9条。

2.0.5 参考自《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），3 术语与定义，3.6条~3.9条。

2.0.6 参考自《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），3 术语与定义，3.6条~3.9条。

2.0.7 参考自《声环境质量标准》（GB 3096-2008），3 术语与定义，3.1和3.2条。

2.0.8 除特别说明外，本导则中噪声限值皆为等效声级。


[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

ò

×

T

L

eq

dt

T

L

A

0

1

.

0

10

1

lg

10


式中：
[image: image8.wmf]A

L

—t时刻的瞬间A声级；

T—规定的测量时间段。

参考自《声环境质量标准》（GB 3096-2008），3 术语与定义，3.1和3.2条。

2.0.9 参考自北京市地方标准《地铁车辆段、停车场区域建设敏感建筑物项目环境噪声与振动控制规范》（DB11∕T 1178-2015），3 术语与定义，3.7 结构噪声。

2.0.10 结合参考重庆市地方标准《轨道交通 TOD 综合开发一体化设计导则》中2.0.8条“上盖建筑”定义和GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3.5条对“噪声敏感建筑物”定义。

2.0.11 结合参考重庆市地方标准《轨道交通 TOD 综合开发一体化设计导则》中2.0.2条中一体化工程定义。

3.基本规定
3.0.1 《建筑环境通用规范》GB 55016中2.1.2条规定：“噪声和振动敏感建筑在2类或3类或4类声环境功能区时，应在建筑设计前对建筑所处位置的环境噪声、环境振动调查与测定”。

在项目开发前对该区域的环境噪声和环境振动进行现场测定，可以有效了解其噪声和振动现状，也可以为后期评估提供数据支撑。为了保证测试数据的准确性，需要委托第三方具有专业测试资质的单位进行测试，并出具具有中国计量认证证书 (CMA)的检测报告书。

环境噪声和振动测试范围参照《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》HJ 453中对环境影响评价范围的规定，地面线和高架线声环境的周边评价范围为距离轨道中心线两侧150m范围，车辆段、停车场和车辆基地的评价范围为厂界外50m；地下线冷却塔评价范围为冷却塔声源周围50m，风亭评价范围为风亭声源周围30m；主变电站评价范围为厂界外30m；地铁和轻轨的地下线和地面线振动环境周边评价范围一般为距离线路中心线两侧50m；高架线一般为距离线路中心线两侧10m，地铁和轻轨的地下线二次结构噪声评价范围一般为线路中心线两侧50m；必要时，评价范围可以根据建设项目工程和环境影响的实际情况适当缩小或扩大。

3.0.2 《城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术规范》HJ 2055第5.1条中提到“城市轨道交通规划设计应充分考虑沿线土地利用规划及综合交通规划条件，依据振动与声环境质量标准及敏感建筑物使用功能需求，合理控制线路与敏感建筑物的距离。城市轨道交通穿过处于规划阶段的振动与噪声敏感建筑物集中区域时，应预留采取振动与噪声控制措施的条件”，第5.2条中提到“城市轨道交通环境振动与噪声控制应遵循预防为主、防治结合、经济合理、因地制宜的原则。按照“规划-源-传播途径-敏感建筑物”的顺序选择控制措施，科学、合理、综合地进行振动与噪声控制”，在新建上盖建筑项目中应在规划阶段考虑噪声与振动控制设计，参照“源-传播途径-建筑物防护”的控制顺序能更有效率的保证控制效果。

3.0.3 在减振降噪方案制定时，遵循“源头-传播途径-建筑物”的顺序进行控制，在振动控制时，优先选择轨道振动控制，一方面可以经济有效的控制振动源强的大小，另一方面可以整体降低振动的影响范围。当无条件进行轨道振动控制或采用轨道减振仍无法满足要求时，可以通过传播途径和建筑物防护相结合的措施来降低振动的影响，确保振动限值满足标准要求。

3.0.4 从规划阶段降低噪声和振动的影响是最有效的防治措施，因此在前期土地规划阶段，根据线路的规划和土地实际用途，可以对周围噪声和振动环境进行评估，对于存在超标风险的位置，从线路源头进行防控，有利于降低后期的治理成本。

3.0.5 上盖建筑项目开发阶段，需要评估现有振动和噪声环境对拟建设项目的影响，可以通过实地测量、类比测量和仿真模拟分析等多种手段进行评估，现场实地测量可以有效了解实际振动现状，类比测试可以通过对类似项目测试来评估现有建设项目的影响，仿真模拟分析可以评估分析项目建成后的影响，在实际项目中受限于项目的开发进度，可以通过多种方法相结合的方式进行分析。

由于实际噪声和振动的影响较多，如建筑和源强的空间距离（距离不同，噪声和振动衰减量也不同），现场地质地貌的影响（不同土层振动衰减存在差异），建筑物特性（建筑物基础形式和结构类型会影响振动的传递）等都会对建成后的噪声和振动环境有影响，在二次开发阶段需要综合考虑多种因素评估影响，并制定控制方案。

3.0.6 根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第二十五条：“建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”，为保证上盖建筑噪声与振动控制工程的实际质量和效果，该工程应融入到主体工程设计中，并与主体工程同步设计、同步施工、同步投入，并进行全过程控制。

3.0.7 本条用于明确噪声与振动控制工程的权属责任，对于既有的线路车站、车辆段或停车场板地上方建设上盖建筑时，由于轨道交通相关主体建筑已经完工且通过验收，后续的上盖建筑开发应由上盖建筑建设单位进行建设保护，相对应的噪声与振动工程也由建设单位负责。

3.0.9 《城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术规范》HJ 2055中第5.5条中提到“环境振动与噪声控制工程设计时应综合考虑运营安全、次生影响、经济成本、使用寿命、养护维修、更换方便等因素”，噪声和振动控制方案需要兼顾多方面因素，确保方案的科学性、经济性和合理性；不同用途的上盖建筑噪声和振动的限值要求不同，在设计时需要根据实际情况分析，合理的方案应兼顾成本的经济性，在设计控制措施时需要方案的可实施性，避免不成熟的措施，方案还需要考虑其设计使用寿命及维护成本。

3.0.10 噪声与振动控制工程中所用产品应符合相关国家标准的规定，并防止对环境产生二次污染，噪声与振动控制工程对于材料和结构的选用应力求性能稳定，无二次污染且对人和动物无害。减振降噪措施不应产生其他次生影响，噪声和振动控制产品及材料的力学稳定性、化学稳定性、耐热稳定性、耐化学腐蚀及耐候性等应满足相关标准规范要求，如应避免减振降噪材料产生二次污染，安装声屏障后产生二次辐射声，减振降噪措施给轨道运营带来安全风险等。

3.0.12 轨道交通上盖物业噪声与振动控制应保证轨道交通运营安全和正常使用为首要前提，严格遵守相关规范的要求，科学、合理、综合地进行噪声与振动控制， 噪声与振动控制工作流程不应影响轨道交通正常运营，为规范噪声与振动控制工程，其工作流程可参照附录B进行，整个流程中的设计、施工和验收等环节均应满足相关标准和规范的要求，确保整个项目的工程质量。

4.限值与测量方法
4.0.1 本条明确环境噪声应用的标准，GB 3096用于室外声环境质量的评定，其中将声环境功能区类别分为五类，分别为：

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

不同上盖物业建筑所处声功能区的并不相同，实际中需要根据项目来进行确定，上表中给出的是《声环境质量标准》GB 3096中的限值规定，当标准更新后，应参照更新后新标准的限值要求。

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，昼间是指6：00-22：00之间的时段，夜间是指22：00～次日6：00之间的时段。由于我国幅员辽阔，跨越多个时区，有些地方政府考虑当地的时差、作息习惯而对昼间、夜间的划分另有规定。对于这种情况昼间和夜间时段所对应的时间应按照当地人民政府的规定。

《声环境质量标准》GB 3096中还规定了环境噪声测量方法，其根据检测对象和目的，可选择一般户外测量、敏感建筑物户外测量和敏感建筑物室内测量，详细测量方法和测量要求应参考GB 3096实施。

本条表4.0.1-2参照《建筑环境通用规范》GB 550161中2.1.3中条文，本条明确建筑室内噪声应用的标准，轨道交通上盖建筑室内受到噪声干扰的情况时有发生，造成矛盾纠纷，甚至提起诉讼。因此，对各种使用功能房间的室内噪声限值作规定，可使相应房间内具有适宜的声环境，还可使设计、施工、监理、验收、行政管理、司法仲裁等人员有所依据。GB55016用于评价建筑声环境，其中将根据房间使用功能将房间类别分为：睡眠，日常生活，阅读、自学、思考，教学、医疗、办公、会议。本条对不同使用功能房间的室内噪声限值做出规定。各种使用功能房间的典型实例：

用于睡眠的房间，如卧室；

用于日常生活的房间，如起居室；

用于阅读、自学、思考的房间，如阅览室。

《建筑环境通用规范》GB 55016中对于建筑室内的噪声限值要求发布后，《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中第4.1.1条对住宅室内的噪声限值要求条文作废。

本条规定的各噪声限值是仅考虑建筑物外部噪声源情况传播至室内时，相应室内噪声测量得到的等效声级不能超过的数值，测量时，应排除其他噪声的干扰。等效声级的测量方法应依据国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的附录A，详见本导则附录A.2。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，昼间是指6：00-22：00之间的时段，夜间是指22：00～次日6：00之间的时段。由于我国幅员辽阔，跨越多个时区，有些地方政府考虑当地的时差、作息习惯而对昼间、夜间的划分另有规定。对于这种情况昼间和夜间时段所对应的时间应按照当地人民政府的规定。

本条表4.0.1-3~表4.0.1-4参照《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中5.1.1和5.1.2条，本条文中的学校建筑是指大量性的用于日常教学活动的场所，不包括如音乐厅、体育馆和多功能厅等专业用途的空间，这些空间中的声学指标可参照相应的声学设计规范。本章中的教学用房不包括特殊教育学校中的教室，这些教室中的允许噪声值指标可参考《特殊教育学校建筑设计规范》JGJ 76。

本条表4.0.1-5参照《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中6.1.1条，将对医院各主要用房室内允许噪声级规定为两个级别，即一般都应达到的最低要求标准和较舒适的高要求标准。对于睡眠功能的房间还应满足《建筑环境通用规范》GB 55016的条文规定。

听力测听方法主要有纯音气导和骨导听阈测听法与用纯音及窄带测试信号的声场测听两种测试方法。后者对室内环境噪声级、室内声场有更严格的规定，需进行专业声学设计，故本导则不涉及。具体要求详见《声学——测听方法，第2部分：用纯音及窄带测试信号的声场测听》GB/T 16296。

本条表4.0.1-6参照《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中7.1.1条，旅馆建筑中的客房与住宅建筑中的卧室有共同之处，即确保睡眠所必需的安静条件，因此，客房内的允许噪声级可参照《建筑环境通用规范》GB 55016的条文规定；但旅馆建筑中噪声干扰的噪声源与住宅中有所不同，住宅卧室噪声干扰主要来自户外，而旅馆除受环境噪声影响外，对设有空调的旅馆客房还会有空调噪声的影响。因此有空调设施的客房，应对空调系统的噪声加以控制。

本条表4.0.1-7参照《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中8.1.1条，允许噪声级是指室内无人占用、空调系统正常运转条件下应符合的噪声级。办公室、会议室的室内允许噪声级按安静程度划分为两个档次的标准，以适应不同标准的办公建筑。其中的低限标准是所有办公室、会议室都应达到的最低要求标准，高要求标准供高标准办公建筑设计使用。

本条表4.0.1-8参照《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中9.1.1条，本条中的“空场”是指无人进入，暖通空调启动，正常照明，无背景音乐、货品或展品不发声的状况。

商业建筑室内的噪声主要来源于外部传入噪声、设备机械噪声等背景噪声和室内人群走动、交谈等人为噪声。商业建筑室内声学设计的核心是，一方面降低室内背景噪声，另一方面通过室内吸声控制人为噪声，为建筑空间提供舒适的声环境。

健身中心、娱乐中心有较多发声器材或就是以发声为娱乐目的，因此，噪声限值不作规定。但是由医学研究表明，噪声达到80dB(A)以上时，对人的听觉系统、视觉系统、精神系统和消化系统会产生明显的负面影响，因此在健身中心或迪斯科、KTV等场所，噪声较高的情况下，有必要提醒消费者注意健康。

餐厅、商业办公室、购物中心、走廊等有交谈需要，背景噪声级以不妨碍语言表达为宜。

会展中心的声环境宜与展览的品位、档次相协调，背景噪声级宜尽可能低。

员工休息室允许噪声级是以满足昼间上班期间临时休息的需要而确定的。

4.0.2 本条规定了建筑室内二次辐射噪声的限值，条文参照《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T 170，评价量为低频单值，评价范围为：16~200Hz。其中注：噪声影响区域分类及适用范围如下：

“0类”——特殊住宅区；

“1类”——居住、文教区；

“2类”——居住、商业混合区，商业中心区；

“3类”——工业集中区；

“4类”——交通干线两侧。

本条规定的二次辐射噪声测量方法也参照《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T 170中执行，详细可见本导则附录A.0.4。

5.噪声与振动预测分析
5.1 一般规定

5.1.1 上盖建筑项目受到周边道路交通、轨道交通和内部设备等众多噪声源和振动源的影响，为准确预测噪声和振动，需要将所有噪声和振动源考虑在内，评价范围应符合现行行业标准《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》HJ 453中对声环境和振动环境的要求。

5.1.2 上盖建筑建成前无法通过实测的方法得到其建成后的噪声影响，通常通过计算机模拟预测的方法得到项目建成后的声场分布图，通过计算可以得到详细的声场分布图和建筑外立面噪声计算云图，利用软件可以分析主要噪声源对上盖建筑影响的贡献值和上盖建筑声环境是否达标，并对降噪方案进行验证分析。

5.1.3 上盖建筑建成前无法通过实测的方法得到其建成后的振动影响，需要借助经验公式、类比测试或计算机仿真模拟的方式来预测其振动及结构噪声的影响，由于振动计算机模拟分析虽然可以较直观得到敏感点的振动预测结果，但其计算较为复杂，工程量大，计算成本较高，实际中可以根据实际情况采用多种预测方式向相结合的方式进行预测分析。

5.2 噪声预测分析

5.2.2 类比测试参考标准《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》HJ453。
5.2.3本条规定了上盖建筑噪声检测所涉及的范围，上盖建筑项目所涉及的噪声源较多，根据5.1.1的要求，需要对其周边所有噪声源进行监测。

5.2.4 本条规定噪声与振动控制影响评估，应全面考虑经济效益、社会效益、环境效益，充分考虑后期的噪声影响，使降噪方案以适应远期阶段的噪声环境。

5.3 振动预测分析

5.3.4数值仿真法可用于方案设计阶段的预测评价，在方案设计时不受场地条件的影响，该方法能全面展现整个计算域所有位置处的动力响应参数，方便快捷地分析各种因素的影响规律，具有其它方法无法比拟的优越性，还可以用于设计方案的对比分析，用于方案的比选。

数值仿真法的缺点也很明显，数值仿真对技术人员和计算设备的要求非常高，操作者需具备扎实的理论知识基础和丰富的建模经验，由于三维数值模型计算量惊人，数值计算过程会比较漫长；在计算中计算模型的不准确和参数选取的不确定性将会直接影响最终的输出结果；同时，要获得非常精确的计算结果，需要有详细振源特性参数、场地振动传播特性参数及建筑物特性参数，参数的准确性直接影响到模拟结果的可靠性。

6.噪声控制技术要求
6.1 一般规定

6.1.1通过实测可以了解现有声环境现状及噪声源的大小，通过仿真模拟方式可以对项目建成后远期的声环境进行评价，通过预测结果与噪声限值对比，可以得到噪声超标值，即噪声控制目标值，通过噪声控制目标来设计降噪方案。

6.2 建筑物布局

6.2.1轨道交通上盖物业噪声控制，首先应进行科学合理的规划布局，包括上盖建筑物结构布局、功能定位等，在设计阶段尽量降低噪声的影响，通过将敏感建筑与轨道交通敞开段线路间隔一定距离，距离大小可根据轨道交通噪声强度、噪声控制措施、上盖建筑的功能等通过噪声影响大小仿真模拟确定，以下城市轨道交通两侧简直合理布局和降噪效果表可作为参考。

6.2.2 轨道交通上盖物业噪声与振动控制，首先应进行科学合理的规划布局，包括上盖建筑物结构布局、功能定位等，在设计阶段尽量降低噪声与振动的影响，通过将敏感建筑与轨道交通敞开段线路间隔一定距离，如试车线、线路两端进出敞开的区域，可以增大噪声衰减量，通过前期规划可以降低后期治理成本。

6.2.3车辆基地咽喉区位置由于岔道较多，进出车辆频繁，列车进出时轮轨碰撞噪声较大，且基地内检修作业的噪声也通过咽喉区位置直接传递到上部建筑，整个过程噪声大且噪声源距离敏感建筑较近，给后期治理带来了不便。通过盖板全覆盖的方式可以将车辆运行、检修作业等噪声隔离在盖下部分，可以阻断噪声直接向上传播。

6.3 噪声源强控制

6.3.1本条规定了车辆基地内可采用无缝线路降低轮轨噪声，轨道交通车辆基地内线路和试车线宜使用无缝线路。30m范围的取值来源重庆市轨道交通保护区中对于地面站和高架车站控制保护区要求。

6.3.2噪声源噪声控制可以在小曲线半径路段设置轮轨润滑装置等,一般在正线及出入线小半径曲线段安装涂油装置，其主要作用是减小轮轨磨耗，保护曲线薄弱环节。上盖物业开发区域多为车场线，列车运行速度低，曲线轮轨噪音不明显，且由于站场线路特性，小半径曲线往往数量多、长度短而密集，宜采用钢轨噪声控制技术措施，并定期进行维护，根据线路状况采取定期涂油、安装钢轨涂油装置或钢轨涂覆装置等控制措施，半径数据取值来源《地铁设计规范》GB50157。

6.3.3 噪声是由于物体振动产生的，通过使用轨道减振措施也可以降低噪声的辐射，但是某些减振措施处理不好时，可能会产生再生噪声，增加风险，如减振措施安装不牢固，进一步放大轮轨噪声，在实际中应避免此种现象出现。

6.3.4 《城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术规范》HJ 2055中6.3.1条提到：“由城市轨道交通的地面附属设备设施引起的噪声污染宜优先采用低噪声的设备设施”，通过选用低噪声设备或在源头进行减振降噪处理可以从源头降低噪声大小，降低后期治理成本。

6.3.5 对敏感建筑噪声贡献值大的车站和车辆基地附属设备设施，可以通过隔声罩降低设施的噪声排放，隔声罩是实际降噪工程中较为有效的降噪产品，本条规定了隔声罩设计时的技术要求，包括密封性要求、通风散热要求及检修要求。

6.4 传播途径噪声控制

6.4.2 加装声屏障是降低地面段和高架段传播常用的有效措施，声屏障安装在传播途径上，用于阻断噪声直接传播到敏感建筑，目前被市场广泛使用，为了规范声屏障的设计、施工、验收等流程，重庆市编制了《重庆交通声屏障技术图集》DJBT50-162，声屏障的相关设计要求可参照该图集。

6.4.3 轨道运营时通风系统在满足内部通风换气的同时，其风机运行时带来的噪声通过风道向周围排放，在实际工程中，对于噪声贡献值较大的风亭，应该加装消声器或消声百叶，降低风亭的噪声辐射，消声器和消声百叶在满足降噪的同时也能满足空气流通，在设计时需要根据实际情况确定其设计消声量，消声器或消声百叶设计时需要注意消声性能及空气动力性能，消声器降噪效果还与声源的特性有关。

6.5 建筑物噪声控制

6.5.1 根据房间功能和对噪声敏感程度不同进行合理布局，将储藏、厨房、卫生间等房间面向噪声源一侧布置，尽量使住宅等主要功能敏感房间布置在远离噪声源的位置，《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4）中指出声环境保护目标自身防护措施包含“优化调整建筑物平面布局、建筑物功能布局”。

6.5.2选择良好的围护建筑隔声性能是降低室内噪声的有效手段，围护构件中，建筑外窗是隔声的薄弱环节，应重点保证外窗的隔声性能，在外窗设计时需要考虑噪声频率特性对隔声量的影响，选择窗户类型时应优先选择平开窗，并在施工时保证窗户密封性；此外，噪声还可以通过阳台区域直接传至室内，在阳台区域的窗户隔声性能不满足室内达标时，也可以通过封闭阳台来确保室内达标。

6.5.3 本条规定了隔声窗设计要求。

7.振动控制技术要求

7.1 一般规定

7.1.1通过测试可以了解现有振动现状及振动源的大小，通过预测方式可以对项目建成后远期的影响进行评价，通过预测结果与振动限值对比，可以得到振动超标值，即振动控制目标值，通过振动控制目标来设计减振方案。

7.1.2 在实际减振降噪方案制定时，应结合工程条件和环境条件，综合采用轨道振动控制、传播途径控制和建筑物防护相结合的措施来降低振动的影响，确保振动限值满足标准要求。

7.2 建筑物布局

7.2.1上盖建筑物布局应充分考虑板地下轨道交通的振动影响。
7.2.2 由于上盖建筑与底层距离较近，底层的振动通过建筑基础直接传递到上部建筑时衰减较小，因此底层不宜设置振动较大的设备设施，将振动较大的设备设施移动到较远位置，底层设置底商、停车库、架空层等功能用房避免振动直接近距离从下方传递到上部，加大居住楼层与线路的空间距离，增大振动的衰减。当上盖建筑下方存在振动影响较大的设备时，需要对设备进行减振处理，降低设备的振动传递。

7.3 振动源强控制

7.3.1本条规定了轨道减振措施设置原则，其减振措施不应低于环评中的要求。

7.3.2轨道线路减振措施不应削弱轨道结构的强度和稳定性，确保列车运行安全性和平稳性符合相关要求，避免后期放大振动。

7.3.3本条规定了轨道减振段设置的长度要求，同一轨道减振措施长度不宜小于单列车的长度，不同减振措施之间，并考虑尽量减少轨道结构刚度的频繁过渡，避免过渡带来的振动放大问题。

7.3.4 为满足敏感区域的振动达标，本条规定振动控制措施设置应在敏感区域两端适当延长，两端的附加长度不宜小于1/2远期列车长。

7.3.5 道岔区是振动和噪声增加区段，在条件允许时，宜采用技术成熟的减振道岔、道岔减振扣件、可动心道岔等减振措施来控制其对周边敏感点影响。

7.3.6 本条规定了扣件减振措施及相关要求。

7.3.7本条规定了道床减振措施及相关要求。

7.3.8 本条规定了轨枕减振的措施，以及枕下的橡胶垫板及弹性垫板的技术要求。
7.4 传播途径振动控制

7.4.1 本条规定了传播途径上可以采取的隔振措施，可以通过设置隔振屏障措施来降低振动的影响，隔振设计应符合《工程隔振设计标准》GB 50463的规定。隔振填充材料会影响其隔振效果，在设计时需要考虑强度、弹性模量、密度、阻尼等物理力学性能及耐久性等指标。波在界面的反射与透射取决于两侧介质的波阻抗比，不同填充材料物理性能不同，波阻抗比不同，隔振效果也不同，实际设计时需要重点考虑。

7.5 建筑物振动控制

7.5.1 本条规定了上盖建筑自身振动控制设计应考虑的因素，对建筑自身而言，可以通过底部基础隔振，也可以在室内进行隔振设计。

7.5.2 建筑物隔振原理是通过将有振动控制要求的结构和底部支撑之间的连接采用弹性连接，降低振动向上方的传递。当采用在结构基础与上部结构之间设置弹性隔振支座时，可结合建筑使用功能确定隔振层的位置。本条还规定了基础隔振设计时的技术要求，包括隔振单元的设计荷载要求、隔振频率设计等要求。

7.5.3 当室内采用房中房的减振措施时，应注意避免采用声辐射效率高、易于激发结构噪声的轻质板材，由于振动通过结构传递到房间内，地铁振动传递到上部主要以低频为主，轻质板材容易被低频振动激发产生共振，从而辐射结构噪声。

7.5.4不同轨道线路其振动频谱特性也不同，在选择隔振材料或装置时，需要根据振动的频率特性和所需的减振量选择适配的产品，才能提高隔振效率。噪声与振动控制工程必须以建筑物安全性为前提，隔振设计时需要对建筑物安全进行验算。

8.施工检测验收
8.1 施工
8.1.1 本条规定施工前期设计单位与施工单位的工作职责，设计单位需要对控制工程的技术细节进行指导才能保证工程正常实施。

8.1.2 本条规定上盖建筑项目噪声与振动控制产品的抽检以及存储要求，对产品的质量进行把控。

8.1.3 本条规定了施工过程中的质量控制措施，施工质量会直接影响到最后产品的减振降噪效果（如隔声窗安装时需要密封完好,声屏障屏体与立柱间需要挤压严实，减振垫铺设时的接缝处理等），在实际施工时需要根据安装指导文件进行施工。

8.1.4 本条规定了声屏障的施工要求，《重庆山地城市交通声屏障技术图集》DJBT50-162中第8章“施工技术要求”中对声屏障的施工要求进行了相关规定。

8.1.5 本条规定了隔声窗的施工要求，隔声窗安装时需要密封完好，周边与墙体接缝位置采用弹性材料密封，玻璃与窗框架型材之间表面无刚性接形成声桥，实践证明：声桥的存在，将破坏空气层的弹性层作用，会使窗户隔声量下降。

8.1.6 本条规定了消声器/隔声罩工程的施工要求，消声器/隔声罩现场安装时需要注意顺序，且构件安装时应注意减振处理，避免带来附加噪声和振动影响。

8.1.7 本条规定了浮置板轨道的施工要求，《浮置板轨道技术规范》CJJ/T 191中第4~6章对浮置板轨道设计和施工进行了详细的规定，实际设计应参照该标准实施。

8.1.8 本条规定了梯形轨枕的施工要求，《城市轨道交通梯形轨枕轨道工程施工及质量验收规范》CJJ 266中第4章对施工进行了详细规定。

8.2 检测

8.2.1 本条规定承担噪声、振动测试的单位应具备相应的能力，并能够出具符合国家标准并带有中国计量认证(CMA)标志的检测报告，项目竣工验收涉及规定的检测方法和专业的检测仪器，为保证检测过程的规范性和检测结果的可信性，要求检测机构具有国家要求的相应资质。

8.2.2 本条文规定了声屏障产品声学性能检测依据，《声屏障声学设计和测量规范》HJ/T 90规定了声屏障的声学设计和声学性能的测量方法，其验收包括声屏障产品声学性能的验收和降噪效果的验收。声学性能验收是在制作完成后经法定的测试单位随机抽样，检验隔声性能测试报告和吸声性能测试报告；降噪效果验收是指根据合同要求验收敏感点处声屏障的插入损失(降噪量)，可采用直接测量法或间接测量法测量。

8.2.3 本条文规定了隔声窗产品性能检测依据，《声学　建筑和建筑构件隔声测量　第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.5规定了隔声构件（如隔声窗）的隔声量现场测量方法，参照该标准通过测试可以验证隔声窗的隔声量是否满足设计要求。

8.2.5 本条文规定了隔声罩产品的检测方法，《声学 隔声罩的隔声性能测定 第2部分;现场测量(验收和验证用)》GB/T 18699.2中规定了机器隔声罩的隔声性能（插入损失）测量的现场测量方法，参照该标准通过测试可以验证隔声罩的隔声量是否满足设计要求。

8.2.6 本条文规定了消声器产品的检测依据，《声学　消声器现场测量》GB/T 19512中规定了消声器现场测量方法，适用于实际应用中的消声器测量，以进行声学分析、验收试验及评价，参照该标准通过测试可以验证消声器的消声量是否满足设计要求。

9. 运营与维护
9.0.1 本条规定了城市轨道交通线路运营或养护维修作业可以采取“预防为主，养修并重”的原则，通过平时的轨道状态监测，对有风险区域进行提前预防，提升减振降噪的效率。

9.0.2 噪声与振动控制工程在后期需要有各责任主体进行科学管理，避免出现性能下降的现象，定期维护有助于确保性能和延长使用寿命。

9.0.3 本条规定了运营或养护维修单位维护的周期以及维护所需的工具和测试仪器，明确了需要制定相关的维护计划，可以对日常巡查、定期巡检、维护周期、检查项目等内容进行详细规定。

9.0.4 本条规定了相关维护、检查和检修需要进行记录留档，便于对相关产品的跟踪了解，记录留档可以存储和跟踪与合规相关的文件、政策和程序，便于后期翻阅查验。《中华人民共和国噪声污染防治法》第五十一条中指出：“城市轨道交通运营单位、铁路运输企业应当加强对城市轨道交通线路和城市轨道交通车辆、铁路线路和铁路机车车辆的维护和保养，保持减少振动、降低噪声设施正常运行，并按照国家规定进行监测，保存原始监测记录，对监测数据的真实性和准确性负责”。

9.0.5 本条规定了日常维护时对于有问题的产品的处理措施，当振动与噪声控制措施失效或措施材料损坏时应及时跟换，避免影响减振降噪效果，更换的措施或材料应与原方案相同，不应进行更改。
轨道交通上盖物业开发项目


噪声与振动控制





噪声与振动影响评估





实测/类比测试





经验公式





模拟仿真





是否满足限值要求





是





无需进行噪声


与振动控制





否





上盖建筑项目减振/降噪量设计





源强控制





传播途径控制





建筑物内


控制





噪声与振动控制方案制定





采取控制措施后噪声与振动控制效果预测分析





是否满足限值要求





是





否





减振/降噪设计、工程实施





减振降噪效果检测





噪声与振动控制工程验收










_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

